ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг по

техническому освидетельствованию и экспертизе промышленной безопасности технических устройств (паровых котлов с рабочим давлением до 4,0 МПа включительно и водогрейные котлы с температурой воды выше 115 град. С, сосудов, работающих под давлением; трубопроводов II, III и IV категорий) Первомайской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-14) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1114/6.42-812)

| ОКВЭД | 40.10.41 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7422090 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ (услуг):

Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4, Первомайская ТЭЦ (ТЭЦ-14) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник КТЦ-2 Шумилов Павел Вячеславович т. +7(921)341-16-70

Начальник КТЦ Худяков Сергей Александрович т. (812) 901-45-80

Начальник ЭЦ Попов Николай Иванович т. (812) 901-45-73

Период выполнения работ (услуг):

Начало                 январь 2015 г.

Окончание           декабрь 2015 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки –800,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов – 0,00 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость ЗиП – 0,00  тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость оборудования – 0,00 тыс. руб. без учёта НДС

1-й квартал – 200,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 200,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 200,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 200,00 тыс. руб. без учета НДС;

1.3. Состав работ:

1.3.1. Проведение технического освидетельствования технических устройств (Приложение 1);

1.3.2. Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования технического состояния по предоставленным Заказчиком материалам технического диагностирования. (Приложение 2)

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Требования к оказанию Услуг.

2.1. Основание для проведения работы:

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г №116-ФЗ (с изменениями).

Техническое освидетельствование ТУ проводится с целью проверки его технического состояния, соответствия Правилам устройства и безопасной эксплуатации, и определения возможности и условий по дальнейшей безопасной эксплуатации в установленные сроки. Экспертиза промышленной безопасности проводится с целью определения соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, определение возможности и сроков дальнейшей эксплуатации.

Краткое описание объема работ.

Работы по подготовке оборудования к техническому диагностированию и техническому освидетельствованию (подготовка документации, снятие изоляции, зачистка и т.д.) выполняются заказчиком в сроки, согласованные с Исполнителем.

Неразрушающий контроль металла при техническом диагностировании в соответствии с разработанной программой выполняется заказчиком, с привлечением специалистов лаборатории металлов (структурные подразделения филиала «Невский» - ЦЛМСиК, за исключением ТЭЦ-22; филиал «Карельский» ЛМ ПТЭЦ; филиал «Кольский» ЛМ АТЭЦ), которые по окончании работ предоставляют Исполнителю технический отчет по результатам технического диагностирования.

Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования фактического состояния технического устройства по представленным Заказчиком материалам технического диагностирования с оформлением заключения ЭПБ выполняет Исполнитель.

Требования к срокам выполнения работ:

Приступить к работам в соответствии со сроками, указанными в Приложении №1 и №2 к Договору. Срок проведения экспертизы не должен превышать трех месяцев.

Сроки начала проведения экспертизы промышленной безопасности, указанные в Приложении №2 к данному техническому заданию, могут быть изменены по согласованию с департамента эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1» не позднее чем за 2 недели до планируемого срока.

Особые условия оказания услуг и требования к персоналу Исполнителя.

3.1. Требования к организации работ:

- о готовности оборудования к техническому освидетельствованию заказчик уведомляет исполнителя по телефону, факсу или посредством электронной почты за 5 рабочих дней.

- сроки проведения экспертизы промышленной безопасности указаны в Приложении №2.

3.2.	Требования к производству и качеству услуг:

3.2.1. При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов (НТД):

- ПБ 03-517-02 – Общие правила промышленной безопасности для, организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

- 2. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997. № 30 ст. 3588, с изменениями на 4 марта 2013 года).

- Порядок продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах. Приказ МПР России от 30.06.2009 №195.

- «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждённые приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013 г. № 538 и зарегистрированные в Министерстве Юстиции РФ 26.12.2013 г. № 30855.

- РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю».

- РД 10-249-98 «Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды».

- РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с) «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций».

- ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением».

- СО 153-34.17.439-2003 «Инструкция по продлению срока службы сосудов, работающих под давлением».

- ГОСТ 14249-89 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность».

- ГОСТ 25859-83 «Сосуды и аппараты стальные. Нормы и методы расчета на прочность при малоцикловых нагрузках».

- ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов».

- СО 153-34.17.469-2003 «Инструкция по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением до 4,0 МПа включительно и водогрейных котлов с температурой воды выше 115 0С»

- РД 10-210-98 «Методические указания по проведению технического освидетельствования металлоконструкций паровых и водогрейных котлов», утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 05.03.98 г. № 11.

- ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды».

- СО 153-34.17.464-03 «Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий».

- СО 153-34.17.470-03 «Инструкция о порядке обследования и продления срока службы паропроводов сверх паркового ресурса».

3.2.2. В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

            - СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

            - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) - Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

            - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

            - СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

            - СО 34.03.702-99 - Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

3.2.3.	Результатом выполненных работ является:

- по результатам проведенного технического освидетельствования – запись в паспорте технического устройства в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов;

- - по результатам проведенной экспертизы промышленной безопасности – заключение экспертизы промышленной безопасности, внесенное в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. При необходимости, по результатам экспертизы, к заключению прилагаются обоснованные Исполнителем, корректирующие мероприятия со сроками их исполнения согласованными с Заказчиком.

- Проект Заключения ЭПБ на бумажном носителе или в электронном виде за подписью руководителя Экспертной организации, до его передачи Владельцу оборудования, должен быть рассмотрен и согласован с департаментом эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1».

3.3. Требования к Исполнителю.

3.3.1. Общие требования к организации:

- наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право проведения работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств (котлонадзора), переоформленной в соответствии с требованиями статьи 18 Федерального закона №99-ФЗ от 4 мая 2011 г. (в случае получения лицензии до дня вступления в силу настоящего федерального закона);

- наличие опыта работы не менее 5 лет по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств ТЭС;

- обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;

- наличие Свидетельства о членстве в СРО для производства работ не требуются;

- наличие в штате не менее 2-х экспертов, аттестованных в системе экспертизы промышленной безопасности на объекты котлонадзора, стаж работы не менее 5 лет, в соответствующей области аттестации;

- наличие протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности у руководителей и специалистов экспертной организации, в соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», «Положениям об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

- обеспечение соответствия сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

- участник должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

- персонал Исполнителя должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- исполнитель должен отвечать за сроки выполнения и качество работ, технологическую и трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности своим персоналом.

    - При оказании услуг Исполнитель обязан:

- руководствоваться действующими нормативными документами при проведении экспертизы промышленной безопасности;

- составлять и согласовывать с Заказчиком программу технического диагностирования;

- предоставлять на согласование Заказчику проект заключения экспертизы промышленной безопасности;

- соблюдение условий хрупкой прочности для ресиверов, установленных на открытых площадках, должно быть обосновано расчетом на хрупкую прочность, без вырезки пробки.

- обязан предоставить аргументированное обоснование, подтвержденное расчетами, в случаи сокращения срока разрешенной эксплуатации до следующего обследования (экспертизы);

- устранять обоснованные замечания Заказчика по содержанию и выводам результатов ТО и ЭПБ;

Приложение № 1

к техническому заданию

График проведения технического освидетельствования технических устройств Первомайской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-14) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

в 2015 году

| № п/п | Наименование технического устройства | Рег. номер | Разрешенные параметры | Дата проведения ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел ПТВМ-100 ст.№1 и его металлоконструкций | 14798 | 16 кгс/см2 150 0С | 01.09.2015 г. |
| 2 | Котел ПТВМ-100 ст.№2 и его металлоконструкций | 14975 | 16 кгс/см2 150 0С | 01.09.2015 г. |
| 3 | Котел ТП-80 ст.№4 (каркас) | 10638 | 140/545 | 19.01.2015 г. |
| 4 | Котел ТП-80 ст.№5 (каркас) | 11682 | 140/545 |  |
| 5 | Котел КУ-.№3 Е-99,5/13,5-7,61 / 0,59 -545/210(П-56) | 30670 | 76,5-5,7 кгс/см2 543-2110С | 12.07.2015 г. |
| 6 | Котел КУ-.№4 Е-99,5/13,5-7,61 / 0,59 -545/210(П-56) | 30671 | - « - | 27.05.2015 г. |
| 7 | Питательный тр-д котла ТП-80 ст.№5 | 1025 | 200 кгс/см2 230 0С | 12.09.2015 г. |
| 8 | Питательный тр-д котла ТП-80 ст.№6 | 1061 | - « - | 12.09.2015 г. |
| 9 | Мазутопровод перекачки мазута №1 МХ2-МХ3 (не РТН) | 8 | 6 кгс/см2 80 0С | 01.06.2015 г. |
| 10 | Мазутопровод перекачки мазута №2 МХ2-МХ3 (не РТН) | 8А | 6 кгс/см2 80 0С | 01.06.2015г. |
| 11 | Прямой напорный коллектор сетевой воды | 8 | 12,5 кгс/см2 150 0С | 01.09.2015 г. |
| 12 | Главный паропровод ТГ-6 | 1023 | 140 кгс/см2 545 0С | 13.11.2015 г. |
| 13 | Бойлер ст.№1 | 63925 | 3 кгс/см2 400 0С | 01.08.2015 г. |
| 14 | Бойлер ст.№13 | 65932 | 3 кгс/см2 400 0С | 11.12.2015 г. |
| 15 | Бойлер ст.№19 | 63921 | 14 кгс/см2 400 0С | 01.08.2015 г. |
| 16 | Бойлер ст.№22 | 70092 | 3 кгс/см2 400 0С | 01.12.2015 г. |
| 17 | ПНД ст.№2 ТГ-3 | Не РТН | 2 кгс/см2 400 0С | 11.12.2015 г. |
| 18 | Водородный ресивер ст.№1 | 50788 | 10 кгс/см2 -40+70 0С | 20.09.2015 г. |
| 19 | Водородный ресивер ст.№2 | 50789 | 10 кгс/см2 -4+70 0С | 20.09.2015 г. |
| 20 | Подогреватель мазута ст.№5 | 75357 | 12-19кгс/см2 60-115 0С | 20.04.2015 г. |
| 21 | Фильтр газовый ФГ 100-300-1,2 | 95799 | 12кгс/см2 15 0С | 12.07.2015 г. |
| 22 | Холодильник (Газоохладитель 1 ступень) 1000 ХПГ-1,0-1,6-М12/25Г-4,3-К-2-У1-И | 95798 | 14,9 кгс/см2 2000С | 12.07.2015 г. |
| 23 | Холодильник (Газоохладитель 2 ступень) 800 ХПГ-1,0-4,0-М12/25Г-6-К-2-У1-И | 95800 | 37,2 кгс/см2 200 0С | 12.07.2015 г. |
| 24 | Фильтр сетчатый газовый ФС-150-85 К000СБ | 95797 | 85 кгс/см2 60 0С | 12.07.2015 г. |
| 25 | Фильтр сетчатый газовый ФС-150-85 К000СБ | 95796 | 85 кгс/см2 60 0С | 12.07.2015 г. |
| 26 | Расширитель непрерывной продувки КУ №3 | 3СБл | 10 кгс/см2 178 0С | 17.06.2015 г. |
| 27 | Расширитель непрерывной продувки КУ №4 | 4СБл | 10 кгс/см2 178 0С | 17.06.2015 г. |

Приложение № 2

к техническому заданию

График проведения экспертизы промышленной безопасности технических устройств Первомайской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-14) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

в 2015 году

| № п/п | Наименование технического устройства | Рег. номер | Разрешенные параметры Р кгс/см2/Т0С | Дата проведения ЭПБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котел ПТВМ-100 ст.№1 | 14798 | 16/150 | 01.09.2015 г. |
|  | Котел ПТВМ-100 ст.№2 | 14975 | 16/150 | 01.09.2015 г. |
|  | Мазутопровод перекачки мазута №1 МХ2-МХ3 | 8 | 6/80 | 01.06.2015 г. |
|  | Мазутопровод перекачки мазута №2 МХ2-МХ3 | 8А | 6/80 | 01.06.2015 г. |
|  | Прямой напорный коллектор сетевой воды | 8 | 12,5/150 | 01.09.2015 г. |
|  | Бойлер ст.№1 | 63925 | 3/400 | 01.08.2015 г. |
|  | Бойлер ст.№13 | 65932 | 3/400 | 11.12.2015 г. |
|  | Бойлер ст.№19 | 63921 | 14/400 | 01.08.2015 г. |
|  | Бойлер ст.№22 | 70092 | 3/400 | 01.12.2015 г. |
|  | ПНД ст.№2 ТГ-3 (не РТН) | - | 2/400 | 11.12.2015 г. |
|  | Водородный ресивер ст.№1 | 50788 | 10/-40+70 | 20.09.2015 г. |
|  | Водородный ресивер ст.№2 | 50789 | 10/-40+70 | 20.09..2015 г. |
|  | Подогреватель мазута ст.№5 | 75357 | 12-19/60-115 | 20.04.2015 г. |