## Лист1
| Приложение №1 ктехническому заданию на техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования главного и вспомогательных корпусов энергоблоков ПГУ (парогазовая установка)-180 Первомайской ТЭЦ-14 филиала "Невский" ОАО "ТГК-1"» | [14 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер Первомайской ТЭЦ
Филиала "Невский" ОАО "ТГК-1"
____________________ Ю.В. Столяров
"____" __________________ 2014 г.
График технического обслуживания
систем вентиляции и кондиционирования блока ПГУ-180 №№ 1, 2 Первомайской ТЭЦ-14 на 2015 г.
№ пп | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во, шт. | Помещения | Кол-во ТО в год, шт. |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
[5 empty] | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4
1. ВСТРОЙКА 1
1 | П1.Кондиционер центральный каркасно-панельный правое исполнение с жидкостным воздухонагревателем КЦКП-5 | компл. | 1 | бытов помещения, гардероб (346) | 36 | 10 | 1 | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,4
2 | П2 Кондиционер центральный каркасно-панельный правое исполнение с жидкостным воздухонагревателем КЦКП-5 | компл. | 1 | Помещение сборок РТЗО блока 1, сборок РТЗО общестанционных систем (341) | 36 | 10 | 1 | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,4
3 | П3 Кондиционер центральный каркасно-панельный левое исполнение с резервным блоком с жидкостным воздухонагревателем КЦКП-10 | компл. | 1 | Комнаты подрядных организаций, помещение станции газового пожаротушения, комната психологической и физической нагрузки, помещение персонала, холлы (419,436), комнаты начальников смен АСУ ТП и КТЦ, допусков, отдыха оперативного персонала, служебные помещения на отм. +18,000,+22,500,+25,000 | 36 | 10 | 1 | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,4
4 | П4 Кондиционер центральный каркасно-панельный правое исполнение с жидкостным воздухонагревателем КЦКП-5 | компл. | 1 | Комната совещаний | 36 | 10 | 1 | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,4
5 | П5 Кондиционер центральный каркасно-панельный правое исполнение с резервным блоком с жидкостным воздухонагревателем, воздухоохладитель непосредственного охлаждения, компрессорно-конденсаторным агрегатом (Qx=53,8 кВт) КЦКП-16 | компл. | 1 | Помещения ЦЩУ, БЩУ, верхнего уровня АСУ ТП (432,434) | 36 | 10 | 1 | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,4
6 | П6 Кондиционер центральный каркасно-панельный правое исполнение с воздухоохладителем непосредственного испарения, компрессорно-конденсаторным агрегатом (Qx=14,9 кВт) КЦКП-5 | компл. | 1 | Помещения средств Программо-технического комплекса (ПТК) блока 1 (344) | 36 | 10 | 1 | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,4
7 | П7 Кондиционер центральный каркасно-панельный левое исполнение с воздухоохладителем непосредственного исппарения, компрессорно-конденсаторным агрегатом (Qx=14,9 кВт) КЦКП-5 | компл. | 1 | ПТК общестанционных систем (342) | 36 | 10 | 1 | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,4
8 | П8 Сплит-система Lessar (К1, К2) | компл. | 2 | Помещение средств связи (520) |  |  | 2 |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  | ТО-3
9 | П9 Мультисплит-система D,внутренний блок настенный тип | компл. | 1 | Комната совещаний |  |  | 2 |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  | ТО-3
10 | П10 Мультисплит-система D 5МКS90, внутренний блок настенный тип 3 шт..FTXS50G ,FTXS25G, FTXS25G | компл. | 1 | Кабинет директора |  |  | 2 |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  | ТО-3
11 | П11 Мультисплит-система 5MKS90, внутренний блок настенный тип 3 шт..FTXS50G ,FTXS25G, FTXS25G | компл. | 1 | Кабинет зам. Директора по административно-хозяйственным вопросам |  |  | 2 |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  | ТО-3
12 | П12 Кондиционер центральный каркасно-панельный правое исполнение КЦКП-31,5 | компл. | 1 | Котельное отделение блок 1 | 36 | 10 | 1 | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,4
13 | П13 Кондиционер центральный каркасно-панельный левое исполнение КЦКП-40 | компл. | 1 | Котельное отделение блок 1 | 18 | 5 | 1 | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2 | [5 empty] | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-4
14 | П14 Кондиционер центральный каркасно-панельный левое исполнение КЦКП-40 | компл. | 1 | Котельное отделение блок 1 | 18 | 5 | 1 | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2 | [5 empty] | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-4
15 | П15 Сплит-система Daikin | компл. | 2 | Помещение панелей Scada |  |  | 2 |  |  |  | ТО-3 | [6 empty] | ТО-3
16 | В1-В11,16 Вентилятор радиальный ВРАН6(9) | компл. | 12 |  |  | 10 | 1 | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2
17 | В12-В15,17 Вентилятор Унивент -1,6 (2) | компл. | 5 |  |  | 10 | 1 | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2
18 | В18 Вентилятор канальный Унивент 2-2-1-01 | компл. | 1 | Помещения сан.узлов на отметках 0,00, 7,500, 12,000 |  |  |  | 1 | [7 empty] | ТО-4
19 | В19 Вентилятор канальный СК 100С | компл. | 1 | Помещения душевых на отметке +12,000 |  |  |  | 1 | [7 empty] | ТО-4
20 | К1 Сплит-система General ABG54UBAG | компл. | 1 | Помещение ЦЩУ (432) |  |  | 2 |  |  | ТО-3 | [9 empty] | ТО-3
21 | К4 Сплит-система General ABG54UBAG | компл. | 1 | Помещение АСУТП (435) |  |  | 2 |  |  | ТО-3 | [9 empty] | ТО-3
22 | К2, К3 Сплит-система General ABG54UBAG | компл. | 2 | Помещение БЩУ (434) |  |  | 2 |  |  | ТО-3 | [9 empty] | ТО-3
23 | К7, К8 Сплит-система General AOG18UNBNL | компл. | 2 | Помещение 617 |  |  | 2 |  |  | ТО-3 | [9 empty] | ТО-3
24 | К5, К6 Сплит-система General AOG24UNBNL | компл. | 2 | Помещение 350 |  |  | 2 |  |  | ТО-3 | [9 empty] | ТО-3
25 | Сплит-система Quatroclima QV-F9WA | компл. | 1 | Сменный персонал ЦТАИ (429) |  |  | 2 |  |  |  |  | ТО-3 | [5 empty] | ТО-3
26 | Сплит-система Quatroclima QV-F18WA | компл. | 2 | Помещение начальника ЦТАИ (511.1) |  |  | 2 | [5 empty] | ТО-3 |  |  |  | ТО-3
27 | Сплит-система Quatroclima QV-F9WA | компл. | 2 | Помещение инженеров ЦТАИ (511.2) |  |  | 2 | [5 empty] | ТО-3 |  |  |  | ТО-3
28 | Сплит-система настенного типа | компл. | 5 | Помещение (512,513,610,611, 351) |  |  | 2 | [5 empty] | ТО-3 |  |  |  | ТО-3
29 | В37 Вентилятор осевой системы дымоудаления лестничной клетки | компл. | 1 |  |  |  |  | 1 | ТО-4
2. БЛОК 1
1 | П41-П43 Вентилятор осевой ВО12-303-4 | компл. | 3 | РУСН 6кВ и 0,4 кВ блока 1 (203,204) | 18 | 5 | 1 | 1 |  |  | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-4
2 | П44 Кондиционер центральный каркасно-панельный правое исполнение с жидкостным воздухонагревателем с резервным блоком КЦКП-3,15 | компл. | 1 | Помещение АБ блока 1, кислотной, тамбур-шлюз (107.1, 107.2, 107.3) (302) | 36 | 10 | 1 | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,4 | ТО-1,2 | ТО-1,2
3 | П45-П49 Вентилятор канальный радиальный Унивент -2 (2,5) | компл. | 5 | Пом выводов генератора ПТУ бл.1, ГТУ1 бл.1 (304,305,306, 309,310) | 36 | 10 | 1 | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,4 | ТО-1,2 | ТО-1,2
4 | П50 Кондиционер центральный каркасно-панельный левое исполнение с воздухоохладителем непосредственного испарения с компрессорно-конденсаторным блоком (Qx=43,9 кВт) КЦКП-6,3 | компл. | 1 | Помещение релейных панелей генератора ПТУ бл.1 (303), САУ ГТУ1 бл.1 (307), САУ ГТУ2 бл.1 (308) | 36 | 10 | 1 | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,4 | ТО-1,2 | ТО-1,2
5 | П51 Кондиционер центральный каркасно-панельный правое исполнение с воздухоохладителем непосредственного испарения с компрессорно-конденсаторным блоком (Qx=43,9 кВт) КЦКП-6,3 | компл. | 1 | Помещение релейных панелей генератора ПТУ бл.1 (303), САУ ГТУ1 бл.1 (307), САУ ГТУ2 бл.1 (308) | 36 | 10 | 1 | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,4 | ТО-1,2 | ТО-1,2
6 | П52,П53 Кондиционер центральный каркасно-панельный левое исполнение КЦКП-40 | компл. | 2 | Машинное отделение блока 1 | 36 | 10 | 1 | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,4 | ТО-1,2 | ТО-1,2
7 | П54,П55,56 Кондиционер центральный каркасно-панельный левое исполнение КЦКП-50 | компл. | 3 | Машинное отделение блока 1 | 18 | 5 | 1 | 1 | ТО-1,4 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | [5 empty] | ТО-1,2 | ТО-3 | ТО-1,2
8 | П57 Кондиционер центральный каркасно-панельный левое исполнение КЦКП-50 | компл. | 1 | Машинное отделение блока 1 | 18 | 5 | 1 | 1 | ТО-1,4 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | [5 empty] | ТО-1,2 | ТО-3 | ТО-1,2
9 | П58, П60 Вентилятор канальный радиальный Унивент-3,15-2 | компл. | 2 | Помещение эл.техн.устройств генератора ГТУ |  | 5 | 1 | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  |  | ТО-3 |  |  |  | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4
10 | П59,П61Вентилятор канальный радиальный Унивент-6,3-4 | компл. | 2 | Помещение эл.техн.устройств генератора ГТУ | 36 | 10 | 1 | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,4
11 | В41-В43 Вентилятор осевой ВО12-303-4 | компл. | 3 | Кабельное помещение блока 1 (109,110.1,110.2) |  | 5 | 1 | 1 |  |  |  | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2
12 | В44-В48, В75 Вентилятор радиальный ВРАН6(9) | компл. | 6 | Помещение АБ блока 1, кислотной, тамбур-шлюз (107.1, 107.2, 107.3) (302) Помещение маслокомнат блок1 (178.1,347.1,367.1) |  | 10 | 1 | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2
13 | В75 Вентилятор радиальный ВРАН9(5) | компл. | 1 | Помещение маслокомнат бл.2 (178.1, 247.1,367.1) | 36 | 10 | 1 | 1 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
14 | В49-В74 Вентилятор канальный радиальный Унивент-8-6-1 | компл. | 26 | Котельное отделение блок 1 (отм. 34,800) |  | 10 | 1 | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-1,3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2
15 | В76, В78 Вентилятор канальный радиальный Унивент-3,15-2 | компл. | 2 | Помещение эл.техн.устройств генератора ГТУ |  | 5 | 1 | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 |  |  |  |  | ТО-4 |  | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
16 | В77, В79 Вентилятор канальный радиальный Унивент-6,3-4 | компл. | 2 | Помещение эл.техн.устройств генератора ГТУ | 36 | 10 | 1 | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,4 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2
17 | Сплит-система Mitsubishi | компл. | 2 | Помещение эл.техн.устройств генератора ГТУ |  |  | 2 | [5 empty] | ТО-3 |  |  |  | ТО-3
18 | Воздушно-отопительный агрегат Унитерм-4-6ИК-35В | компл. | 13 | Котельное отделение блок 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | ТО-4
19 | Электрическая печь ПЭТ-4 Главный корпус ось А-А1 | компл. | 72 | Помещения по ось А-А1 (108,109,110,110.1,115,116,116.1,303,304,305,306,307,308,309,310,314,315,316,317,318,319,320,321) |  |  |  | 1 | [9 empty] | ТО-4
3. БЛОК 2
1 | П61-П63 Вентилятор осевой ВО12-303-4 | компл. | 3 | РУСН 6кВ и 0,4 кВ блока 2 (203,204) | 18 | 5 | 1 | 1 |  |  | ТО-2 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,4
2 | П64 Кондиционер центральный каркасно-панельный правое исполнение с жидкостным воздухонагревателем с резервным блоком КЦКП-3,15 | компл. | 1 | Помещение АБ блока 2, кислотной, тамбур-шлюз (113.1, 113.2, 113.3) (313,312) | 36 | 10 | 1 | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,4 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2
3 | П65-П69 Вентилятор канальный радиальный Унивент-2(2,5) | компл. | 5 | Помещение выводов генератора ПТУ бл.2, ГТУ1 бл.2. помещение релейных панелей генератора ГТУ1 бл.2. помещение релейных панелей ГТУ2 бл.2, помещение выводов генератора ГТУ2 бл.2 (315,316,317,320,321) | 18 | 5 | 1 | 1 |  |  | ТО-3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,4 | ТО-1,2 | ТО-1,2
4 | П70, 71 Кондиционер центральный каркасно-панельный левое исполнение с воздухоохладителем непосредственного испарения с компрессорно-конденсаторным блоком (Qx=43,9 кВт) КЦКП-6,3 | компл. | 2 | Помещение релейных панелей генератора ПТУ бл.2 (314), САУ ГТУ1 бл.2 (318), САУ ГТУ2 бл.2 (319) | 36 | 10 | 1 | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,4 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2
6 | П72,П73 Кондиционер центральный каркасно-панельный левое исполнение КЦКП-40 | компл. | 2 | Машинное отделение блока 2 | 36 | 10 | 1 | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,4 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2
7 | П74-П77 Кондиционер центральный каркасно-панельный левое исполнение КЦКП-50 | компл. | 4 | Машинное отделение блока 2 | 18 | 5 | 1 | 1 | ТО-3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | [5 empty] | ТО-1,2 | ТО-1,4 | ТО-1,2
8 | П78, П80 Вентилятор канальный радиальный Унивент-3,15-2 | компл. | 2 | Помещение эл.техн.устройств генератора ГТУ |  | 5 | 1 | 1 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | [5 empty] | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
9 | П79, П81 Вентилятор канальный радиальный Унивент-6,3-4 | компл. | 2 | Помещение эл.техн.устройств генератора ГТУ | 36 | 10 | 1 | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,4 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2
10 | Сплит-система Mitsubishi | компл. | 2 | Помещение эл.техн.устройств генератора ГТУ |  |  | 2 | [5 empty] | ТО-3 |  |  |  | ТО-3
11 | В81-В83 Вентилятор осевой ВО12-303-4 | компл. | 3 | Кабельное помещение блока 2 (115,116,116.1) |  | 5 | 1 | 1 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
12 | В115 Вентилятор радиальный ВРАН9(5) | компл. | 1 | Помещение маслокомнат бл.2 (178.2, 247.2,367.2) | 36 | 10 | 1 | 1 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
13 | В84-В88, В115 Вентилятор осевой ВРАН6(9) | компл. | 6 | Помещение АБ блока 2, кислотной, тамбур-шлюз (113.1, 113.2, 113.3) (313,312) |  | 10 | 1 | 1 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
14 | В89-В114 Вентилятор канальный радиальный Унивент-8-6-1 | компл. | 26 | Котельное отделение блок2 |  | 10 | 1 | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-1,3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2
15 | В117, В119 Вентилятор канальный радиальный Унивент-3,15-2 | компл. | 2 | Помещение эл.техн.устройств генератора ГТУ |  | 5 | 1 | 1 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | [5 empty] | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
16 | В77, В79Вентилятор канальный радиальный Унивент-6,3-4 | компл. | 2 | Помещение эл.техн.устройств генератора ГТУ | 36 | 10 | 1 | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,4 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2
17 | Воздушно-отопительный агрегат Унитерм-4-6ИК-35В | компл. | 18 | Котельное отделение блок2 |  |  |  | 1 |  |  | ТО-4
18 | Сплит-система General ABG54UBAG | компл. | 2 | Помещение САУ ГТУ3 бл.2, САУ ГТУ4 бл.2 (318,319) |  |  | 2 |  |  |  | ТО-3 | [5 empty] | ТО-3
4. ВСТРОЙКА 2
1 | П21 Кондиционер центральный каркасно-панельный правое исполнение КЦКП-6,3 | компл. | 1 | Помещение насосов обессоленной воды и грязного конденсата (164), склады химреагентов (165,166,167,170,168,169,171), помещение баков ВПУ (172) | 36 | 10 | 1 | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,4 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2
2 | П22 Кондиционер центральный каркасно-панельный правое исполнение КЦКП-16 | компл. | 1 | Помещение узла дозирования реагентов (239), экспресс-лаборатория и фильтрованный зал ВПУ блоков 1,2,3 (241,242), экспресс-лаборатория блоков ВХР воды блоков 1,2,3, оборудования связи, помещение УПП ВХР блоков 1,2,3(358,359), станции газового пожаротушения (361), помещение технических средств ВПУ и ВХР (366, коридор | 36 | 10 | 1 | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,4 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2
3 | П23-П24 Кондиционер центральный каркасно-панельный левое исполнение с воздухоохладителем непосредственного испарения с компрессорно-конденсаторным агрегатом MSAN-X51 (Qx=10,2 кВт) КЦКП-3,15 | компл. | 2 | Помещение ПТК бл.2 (364) | 36 | 10 | 1 | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,4 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2
4 | П25 Вентилятор осевой ВО12-303 | компл. | 1 | Помещение сборок РТЗО блока 2 (363) | 18 | 5 | 1 | 1 |  |  | ТО-3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,4 | ТО-1,2 | ТО-1,2
5 | П26 Кондиционер центральный каркасно-панельный левое исполнение с резервным блоком КЦКП-12,5 | компл. | 1 | Лаборатории (454, 455), помещение титровальных растворов (444), моечная (445), весовая (446), кабинет зам. Начальника хим.цеха (452), кладовая реактивов (447), коридор | 36 | 10 | 1 | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,4 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2
6 | П27 Кондиционер центральный каркасно-панельный правое исполнение КЦКП-31,5 | компл. | 1 | Котельное отделение блок 2 | 36 | 10 | 1 | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,4 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2
7 | П28-П29 Кондиционер центральный каркасно-панельный левое исполнение КЦКП-40 | компл. | 2 | Котельное отделение блок 2 | 15 | 3 | 1 | 1 |  |  | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2 |  |  |  |  | ТО-1,2 | ТО-1,4
8 | П30 Мультисплит-система Daikin RMXS160EV,Внутренний блок настенный тип 3шт, FTXS71E,FTXS50G,FTXS35G | компл. | 2 | Экспресс-лаборатория ВПУ блоков 1,2,3 (241) (358) |  |  | 2 | [5 empty] | ТО-3 |  |  |  |  | ТО-3
9 | П31 Мультисплит-система Daikin RMXS112EV,Внутренний блок настенный тип 2шт, FTXS71E,FTXS20G | компл. | 2 | Кабин. Зам.нач.хим.цеха, водная лаборатория (моечная) (445,452) |  |  | 2 | [5 empty] | ТО-3 |  |  |  |  | ТО-3
10 | П32 Сплит-система Daikin R50GV | компл. | 1 | Помещение оборудование связи (362) |  |  | 2 |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  | ТО-3
11 | П33 Сплит-система Daikin R50GV | компл. | 1 | Помещение средств ВПУ и ВХР (366), |  |  | 2 |  |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  | ТО-3
12 | П34 Вентилятор канальный радиальный Унивент-2-2-1,1-01 | компл. | 1 | Электрощитовая (165.2) | 18 | 5 | 1 | 1 |  |  | ТО-3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,4 | ТО-1,2 | ТО-1,2
13 | В20-В31 Вентилятор радиальный ВРАН6(9) | компл. | 12 |  |  | 10 | 1 | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2
14 | В31-В34 Вентилятор канальный радиальный ВРАН6(9) | компл. | 4 |  |  | 10 | 1 | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2
15 | В35-В36 Вентилятор радиальный ВРАН6(9) | компл. | 2 |  |  | 10 | 1 | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2
5. ПУНКТ ПОДГОТОВКИ ГАЗА
1 | П1 Кондиционер центральный каркасно-панельный правое исполнение с воздухонагревателем жидкостным КЦКП-40 | компл. | 1 | Помещение компрессоров (101) | 36 | 10 | 1 | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,3
2 | П2 Кондиционер центральный каркасно-панельный левое исполнение с воздухонагревателем жидкостным КЦКП-16 | компл. | 1 | Помещение очистки и осушки газа (102) | 36 | 10 | 1 | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,3
3 | П3 Кондиционер центральный каркасно-панельный правое исполнение с воздухонагревателем жидкостным КЦКП-5 | компл. | 1 | Узел редуцирования (108), помещение вентиляции (114) | 36 | 10 | 1 | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,3
4 | П4 Кондиционер центральный каркасно-панельный правое исполнение с жидкостным водонагревателем КЦКП-8 | компл. | 1 | Помещение вентиляции (103, 201), помещение КИП (104), насосная масла (109), узел управления пожаротушением (110), коридор (111, 203), помещение ЭТО (202), помещение приготовление воздуха (206) | 36 | 10 | 1 | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,3
5 | П5 Сплит-система Daikin | компл. | 1 | Помещение КИП (104) |  |  | 2 | [5 empty] | ТО-3 |  |  |  | ТО-3
6 | В1-В8 Вентилятор радиальный ВРАН6(9) | компл. | 8 |  |  | 10 | 1 | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
7 | ПД1 Вентилятор радиальный ВРАН9-9 | компл. | 1 | Лестничная клетка |  |  |  | 1 | [7 empty] | ТО-4
8 | ВД1 Вентилятор крышный радиальный КРОС9-9 | компл. | 1 | Лестничная клетка |  |  |  | 1 | [7 empty] | ТО-4
9 | Электрический конвектор ВЕТА (ЕРНВЕ20В) | компл. | 4 | Помещение КИП (104), помещение ЭТО (202) |  |  |  | 1 |  | ТО-4
10 | Электрическая печь N=1,кВт | компл. | 9 | Монтажная зона (107) |  |  |  | 1 |  | ТО-4
6. КРУЭ 110 кВ
1 | П1-П4 Вентилятор осевой ВО12-303-4 | компл. | 4 | Кабельное помещение ячеек КРУЭ 110кВ (101,102, 104, 105) |  | 10 | 1 | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2
2 | П5 Кондиционер центральный каркасно-панельный правое исполнение с воздухонагревателем жидкостным КЦКП-3,15 | компл. | 1 | Помещение АБ, тамбур-шлюз (122, 123, 124) | 36 | 10 | 1 | 1 | ТО-1,3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2
3 | П6 Кондиционер центральный каркасно-панельный левое исполнение с воздухонагревателем жидкостным КЦКП-12,5 | компл. | 1 | Помещение ячеек КРУЭ 110 кВ (201) | 36 | 10 | 1 | 1 | ТО-1,3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2
4 | П7 Вентилятор канальный радиальный Унивент-6,3-4-3 | компл. | 1 | Помещение ячеек КРУ 6кВ (202) | 36 | 10 | 1 | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2
5 | П8-П10 Вентилятор осевой ВО12-303-5 | компл. | 3 | Помещение токопроводов (210) | 36 | 10 | 1 | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2
6 | П11,П12 Вентилятор канальный радиальный Унивент-3,15-2-3 | компл. | 2 | Помещение РУСН 6/0,4 и ЩТП, Помещение релейных панелей (302, 303) | 36 | 10 | 1 | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2
7 | П13,П14 Кондиционер центральный каркасно-панельный левое исполнение с воздухоохладителем непосредственного испарения с компрессорно-конденсаторным агрегатом LUQ-H18 (Qx=5,2 кВт) КЦКП-1,6 | компл. | 2 | Помещение ПТК (304) | 36 | 10 | 1 | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2
8 | П15 Кондиционер центральный каркасно-панельный правое исполнение с воздухонагревателем жидкостным КЦКП-5 | компл. | 1 | Вспомогательные помещения, помещения средств связи (109), тепловой ввод (115),мастерская эл. Цеха (110,111,126,127) | 36 | 10 | 1 | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2
9 | П16-П21 Вентилятор канальный радиальный Унивент-6,3-4-3 | компл. | 6 | Помещение реакторов (116,117,118,119,120,121) | 36 | 10 | 1 | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2
10 | П22 Кондиционер настенного типа Сплит-система Daikin | компл. | 1 | Помещение средств связи109 |  |  | 2 |  | ТО-3 | [5 empty] | ТО-3
11 | П22.1 Кондиционер настенного типа Сплит-система Daikin | компл. | 1 | Помещение средств связи109 |  |  | 2 |  | ТО-3 | [5 empty] | ТО-3
12 | В1-В4 Вентилятор осевой ВО12-303-6,3 | компл. | 4 | Кабельное помещение ячеек КРУЭ 110кВ (101,102, 104, 105) |  | 10 | 1 | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
13 | В5-В7,В10 Вентилятор радиальный ВРАН6(9) | компл. | 4 | Помещение АБ, тамбур-шлюз (122, 123, 124), Помещение ячеек КРУЭ 110 кВ (201) |  | 10 | 1 | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
14 | В8-В9 Вентилятор радиальный крышный ВКРС-4,5 | компл. | 2 | Помещение ячеек КРУЭ 110 кВ (201) |  | 10 | 1 | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
15 | В11 Вентилятор канальный радиальный Унивент-6,3-4-3 | компл. | 1 | Помещение ячеек КРУ 6кВ (202) |  | 10 | 1 | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
16 | В12-В14 Вентилятор радиальный ВРАН 9-3,55 | компл. | 3 | Помещение ПТК (304) газоудаление, помещение РУСН 6/0,4 и ЩТП (302) |  | 10 | 1 | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
17 | В17 Вентилятор канальный круглый K 125 XL | компл. | 1 | Монтажное помещение |  | 10 | 1 | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
18 | Электрическая печь ПЭТ-4 | компл. | 33 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | ТО-4
19 | Электроконвектор ВЕТА Е (ЕРНВЕ 10 В) N=1 кВт | компл. | 3 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | ТО-4
20 | Электроконвектор ВЕТА Е (ЕРНВЕ 20 В) N=2 кВт | компл. | 23 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | ТО-4
7.ПОМЕЩЕНИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВКУ БЛОКОВ 1,2
1 | П1-П2 Вентилятор осевой ВО12-303-6,3 | компл. | 2 |  |  | 10 | 1 | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2
2 | П3-П6 Канальная система кондиционирования. Наружный блок PU-10YAKD-2шт, ВБ PE-20GAK | компл. | 4 | Помещение 203 | 18 | 5 | 0 | 1 |  |  |  | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,4
3 | П7-П8 Сплит-система | компл. | 2 | Помещение 201 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | ТО-3 |  |  |  |  | ТО-3
8.КОМПРЕССОРНАЯ С РЕССИВЕРАМИ СЖАТОГО ВОЗДУХА
1 | В1,В2 Вентиляторо крышный радиальный ВКРС Z9-10 | компл. | 2 |  |  | 10 | 1 | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2
2 | ПЕ1 Свободный моноблок правого исполнения с жидкосным воздухонагревателем с клапанами | компл. | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | ТО-4
3 | ПЕ2 Свободный моноблок левого исполнения с жидкосным воздухонагревателем с клапанами | компл. | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | ТО-4
9. СКЛАД МАСЛА В ТАРЕ
1 | П1 Кондиционер центральный каркасно-панельный правое исполнение с жидкостным воздухонагревателем КЦКП-5 | компл. | 1 |  | 36 | 10 | 1 | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2
2 | В1 Вентилятор радиальный ВРАН9-4,5 |  | 1 |  |  | 10 | 1 | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
10. ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ДОЖДЕВЫХ И НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОКОВ
1 | П1 Приточная установка с жидкостным воздухонагревателем Airbox A20-10Q AHU-A2010QIZ | компл. | 1 |  | 36 | 10 | 1 | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,4 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2
2 | П2 Приточная установка с жидкостным воздухонагревателем Airbox A20-08Q AHU-A2008QIZ | компл. | 1 |  | 36 | 10 | 1 | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,4 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2
3 | П3 Приточная установка с жидкостным воздухонагревателем Airbox A20-07Q AHU-A2007QIZ | компл. | 1 |  | 36 | 10 | 1 | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,4 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2
4 | В1-В3 Вентилятор радиальный ВРАН9-8 | компл. | 3 |  |  | 10 | 1 | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
5 | Электрическая печь ПЭТ-4 | компл. | 2 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | ТО-4
11. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРКАЧКИ БЫТОВЫХ СТОКОВ
1 | П1 Кондиционер каркасно-панельный левое исполнение с жидкостным воздухонагревателем КЦКП-1,6 | компл. | 1 |  | 36 | 10 | 1 | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,4 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2
2 | В1-В2 Вентилятор канальный Унивент-2-2-1-01 | компл. | 2 |  |  | 10 | 1 | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
12. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕКАЧКИ ДОЖДЕВЫХ СТОКОВ
1 | П1 Кондиционер каркасно-панельный левое исполнение с жидкостным воздухонагревателем КЦКП-1,6 | компл. | 1 |  | 36 | 10 | 1 | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,4 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2
2 | В1-В2 Вентилятор канальный Унивент-2-2-1-01 | компл. | 2 |  |  | 10 | 1 | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
13. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕКАЧКИ СТОКОВ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ НЕФТЕПРОДУКТАМИ
1 | П1 Кондиционер каркасно-панельный левое исполнение с жидкостным воздухонагревателем КЦКП-1,6 | компл. | 1 |  | 36 | 10 | 1 | 1 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,3 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,4 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2 | ТО-1,2
2 | В1-В2 Вентилятор канальный Унивент-2-2-1-01 | компл. | 2 |  |  | 10 | 1 | 1 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
14. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1 | ВЕ1 Дифлектор | компл. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ТО-4
2 | ВЕ2 Дифлектор | компл. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ТО-4
Примечание:
ТО1- Работы по еженедельному техническому обслуживанию
ТО2- Работы по ежемесячному техническому обслуживанию
ТО3- Работы по квартальному техническому обслуживанию
ТО4- Работы по годовому техническому обслуживанию
Объем выполняемых работ см. приложение к договору на техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха
Начальник ЦТАИ ___________________________________________Д.Л. Прокопенко
Начальник ПТО ___________________________________________ С.В. Брыков