ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ (услуг)

по техническому обслуживанию системы автоматического пожаротушения и системы пожарной сигнализации ОВК (объединенного вспомогательного корпуса) и ХДТМ ((хозяйства аварийного дизельного топлива и мазута) Первомайской ТЭЦ-14 филиала "Невский" ОАО "ТГК-1"

(наименование закупки)

(номер закупки по ГКПЗ 1114/6.42-822)

Первомайская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-14) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)                                                                          		(наименование филиала)

| ОКВЭД | 40.11.51 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4560267 |

- Общие требования.

1.1.Требования к месту выполнения работ (услуг):

Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4, Первомайская ТЭЦ (ТЭЦ-14) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(адрес нахождения объекта)

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ЦТАИ Прокопенко Дмитрий Леонидович, т. 8 (812) 901-45-85

Период выполнения работ (услуг):

Начало                 январь 2016 г.

Окончание           декабрь 2016 г.

1.2.Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг):

Выполнение технического обслуживания системы автоматического пожаротушения и системы пожарной сигнализации ОВК и ХДТМ Первомайской ТЭЦ-14 филиала "Невский" ОАО "ТГК-1"

Расчетная (максимальная) цена закупки –1 059 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов – 0,00 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость ЗиП – 0,00 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость оборудования – 0,00 тыс. руб. без учёта НДС

1-й квартал – 196 000 руб. без учета НДС

2-й квартал – 288 000 руб. без учета НДС

3-й квартал – 287 000 руб. без учета НДС

4-й квартал – 288 000 руб. без учета НДС

Требования к выполнению работ.

1.3. Цель работ:

Обеспечение исправности и работоспособности системы автоматического пенного пожаротушения резервуарного парка дизельного топлива и системы пожарной сигнализации оборудования насосной дизельного топлива и мазута, совмещенной с насосной автоматического пенного пожаротушения ХДТМ, системы автоматического водяного пожаротушения помещений кабельных этажей ОВК, системы пожарной сигнализации ОВК и ГРП Первомайской ТЭЦ-14 филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" путем проведения технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта в соответствии с техническими регламентами по пожарной безопасности.

Выполнение обязательных требований ст. 61 и 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а также п.61 и 63 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390).

Исполнитель в результате выполнения работ по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации и пожаротушения обязан обеспечить соответствие (восстановление) нормативных эксплуатационных характеристик систем в исполнении требований нормативных документов по пожарной безопасности.

1.4. Порядок формирования стоимости услуг:

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться по «Прейскуранту оптовых цен на ТО и ремонт технических средств и систем пожаротушения и ОПС» № 2661-001-92 в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» (Приказ ОАО «ТГК-1» № 79 от 01 июля 2013 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1»).

Предельная стоимость договора не может превышать стоимость по итогам выигранных конкурентных процедур и включает расходы Исполнителя, связанные с качественным, досрочным и (или) своевременным выполнением работ.

В стоимость услуг входят: первичное обследование автоматических систем пожарной сигнализации и автоматических систем пенного и водяного пожаротушения (далее – АУПС и АУПТ) с оформлением расчета численности персонала для обслуживания систем с оформлением документов, регламентированное техническое обслуживание, текущий и восстановительный ремонт, замена неисправных составных частей.

При формировании стоимости работ исполнитель знакомится с количественными показателями элементов установок АУПС и АУПТ, объемами работ по техническому обслуживанию с фактическим выездом на место, а также с проектной и технической документацией на установки АУПС и АУПТ.

Смета работ составляется на основании «Прейскуранта оптовых цен на ТО и ремонт технических средств и систем пожаротушения и ОПС» № 2661-001-92 с указанием позиций Прейскуранта по каждому типу оборудования.

В смету работ должны быть включены затраты Исполнителя на проведение первичного обследования систем противопожарной защиты в соответствии с разделом 1 Прейскуранта № 2661-001-92 с указанием позиций Прейскуранта по каждому типу оборудования.

При составлении сметы работ учитывать периодичность выполнения ТО по Регламенту 1 «Внешний осмотр и проверка работоспособности» - ежемесячно (12 раз в год), Регламенту 2 «Профилактические работы» - ежеквартально (4 раза в год).

Приведение цен к текущему периоду осуществляется на основании предельно повышающегося коэффициента к прейскурантным ценам, публикуемым Санкт-Петербургским региональным центром по ценообразованию в строительстве «Региональные индексы пересчета сметной стоимости».

Приложение подробного сметного расчета к заявке участника конкурентной процедуры обязательно.

1.5. Описание и основные технические характеристики:

Автоматические установки ПС и ПТ ОВК и ХДТМ предназначены для обнаружения пожара, подачи управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, инженерным и технологическим оборудованием.

Автоматические установки ПТ и ПС укрупненно состоят из системы автоматического пенного пожаротушения резервуаров дизельного топлива, системы автоматического водяного пожаротушения кабельных помещений ОВК, выполненных на базе оборудования ЗАО НПВ Болид и оборудования насосной АПТ; систем пожарной сигнализации ОВК, ХДТМ (включая резервуары мазутного топлива) и ГРП, выполненных на базе оборудования ЗАО НПВ Болид и системы оповещения и эвакуации персонала о пожаре выполненной на базе ЗАО НПВ Болид.

Установка автоматического пенного пожаротушения резервуаров дизельного топлива (краткое описание):

Для тушения пожара в резервуарах дизельного топлива (2 ед.) предусмотрено автоматическое пенное пожаротушение с выдачей сигнала от тепловых извещателей, установленных на крышках резервуаров дизельного топлива. Так же предусмотрен ручной запуск из насосной АПТ.

Резервуары дизельного топлива оборудованы пеногенераторами верхнего расположения с кольцевым подключением к трубопроводу с автоматическим пуском от системы АПТ производства ЗАО НВП «Болид».

Основное оборудование (насосы дозаторы – 2 шт, баки запаса пенообразователя (1 шт. – 3 м3), запорная и распределительная арматура (электрифицированные задвижки – 2 шт) установлены в помещении АПТ, расположенной в здании ХДТМ. Запас пенообразователя (3 м.3 храниться в 1 емкости).

С целью раннего обнаружения пожара применяются извещатели тепловые ИП 101 (ГРАНАТ-МД) (в количестве – 6 шт.).

Установка автоматического водяного пожаротушения кабельных помещений ОВК (краткое описание):

Для тушения пожара в кабельных помещениях ОВК предусмотрено автоматическое водяное пожаротушение с выдачей сигнала от дымовых извещателей, установленных на потолке в защищаемых помещениях. В помещениях на распределительном трубопроводе водяного ПТ установлены оросители дренчерные водяные ДВВ-10.

Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре ОВК, ХДТМ и ГРП (краткое описание):

Системой пожарной сигнализации оборудованы насосные дизельного и мазутного топлива, резервуары мазута, внешняя обваловка резервуарного парка мазута и дизельного топлива ХДТМ. Извещателями пламени и дыма оборудованы помещения ОВК и ГРП.  В качестве пожарных извещателей в помещениях ХДТМ, насосной АПТ, помещениях ОВК применены дымовые адресные оптико-электронные извещатели ДИП-34 (ИП-212-34), ручные пожарные извещатели ИПР-51; в насосных дизельного топлива и мазута установлены линейные дымовые извещатели ИПДЛ-Ex (ИП 212-122), извещатели пламени ИПП-Ех; на резервуарах мазута установлены тепловые извещатели ИП 101 (ГРАНАТ-МД), на обваловке резервуаров мазута и дизельного топлива ручные ИПР 535/В "СЕВЕР".

В качестве аппаратуры приёма и обработки сигналов, а также выдачи управляющих сигналов оповещения использован прибор приемно-контрольный С2000-КДЛ, производства ЗАО НВП «Болид», установленный в насосной АПТ с передачей сигнала на АРМ на БЩУ ПГУ-180. Для помещений ОВК проектом предусматривается установка прибора приемно-контрольный С2000-КДЛ, производства ЗАО НВП «Болид» в помещении здания проходной и столовой с дальнейшей передачи сигнала о возгорании на АРМ на БЩУ ПГУ-180. Для ГРП предусмотрена интеграция системы АПС в существующую систему АПС блоков ПГУ-180.

В состав системы оповещения о пожаре входят звуковые оповещатели Свирель-2 и светозвуковые оповещатели ЗОВ, установленные в здании ХДТМ, насосных дизельного топлива и мазута, помещениях ОВК и ГРП.

Дата установки:

Пенное пожаротушение – 2015 г., пожарная сигнализация – 2015 г.

Проект: ОАО «Зарубежэнергопроект»

Монтажная организация: ООО «Аргус-Техно»

Способ тушения – объемный.

Огнетушащее вещество – пена, вода.

Режим работы – автоматический, (ручной).

График проведения ТО систем автоматической пожарной сигнализации и систем пенного и водяного пожаротушения - приложение № 1 к данному техническому заданию.

Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию.

Табл. 1

| № п/п |  | Наименование и техническая характеристика |  | Тип, марка | Производитель |  | Ед. изм. |  | Объем |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спецификация оборудования пожарной сигнализации насосной дизельного топлива и мазута, совмещенной с насосной автоматического пенного пожаротушения, резервуарного парка мазута, внешней обваловки резервуарного парка мазута и дизельного топлива (ХДТМ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Извещатель тепловой во взрывозащищенном исполнении |  | ИП 101 (ГРАНАТ-МД) |  |  | шт. |  | 6 |  |
| 2 |  | Прибор приемно-контрольный |  | С2000-КДЛ | Болид |  | шт. |  | 1 |  |
| 3 |  | Извещатель пожарный ручной во взрывозащищенном исполнении |  | ИПР 535/В "СЕВЕР" |  |  | шт. |  | 6 |  |
| 4 |  | Извещатель пожарный ручной |  | ИПР-513 |  |  | шт. |  | 6 |  |
| 5 |  | Извещатель пожарный для помещений большого объема |  | ИПДЛ-Ex (ИП 212-122) |  |  | шт. |  | 4 |  |
| 6 |  | Источник Бесперебойного Питания в комплекте со встроенными аккумуляторами |  | РИП12 исп 6 |  |  | шт. |  | 1 |  |
| 7 |  | Модуль управления и контроля |  | С2000-КПБ |  |  | шт. |  | 4 |  |
| 8 |  | Оповещатель звуковой |  | Свирель-2 |  |  | шт. |  | 3 |  |
| 9 |  | Пульт контроля и управления |  | С2000М | Болид |  | шт. |  | 1 |  |
| 10 |  | Разветвитель шлейфов |  | С2000-БРШС-Ех | Болид |  | шт. |  | 4 |  |
| 11 |  | Блок индикации и управления |  | Поток-БКИ | Болид |  | шт. |  | 1 |  |
| 12 |  | Оповещатель светозвуковой взрывозащенный |  | ЗОВ |  |  | шт. |  | 2 |  |
| 13 |  | Релейный блок |  | С2000-СП1 | Болид |  | шт. |  | 9 |  |
| 14 |  | Шкаф контрольно-пусковой |  | ШКП-10 | Болид |  | шт. |  | 2 |  |
| 15 |  | Пускатель электромагнитный |  | Schneider Electric 25A |  |  | шт. |  | 3 |  |
| 16 |  | Шкаф монтажный |  | DKC |  |  | шт. |  | 1 |  |
| 17 |  | Автоматический выключатель |  | Schneider Electric 25A |  |  | шт. |  | 1 |  |
| 18 |  | Автоматический выключатель |  | Schneider Electric 10A |  |  | шт. |  | 1 |  |
| 19 |  | Автоматический выключатель |  | Schneider Electric 16A |  |  | шт. |  | 3 |  |
| 20 |  | Блок индикации и управления |  | С2000-ПТ | Болид |  | шт. |  | 1 |  |
| 21 |  | Преобразователь интерфейса |  | С2000-Ethernet | Болид |  | шт. |  | 1 |  |
| 22 |  | Модуль адресуемый |  | Посейдон Н(АН) | Сталт |  | шт. |  | 1 |  |
| 23 |  | Извещатель пламени |  | ИПП-Ех |  |  | шт. |  | 4 |  |
| 24 |  | Извещатель дымовой адресный, оптико-электронный |  | ДИП-34 (ИП-212-34) |  |  | шт |  | 38 |  |
| Спецификация оборудования насосной пенного пожаротушения резервуарного парка дизельного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Насос-дозатор |  | Grundfos CRN MAGdrive 5-26 XF- G-E Q=3,89м³/ч; P=1,19 МПа, N=5,5кВт, U=380В |  |  | шт |  | 2 |  |
| 26 |  | Задвижка клиновая стальная с выдвижным шпинделем фланцевая, PN1,6МПа, с ответными фланцами из ст. 08Х18Н10Т, прокладками и крепежом, с электроприводом Н-А2-11 N=0.25кВт, U=380В исполнение: А11 В24 С01 D09 E99 F08 У1 А Dy50 |  |  | ОАО «Икар» |  | шт |  | 1 |  |
| 27 |  | Задвижка клиновая стальная с выдвижным шпинделем фланцевая, PN1,6МПа, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, с электроприводом Н-А2-11 N=0.25кВт, U=380В исполнение: А13 В03 С01 D09 E05 F05 У1 А Dy100 |  |  | ОАО «Икар» |  | шт |  | 1 |  |
| 28 |  | Задвижка клиновая стальная с выдвижным шпинделем фланцевая, PN1,6МПа, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, с электроприводом Н-А2-11 N=0.25кВт, U=380В исполнение: А13 В03 С01 D09 E05 F05 У1 А Dy150 |  |  | ОАО «Икар» |  | шт |  | 2 |  |
| 29 |  | Дозатор типа РР с балансировкой давления |  | РР-80/20 | «Gerda» |  | шт |  | 2 |  |
| 30 |  | Бак запаса пенообразователя из нержавеющей стали V=2,5 м3 Ø1670 мм |  | Л8-527.00.000-02 | «Энергомонтаж- проект» |  | шт |  | 1 |  |
| 31 |  | Генератор пены средней кратности стационарный, в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | ГПСС-600 У1 |  |  | шт |  | 6 |  |
| 32 |  | Извещатель тепловой во взрывозащищенном исполнении |  | ИП 101 (ГРАНАТ-МД) |  |  | шт. |  | 6 |  |
| 33 |  | Прибор управления системой АПТ |  | Поток-3Н | Болид |  | шт. |  | 1 |  |
| 34 |  | Прибор управления пожарный |  | С2000-АСПТ | Болид |  | шт. |  | 3 |  |
| 35 |  | Электроконтактный манометр |  | ДМ2010 СГ(0...16)кгс/см2 |  |  | шт. |  | 4 |  |
| 36 |  | Фторсинтетический пленкообразующий пенообразователь |  | ПО-6А3F |  |  | м3 |  | 3,065 |  |
| Спецификация оборудования АПС ОВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Извещатель пожарный ручной |  | ИПР513-ЗАM исп. 01 |  |  |  |  | шт |  | 54 |  |
| 38 |  | Извещатель пожарный дымовой |  | ДИП-34А-01-02 |  |  |  |  | шт |  | 123 |  |
| 39 |  | Извещатель пожарный пламени |  | СПЕКТРОН-401P |  |  |  |  | шт |  | 60 |  |
| 40 |  | Извещатель пожарный тепловой |  | С2000-ИП-02-02 |  |  | Болид |  | шт |  | 2 |  |
| 41 |  | Коробка cоединительная |  | УК-2P |  |  |  |  | шт |  | 32 |  |
| 42 |  | Оповещатель звуковой |  | EMA1224B4 |  |  |  |  | шт |  | 25 |  |
| 43 |  | Оповещатель комбинированный (световой/звуковой) |  | EMA24FRSS |  |  |  |  | шт |  | 57 |  |
| 44 |  | Блок разветвительно-изолирующий |  | «Бриз» исп. 01 |  |  | Болид |  | шт |  | 39 |  |
| 45 |  | Модуль контроля и управления в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.1 |  | Пульт контроля и управления |  | C2000-М |  |  | Болид |  | шт |  | 1 |  |
| 45.2 |  | Контроллер двухпроводной линии |  | C2000-КДЛ |  |  | Болид |  | шт |  | 3 |  |
| 45.3 |  | Блок сигнально-пусковой |  | C2000-СП1 исп. 01 |  |  | Болид |  | шт |  | 6 |  |
| 45.4 |  | Прибор приемно-контрольный |  | Сигнал-20П |  |  | Болид |  | шт |  | 3 |  |
| 45.5 |  | Блок контрольно-пусковой |  | C2000-КПБ |  |  | Болид |  | шт |  | 14 |  |
| 46 |  | Резервированный источник питания в комплекте со встроенными аккумуляторами |  | РИП-24 исп.01П |  |  | Болид |  | шт |  | 2 |  |
| 47 |  | Преобразователь интерфейсов |  | C2000-ПИ |  |  | Болид |  | шт |  | 1 |  |
| 48 |  | Шкаф линейный распределительный |  | Rittal Арт. № TS 8604.500 |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |
| 49 |  | Манометр промышленный в комплекте с 2-х вент. блоком и эл. контактами |  | WIKA 232-50-160- P(0/1.6 МПа) - M20×1.5- 821.21 |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |
| Спецификация оборудования АПТ ОВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем Ду200 PN1,6 с электроприводом Н-Б1-06/46 N=1,7кВт |  | 30с941нж |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |
| 51 |  | Ороситель дренчерный водяной розеткой вверх |  | ДВВ-10 |  |  |  |  | шт |  | 82 |  |
| Спецификация оборудования АПС ГРП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Извещатель пожарный ручной во взрывобезопасном исполнении |  | ИПР-Ex |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |
| 53 |  | Извещатель пожарный комбинированный дымо-тепловой взрывозащищенный |  | ИДТ-2 ИБ |  |  |  |  | шт |  | 12 |  |
| 54 |  | Оповещатель светозвуковой взрывозащищенный 1ExibmIIBT6 |  | ЗОВ |  |  |  |  | шт |  | 3 |  |
| 55 |  | Блок расширения шлейфов сигнализации с поддержкой «ДПЛС» |  | БРШС-Ех исп.02 |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |

II. Требования к выполнению работ.

2.1. При выполнении работ по ТО АУПС и АУПТ следует руководствоваться действующими нормативными документами в области пожарной безопасности, также ведомственными и прочими техническими документами, включая проектные решения, инструкции заводов изготовителей, местные инструкции по эксплуатации, паспортов на составные части и элементы системы пенного и водяного пожаротушения и пожарной сигнализации, в том числе:

- «Установки пожарной автоматики правила технического содержания» РД 009-01-96;

- «Установки пожарной автоматики технического обслуживания и планово-предупредительный ремонт» РД 009-02-96;

- «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ РД 25.964-90»;

- «Типовая инструкция по эксплуатации автоматических установок пожарной сигнализации на энергетических предприятиях» РД 34.49.504-96;

- «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля» МР от 28.12.1998 N 20/2.2/3144;

- «Временные методические рекомендации по проверке систем и элементов противопожарной защиты зданий и сооружений при проведении мероприятий по контролю (надзору)» утв. ГГИ РФ по пожарному надзору Б.А. Борзовым от 03.07.2014г.;

- Руководящий технический материал «Установки пожаротушения автоматические и установки пожарной, охранно-пожарной сигнализации. Нормативы численности персонала, занимающегося техническим обслуживанием и текущим ремонтом» РТМ 25.488-82;

- Инструкция по техническому обслуживанию и эксплуатации пожарной сигнализации насосной дизельного топлива и мазута, совмещенной с насосной автоматического пенного пожаротушения;

- Инструкция по эксплуатации системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- Руководство по эксплуатации АЦДР.426469.027 РЭ;

- Руководство по эксплуатации АЦДР.425723.001 РЭ;

- Паспорт (этикетка) АЦДР.425412.001 ЭТ;

- Паспорт (этикетка) АЦДР.426469.030 ЭТ;

- Паспорт (этикетка) АЦДР.426469.015-02 ЭТ;

- Паспорт (этикетка) АЦДР.425232.002-01-02 ЭТ;

- Паспорт ЦФСК.425231.000-02 ПС;

- Паспорт ЦФСК.425232.001-01 ПС;

- Локальные документы заказчика (производственные инструкции, графики и т.п.).

2.2. Работы по ТО должны проводиться в сроки, установленные Графиком проведения ТО согласованным с Заказчиком. График ТО является неотъемлемой частью договора. Сроки и периодичность работ должны определяться на основании Варианта № 1 типового Регламента № 1 «ТО систем водяного (пенного) пожаротушения» и типового Регламента № 3 «ТО систем пожарной сигнализации», приложения 3 РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики правила технического содержания», а также с учетом требований инструкции заводов изготовителей, местные инструкции по эксплуатации, паспортов на составные части и элементы установки пожарной сигнализации.

График ТО АУПС и АУПТ должен соответствовать форме приложения к техническому заданию.

2.3. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по техническому обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения (водяного и пенного).

| № п/п |  | Наименование работ |  | Периодичность обслуживания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 Первичное обследование установок пожарной защиты с оформлением документации и нормативный расчет численности |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Перед проведением ТО провести первичное обследование установок пожарной сигнализации и пожаротушения в соответствии с разделом № 2 РД 009-02-96 с составлением: - Акта первичного обследования систем пожарной автоматики (приложение №1 форма 0 РД 009-02-96); - Акта на выполненные работы по первичном обследовании систем пожарной автоматики (приложение №1 форма 1 РД 009-02-96). |  | Единожды, в соответствии с графиком проведения ТО |  |
| 2 |  | Оформление Дефектной ведомости на технические средства и системы пожарной автоматики (приложение №1 форма 2 РД 009-02-96). |  | Единожды, при необходимости по результатам первичного обследования |  |
| 3 |  | Оформление Паспорта системы пожарной автоматики (приложение №1, форма 3 РД 009-02-96). |  | Единожды, в соответствии с графиком проведения ТО |  |
| 4 |  | Заполнение Технических параметров работоспособности установки пожарной автоматики (приложение №1, форма 6 РД 009-02-96). |  | Единожды, в соответствии с графиком проведения ТО |  |
| 5 |  | Алгебраический расчет минимально достаточной нормативной численности персонала, осуществляющего ТО, в соответствии с методикой РТМ 25.488-82. |  | Единожды, в соответствии с графиком проведения ТО |  |
| 6 |  | Заполнение Журнала регистрации работ на ТО и ППР (приложение №1, форма 4 РД 009-02-96) (в 2-х экземплярах). |  | Ежемесячно, после выполнения работ по ТО и ППР |  |
| Раздел 2 Автоматическая установка водяного и пенного пожаротушения – общие требования Варианта № 1 типового Регламента № 1 приложения 3 РД 009-01-96 |  |  |  |  |  |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, оросителей, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, манометров, пневмобака, насосов и т.д.; электротехнической части - шкафов электроуправления, электродвигателей и т.д.), на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; прочности креплений, наличие пломб и т.п. |  | ежемесячно |  |  |
| 2 | Контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры и т.д. |  | ежемесячно |  |  |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно |  | ежемесячно |  |  |
| 4 | Проверка качества пенообразователя (пенораствора) на кратность и стойкость пены |  | ежемесячно |  |  |
| 5 | Перемешивание пенораствора |  | ежемесячно |  |  |
| 6 | Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части) |  | ежемесячно |  |  |
| 7 | Проведение регламентных работ составных частей (элементов) установки. |  | В соответствии с ТД на элементы |  |  |
| 8 | Профилактические работы |  | ежеквартально |  |  |
| 9 | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах (без пуска огнетушащего вещества) |  | ежеквартально |  |  |
| 10 | Промывка трубопроводов и смена воды в системе и резервуарах |  | ежегодно |  |  |
| 11 | Метрологическая проверка КИП |  | ежегодно |  |  |
| 12 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления |  | ежегодно |  |  |
| 13 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей (для которых ранее не проводилось измерение сопротивления в течении 3-х лет). |  | раз в 3 года |  |  |
| 14 | Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность (для которых ранее не проводились испытания в течении 3,5-х лет). |  | раз в 3,5 года |  |  |
| 15 | Техническое освидетельствование составных частей системы, работающих под давлением |  | в соответствии с нормами РТН |  |  |
| 16 | Комплексное техническое освидетельствование установки пожаротушения |  | 1 раз в 5 лет |  |  |
| Установка пожарной сигнализации – общие требования Варианта № 1 типового Регламента № 3 приложения 3 РД 009-01-96 |  |  |  |  |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. |  | ежемесячно |  |  |
| 2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе |  | ежемесячно |  |  |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный |  | ежемесячно |  |  |
| 4 | Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.) |  | ежемесячно |  |  |
| 5 | Профилактические работы |  | ежеквартально |  |  |
| 6 | Проведение регламентных работ составных частей (элементов) системы. |  | в соответствии с ТД на элементы |  |  |
| 7 | Проверка работоспособности системы |  | ежемесячно |  |  |
| 8 | Метрологическая проверка КИП |  | ежегодно |  |  |
| 9 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления |  | ежегодно |  |  |
| 10 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей (для которых ранее не проводилось измерение сопротивления в течении 3-х лет). |  | 1 раз в 3 года |  |  |
| 11 | Комплексное техническое освидетельствование установки пожарной сигнализации |  | 1 раз в 5 лет |  |  |

Исполнитель обеспечивает выполнение п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390, в части проведения не реже 1 раза в квартал проверки работоспособности АУПС и АУПТ в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах с оформлением соответствующего акта проверки.

2.4. Основными задачами технического обслуживания являются:

- контроль технического состояния установок пожарной сигнализации;

- контроль технического состояния установок пожаротушения;

- проверка соответствия установок пожарной сигнализации и пожаротушения, в том числе их электрических и иных параметров проекту и требованиям технической документации;

- ликвидация последствий воздействия на установки пожарной сигнализации неблагоприятных климатических, производственных и иных условий;

- выявление и устранение причин ложных срабатываний установок пожарной сигнализации и пожаротушения;

- определение предельного состояния установок пожарной сигнализации и пожаротушения, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем   проведения   технического освидетельствования;

- анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых установок пожарной сигнализации и пожаротушения и их надежности при эксплуатации;

- разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов ТО и ППР установок пожарной сигнализации и пожаротушения.

2.5. Проведение работ по техническому обслуживанию АУПС и АУПТ выполняются бригадой состоящей, как минимум из двух специалистов Исполнителя, имеющих соответствующие допуски и разрешения, а также обладающие достаточной квалификацией и компетентностью по техническому обслуживанию систем пожарной защиты (п. 5.1, п. 5.3 РД 34.49.504-96).

2.6. В обязанности исполнителя в рамках ТО установок пожарной сигнализации и пожаротушения входит организация и обеспечение устранения неисправности некапитального характера по поступлению заявки от представителя Заказчика.

Исполнитель обеспечивает консультирование Заказчика и организовывает в ночное время незамедлительный выезд аварийной бригады для устранения отказа, наносящего собой материальный ущерб (затопление, порча материальных ценностей и т.п.). Готовность Исполнителя обеспечить присутствие на территории Первомайской ТЭЦ-14 специалистов в течении всего рабочего и организацию незамедлительного выезда аварийной бригады Исполнитель подтверждает отдельной справкой, приложенной к заявке с указанием контактных телефонов.

2.7. Требования к производству и качеству работ.

Исполнитель обязан обеспечить выполнение требований:

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390);

- «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00);

- «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания. РД 009-01-96»;

- «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт. РД 009-02-96»;

- «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ РД 25.964-90»;

- «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля» МР от 28.12.1998 N 20/2.2/3144;

- «Временные методические рекомендации по проверке систем и элементов противопожарной защиты зданий и сооружений при проведении мероприятий по контролю (надзору)» утв. ГГИ РФ по пожарному надзору Б.А. Борзовым от 03.07.2014г.;

- «Типовая инструкция по эксплуатации автоматических установок водяного пожаротушения» РД 34.49.501-95;

- «Типовая инструкция по эксплуатации автоматических установок пожарной сигнализации на энергетических предприятиях» РД 34.49.504-96;

- Локальные документы заказчика (производственные инструкции, графики и т.п.);

- Инструкции заводов изготовителей, местные инструкции по эксплуатации, паспортов на составные части и элементы системы пожарной сигнализации.

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

2.8. Организовать своевременное и качественное ведение, оформление и передачу Заказчику отчетной документации. Все проведенные работы по ТО должны фиксироваться в Журнале регистрации работ на ТО и ППР, один экземпляр которого храниться у Заказчика, другой у Исполнителя. Записи в обоих журналах о проведенных работах по ТО и ППР, а также выявленных недостатках в содержании и эксплуатации установок пожарной автоматики должны быть идентичны, оформляться одновременно и заверяться подписями ответственных лиц сторон.

2.9. В объеме первичного обследования установок пожарной защиты Исполнитель также проводит и передает Заказчику оформленный в установленном порядке алгебраический расчет минимально достаточной нормативной численности персонала, осуществляющего ТО, в соответствии с методикой РТМ 25.488-82 «Установки пожаротушения автоматические и установки пожарной, охранно-пожарной сигнализации. Нормативы численности персонала, занимающегося техническим обслуживанием и текущим ремонтом». Нормативный расчет численности согласовать с главным техническим руководителем Первомайской ТЭЦ-14.

2.10. Оплата технического обслуживания систем пожарной защиты осуществляется по фактическому выполнению объемов работ на основании записей в Журнале регистрации работ на ТО и ППР и на основании Акта выполненных работ, а также на условиях, указанных в договоре.

2.11. «Исполнитель» несет ответственность по ч. 4 ст. 20.4. КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» к системам пожарной защиты выразившееся в нарушении требований п. 61 и 63 «Правил противопожарного режима РФ» за некачественное выполнение ТО систем пожарной защиты. В случае если ОАО «ТГК-1» будет привлечено к ответственности за вышеуказанные нарушения, Исполнитель обязуется возместить ОАО «ТГК-1» все причиненные этим убытки.

2.12. «Исполнитель» несет ответственность, в том числе за нарушение договорных отношений и требований технического задания, выразившееся в некачественном проведении технического обслуживания систем пожарной защиты, в результате которого системы пожарной защиты не обеспечили свою функциональность, установленную Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и ОАО «ТГК-1» понесло материальный ущерб. Исполнитель обязуется возместить ОАО «ТГК-1» все причиненные убытки.

III. Требования к исполнителю.

3.1.  Обязательные требования:

3.1.1. Иметь не менее 3 лет положительного опыта выполнения работ по характеру, сложности и объемам технического обслуживания основной элементной базы указанной в перечне оборудования данного ТЗ (табл. 1) систем пожарной защиты (установок водяного и пенного пожаротушения и пожарной сигнализации).

Сведения об выполнении аналогичных работ с указанием характера и объемов работ по основной элементной базе ранее проведенного технического обслуживания указываются в столбце «Описание договора» Справки о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров (форма 8 к Документации по запросу предложений).

Документы (выкопировки из договоров либо технических заданий), подтверждающие наличие опыта выполнения работ по характеру, сложности и объемам технического обслуживания основной элементной базы указанной в перечне оборудования данного ТЗ (табл. 1) установок водяного и пенного пожаротушения исполнитель прикладывает к заявке.

3.1.2. Наличие у Исполнителя действующей на весь период работ Лицензии МЧС России «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» с правом проведения работ по:

- «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ»;

- «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ»;

- «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ»;

- «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ»;

- «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ».

3.1.3. Иметь в собственности оборудование, приспособления, оснастки, контрольно-измерительный парк приборов необходимый для выполнения работ по техническому обслуживанию (ремонту) систем пожарной защиты (установок водяного и пенного пожаротушения и пожарной сигнализации и т.д.), которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах.

Сведения об оборудовании, приспособлениях, оснастках, контрольно-измерительном парке приборов (с указанием количества, наименований и параметров) который будет использован при выполнении работ указываются в примечании к Справке о материально-техническом ресурсах (форма 9 к Документации по запросу предложений). Для контрольно-измерительных приборов в справке указывается наличие паспортов и свидетельств о поверке.

Наличие оборудования, приспособлений, оснастки, контрольно-измерительного парка приборов которым будет осуществляться техническое обслуживание, является обязательным условием подтверждения права выполнения данных работ. (п. 4 «а» положения о лицензировании утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225).

3.1.4. Располагать в штате кадрами (не менее 3-х специалистов), обладающими соответствующей квалификацией для осуществления услуг по техническому обслуживанию систем пожарной защиты (установок водяного и пенного пожаротушения, пожарной сигнализации).

Для работников которые непосредственно будут выполнять техническое обслуживание (не менее 3-х специалистов), исполнитель к заявке прикладывает документы (копии удостоверений, протоколов) подтверждающие соответствие их должностным обязанностям профессионального образования (профессиональной подготовки) в области обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также повышение квалификации данных работников в области технического обслуживания систем пожарной защиты (не реже 1 раза в 5 лет).

Сведения об профессиональном образовании (профессиональной подготовки) в области обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и повышение квалификации данных работников дополнительно поименно указываются в Справке о кадровых ресурсах. (форма 10 к Документации по запросу предложений).

Наличие в штате персонала (не менее 3-х специалистов), обладающего соответствующей квалификацией и подтверждающих документов (копии удостоверений, сертификатов, протоколов) об профессиональном образовании (профессиональной подготовкой) в области обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и повышение квалификации данных работников является обязательным условием подтверждения права выполнения данных работ. (п. 4 «б, г» положения о лицензировании утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225).

3.1.5. Располагать в штате кадрами (не менее 3-х специалистов), прошедших проверку знаний норм и правил работы в электроустановках в объеме не ниже III группы по электробезопасности.

Для работников (не менее 3-х специалистов) которые непосредственно будут выполнять техническое обслуживание электрооборудования элементов систем пожаротушения исполнитель к заявке прикладывает удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках в объеме не ниже III группы по электробезопасности, дающие право проведения работ в электроустановках.

Сведения об наличии удостоверений дополнительно поименно указываются в Справке о кадровых ресурсах. (форма 10 к Документации по запросу предложений).

Наличие персонала (не менее 3-х специалистов) имеющих III группу по электробезопасности и подтверждающих удостоверений проверки знаний правил работы в электроустановках является обязательным условием подтверждения права выполнения работ по ТО установок пожаротушения («Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» утв. приказом Минтруда № 328н от 24.07.2013г.).

3.1.6. Исполнитель должен обеспечить консультирование Заказчика и организовать в ночное время незамедлительный выезд аварийной бригады для устранения отказа, наносящего собой материальный ущерб (затопление, порча материальных ценностей и т.п.). Готовность Исполнителя организовать незамедлительный выезд аварийной бригады Исполнитель подтверждает письменно в заявке с указанием контактных телефонов.

3.1.7. Исполнителю необходимо предоставить к заявке подробную смету на ТО, с указанием позиций «Прейскуранта оптовых цен на ТО и ремонт технических средств и систем пожаротушения и ОПС» № 2661-001-92 по каждому типу оборудования, указанному в табл. 1 данного технического задания.

3.1.8. До подачи заявки Исполнитель знакомиться с элементами системы пожарной защиты (пенным и водяным пожаротушением, пожарной сигнализацией) и объемами работ по ТО с фактическим выездом на место, а также с проектной, технической и ранее веденной эксплуатационной документацией. Ознакомление подтверждается справкой исполнителя, приложенной к заявке.

3.2.  Специальные требования:

3.2.1. Дополнительным преимуществом выступает наличие у организации свидетельства саморегулирующей организации (СРО) о допуске к работам и оказанию услуг в области пожарной безопасности;

3.2.2. Дополнительным преимуществом выступает наличие у организации сертификата соответствия ОС «НИИ СОКБ – система добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ»;

3.2.3. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

# 3.2.4. Иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за технологией проведения ТО систем пожарной сигнализации и систем водяного и пенного пожаротушения, ее периодичностью и оформлению документации;

3.2.5. Досконально знать технологию производства работ по техническому обслуживанию элементов системы пожарной сигнализации;

3.2.6. Оказывать консультационные услуги персоналу Заказчика по эксплуатации систем пожарной сигнализации.

# 3.2.7. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ по ТО систем пожарной сигнализации и систем водяного и пенного пожаротушения и выполнение гарантийных обязательств;

3.2.8. Наличие у работников исполнителя однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-исполнителя при выполнении работ на объектах ОАО "ТГК-1";

3.2.9. Работники исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

VI Запасные части и материалы:

4.1. Запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, поставляются исполнителем по согласованию с заказчиком и их стоимость должна входить в стоимость договора.

Приложение: График оказания услуг на 2л., в 1 экз.

Приложение

к техническому заданию

График оказания услуг

Начало выполнения работ (оказания услуг): январь 2016 года.

Окончание выполнения работ (оказания услуг): «31» декабря 2016 года.

| Наименование системы | Наименование этапа | График выполнения, в месяцах, с момента подписания Договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ТО системы пожарной сигнализации ХДТМ | ТО по Регламенту 1 «Внешний осмотр и проверка работоспособности» | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 |
|  | ТО по Регламенту 2 «Профилактические работы» |  |  | Р2 |  |  | Р2 |  |  | Р2 |  |  | Р2 |
|  | Первичное обследование с оформлением документации и расчетом численности | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТО системы пенного пожаротушения. Баковое хозяйство дизельного топлива | ТО по Регламенту 1 «Внешний осмотр и проверка работоспособности» | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 |
|  | ТО по Регламенту 2 «Профилактические работы» |  |  | Р2 |  |  | Р2 |  |  | Р2 |  |  | Р2 |
|  | Первичное обследование с оформлением документации и расчетом численности | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТО системы пожарной сигнализации ОВК | ТО по Регламенту 1 «Внешний осмотр и проверка работоспособности» |  |  |  | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 |
|  | ТО по Регламенту 2 «Профилактические работы» |  |  |  |  |  | Р2 |  |  | Р2 |  |  | Р2 |
|  | Первичное обследование с оформлением документации и расчетом численности |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| ТО системы пожарной сигнализации ГРП | ТО по Регламенту 1 «Внешний осмотр и проверка работоспособности» |  |  |  | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 |
|  | ТО по Регламенту 2 «Профилактические работы» |  |  |  |  |  | Р2 |  |  | Р2 |  |  | Р2 |
|  | Первичное обследование с оформлением документации и расчетом численности |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| ТО системы водяного пожаротушения ОВК. Кабельные помещения. | ТО по Регламенту 1 «Внешний осмотр и проверка работоспособности» |  |  |  | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 | Р1 |
|  | ТО по Регламенту 2 «Профилактические работы» |  |  |  |  |  | Р2 |  |  | Р2 |  |  | Р2 |
|  | Первичное обследование с оформлением документации и расчетом численности |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |

Регламенты 1 и 2 установлены в соответствии с п. 2 раздела 2 «Прейскуранта оптовых цен на ТО и ремонт технических средств и систем пожаротушения и ОПС» № 2661-001-92 и используются при расчете стоимости ТО систем

Периодичность выполнения ТО по Регламенту 1 «Внешний осмотр и проверка работоспособности» – ежемесячно (12 раз в год), Регламенту 2 «Профилактические работы» – ежеквартально (4 раза в год).

Первичное обследование и оформление документации систем пожарной защиты производится в соответствии с разделом № 2 РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики технического обслуживания и планово-предупредительный ремонт».

Нормативный расчет численности производится по РТМ 25.488-82 «Установки пожаротушения автоматические и установки пожарной, охранно-пожарной сигнализации. Нормативы численности персонала, занимающегося техническим обслуживанием и текущим ремонтом».