Техническое задание

на открытый  запрос предложений по выбору исполнителя работ по

ремонту дымовой трубы ст. № 3,4

ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1115/2.16-433)

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Автовская ТЭЦ-15

Санкт-Петербург, ул. Броневая д.6,  ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Зам. главного инженера по ремонтам – И.В. Ступаков тел. 901-61-32;

Начальник СЛиОП – Малков К.А. тел. 901-41-94

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                   мая 2012г.

Окончание             август 2012г.

Предельная цена закупки – не объявляется.

- ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Подрядчик в течении пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах регламентированной конкурсной процедуры предоставляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде (на электронный адрес: Grigoriev.VR@tgc1.ru) проект договора генподряда на выполнение работ с приложениями:

- смет,

- калькуляции,

-копии свидетельства о регистрации предприятия,

-копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом)

Цель работы: выполнение комплекса ремонтных работ по восстановлению технического состояния  железобетонных труб ст. №3 и №4 с использованием современных материалов и технических решений.

Основные характеристики объектов ремонта:

Железобетонная дымовая труба ст. №3

1. Год ввода в эксплуатацию – 31.09.1969г.

2. Проект ствола - №27743 Л.О. ВНИПИ «Теплоэнерго»

3. Проект фундамента № 27743-03 Л.О. ВНИПИ «Теплоэнерго»

4. Котлоагрегаты подключённые к трубе – ПТВМ-180 ст. №5,6,7

5. Температура дымовых газов, поступающих в трубу – от 60 до 228ºС

6. Вид сжигаемого топлива – природный газ, мазут (резервное)

7. Плита фундамента:

а) Глубина заложения подошвы от отметки ±0 -4м

б) Размеры плиты диаметр – 27м, толщина средней части – 2,6м.

в) Марка бетона – М200

8. Стакан фундамента:

а) Высота – 1,6м

б) Наружный диаметр – верх-11,54; низ -13м

в) Толщина стенки – верх -0,6; низ-1,34м

г) Марка бетона – М200

9. Ствол:

а) Высота ствола – 120,0м

б) Количество звеньев – 11шт.

в) Толщина звеньев 450-180мм.

г) Марка бетона – М300

д) Количество проемов для газоходов – 1шт (размером 12500х3760, отметка низа – 23,46м)

е) Диаметр устья – 6м

10. Футеровка:

а) Общая высота (от отметки +20м до +120м) – 100м

б) Количество звеньев – 9шт.

в) Материал – кирпич кислотоупорный нормальный прямой

11. Теплоизоляция прослойки между стволом трубы и футеровкой от отметки +28,5м до отметки +120м. толщина слоя 50,80,100мм. Материал минераловатные плиты.

12. Металлоконструкции:

а) Количество светофорных площадок – 6шт. (отм. 38,75м; 53,75м; 68,75м; 83,75м; 98,75м; 113,75м.)

б) Количество молниеприёмников – 6шт.

Железобетонная дымовая труба ст. №4

1. Год ввода в эксплуатацию – 27.12.1973г.

2. Проект ствола - №29206-01 ВНИПИ «Теплоэнерго»

3. Проект фундамента - №66728-С ВНИПИ «Теплоэнерго»

4. Котлоагрегаты подключённые к трубе – ТГМ-84Б ст.№6,7,8

5. Температура дымовых газов, поступающих в трубу – от 133 до 172ºС

6. Вид сжигаемого топлива – природный газ, мазут (резервное)

7. Плита фундамента:

а) Глубина заложения подошвы от отметки ±0 -6,2м

б) Размеры плиты диаметр – 31м, толщина средней части – 2,8м.

в) Марка бетона – М200

8. Стакан фундамента:

а) Высота – 3,0м

б) Марка бетона – М200

9. Ствол:

а) Высота ствола – 120,0м

б) Количество звеньев – 12шт.

в) Толщина звеньев 400-200мм.

г) Марка бетона – М300

д) Количество проемов для газоходов – 2шт (размером 10х4,8 отметка низа – 5,0)

е) Диаметр устья – 7,8м

10. Футеровка:

а) Общая высота (от отметки +5,0м до +115м) – 110м

б) Количество звеньев – 11шт.

в) Материал – кирпич кислотоупорный I сорт.

11. Теплоизоляция прослойки между стволом трубы и футеровкой от отметки +5,0м до отметки +120м. толщина слоя 50,80,100мм. Материал минераловатные плиты.

12. Металлоконструкции:

а) Количество светофорных площадок – 6шт. (отм. 40,0м; 55,0м; 70,0м; 85,0м; 100,0м; 115,0м.)

б) Количество молниеприёмников – 10шт.

УКРУПНЕННАЯ В Е Д О М О С Т Ь

объёма работ по  ремонту дымовой трубы ст.№3,4

ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Дымовая труба ст.№3 |  |  |  |
| Подготовительные работы |  |  |  |
| 1 | Составление ППР и графика производства работ | - | - |
| 2 | Установка (снятие) технологической оснастки (грузоподъёмных лебёдок, канатных систем, поворотных консолей) согласно ППР | - | - |
| Ремонт наружной поверхности |  |  |  |
| 3 | Ремонт трещин отмостки. Заделка трещин. | м.п. | 25 |
| 4 | Ремонт бетонной поверхности трубы различных отметках по всей высоте. | м2 | 120 |
| 5 | АКЗ всей бетонной поверхности с отм. 0.000 до отм. 120.00 м композицией ОС-12-03 в два слоя. | м2 | 3430 |
| 6 | Выполнить ремонт монтажного проема площадью на отм. 0.00 | м2 | 9 |
| Ремонт внутренней поверхности |  |  |  |
| 7 | Выполнить ремонт футеровки барабанов | м2 | 105 |
| 8 | Выполнить механическую очистку поверхности футеровки от высолов на отм. 101,0-1,0 м; 70,0 – 60,0 м; 11,5 – 0,0 м. | м2 | 130 |
| 9 | Выполнить ремонт (восстановить) отливы слезняковых поясов | шт | 13 |
| Дымовая труба ст.№4 (Срок ремонта 19.06.11 – 19.07.11) |  |  |  |
| Подготовительные работы |  |  |  |
| 1 | Составление ППР и графика производства работ | - | - |
| 2 | Установка (снятие) технологической оснастки (грузоподъёмных лебёдок, канатных систем, поворотных консолей) согласно ППР | - | - |
| 3 | Ремонт наружной поверхности |  |  |
| 4 | Ремонт трещин на отм. 118-120 м. | м.п. | 100 |
| 5 | Ремонт бетонной поверхности трубы различных отметках по всей высоте | м2 | 250 |
| 6 | Герметизация кладки монтажных проемов | м2 | 5 |
| 7 | АКЗ всей бетонной поверхности с отм. 0.000 до отм. 120.00 м композицией ОС-12-03 в два слоя | м2 | 4030 |
| 8 | Ремонт внутренней поверхности |  |  |
| 9 | Выполнить ремонт - футеровки барабанов | м2 | 100 |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной

организации на ремонт оборудования ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

- Выполнение требований:

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- ПБ 03-445-02.  Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб

- СО 153-34.03.203 "Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями".

- РД 34.03.284 – 96 – «Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности».

- СНиП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве».

- РД 34.03.284 – 96 – «Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности».

- СНиП 12.04-2002 -  «Безопасность труда в строительстве». ч.2 Строительное  производство.

- СО 153-34.03.305-2003 Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях.

- СО 34.03.702-99 (РД 153-34.0-03.792-99) Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

- РД 153-34.1-20.602-2002. Основные положения и требования договора на выполнение работ по ремонту оборудования электростанций.

- ПОТ РМ-012-2000  Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте.

- РД 10-198-98  Типовая инструкция по безопасному ведению работ для рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке)

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- опыт работы по ремонту промышленных дымовых труб,  не менее 5 лет;

- иметь лицензии и сертификаты, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

2.2. Специальные требования Заказчика к персоналу и к подрядной организации:

- наличие в своем составе кадров, обладающих соответствующей квалификацией для осуществления специальных, ремонтных работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, персонал, имеющий право  быть производителем работ, иметь соответствующие разрешения на высотные работы.

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации,  актов на скрытые работы;

- предоставлять заказчику график выполнения работ по ремонту дымовой трубы перед началом работ.

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (п.12.1, п,  п.12.2, п12.3, п. 31.5,  п6,  раздел III «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12. 2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

-	работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

-	подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

-	персонал подрядной организации в обязательном порядке на объекте ремонта должен находиться в спецодежде  с символикой своей организации.

- исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы.

3.1 Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик:

| № п/п | Наименование | Единица изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Смеси ЦМИД | тн | 1,8 |
|  | Металлический лист, толщина 4 мм | тн | 0,5 |
|  | Краска ОС-12-03 (красная) | тн | 1,8 |
|  | Краска ОС-12-03 (белая) | тн | 1,8 |

3.2. Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ, имеющиеся на складе Заказчика

3.3. Запасные части и материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе структурного подразделения отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для ремонта не включались.

3.4. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.