## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
и.о. главного инженера Автовской ТЭЦ-15
__________________Д.А.Лашицкий
График ремонта насосов I очереди на 2011год
Оборуд. | насос/эд | 2001-01-01 | 2002-02-01 | 2003-03-01 | 2004-04-01 | 2005-05-01 | 2006-06-01 | 2007-07-01 | 2008-08-01 | 2009-09-01 | 2010-10-01 | 2011-11-01 | 2012-12-01
СН-1 | 2009 | bar: 2007-07-01; 2010-10-01
СН-2 | - | bar: 2004-04-01; 2010-10-01
СН-3 | 2010 | bar: 2005-05-01; 2010-10-01
СН-4 | - | bar: 2009-09-01 to 2010-10-01
СН-5 | - | bar: 2005-05-01; 2010-10-01
СН-6 | - | bar: 2010-10-01; 2012-12-01
СН-7 | 2007 | bar: 2003-03-01; 2010-10-01
СН-8 | 2010 | bar: 2009-09-01 to 2010-10-01
СН-9 | 2010 | bar: 2010-10-01
СН-10 | 2008 | bar: 2007-07-01; 2010-10-01
СН-11 | 2009 | bar: 2009-09-01 to 2010-10-01
СН-22 | 2010 | bar: 2010-10-01; 2012-12-01
СН-23 | 2010 | bar: 2010-10-01 to 2011-11-01
ПНТ-1 | 2006 | bar: 2009-09-01
ПНТ-2 | 2009 | bar: 2008-08-01 to 2009-09-01
ПНТ-3 | 2010 | bar: 2009-09-01
ПНТ-4 | 2009 | bar: 2009-09-01
ПНТ-5 | 2006 | bar: 2006-06-01; 2009-09-01
ПНТ-6 | 2009 | bar: 2009-09-01; 2012-12-01
Рез ПНТ | - | bar: 2001-01-01 to 2005-05-01
Рез ПНТ | - | bar: 2001-01-01 to 2005-05-01
Рез ПНТ | - | bar: 2001-01-01 to 2005-05-01
ЦН-1 | 2009 | bar: 2003-03-01; 2010-10-01
ЦН-2 | 2010 | bar: 2003-03-01; 2009-09-01
ЦН-3 | 2010 | bar: 2003-03-01; 2012-12-01
ЦН-4 | 2010 | bar: 2003-03-01; 2011-11-01
ЦН-5 | 2010 | bar: 2003-03-01; 2008-08-01
ПСНЗ-1 | 2010 | bar: 2002-02-01
ПСНЗ-2 | - | bar: 2002-02-01; 2007-07-01
ПСНЗ-3 | 2007 | bar: 2002-02-01; 2005-05-01
ПСНЗ-4 | - | bar: 2002-02-01 to 2003-03-01
ПСНЗ-5 | 2010 | bar: 2002-02-01
ПСНЗ-6 | 2010 | bar: 2002-02-01
ПСНЛ-1 | 2010 | bar: 2003-03-01
ПСНЛ-2 | 2010 | bar: 2003-03-01
ПСНЛ-3 | 2007 | bar: 2003-03-01; 2008-08-01
ПСНЛ-4 | 2008 | bar: 2003-03-01; 2010-10-01
ПСНЛ-5 | 2010 | bar: 2003-03-01
ПЭН-1 | 2010 | bar: 2002-02-01
ПЭН-2 | - | bar: 2002-02-01
ПЭН-3 | - | bar: 2002-02-01
ПЭН-4 | 2010 | bar: 2002-02-01
ПЭН-5 | bar: 2002-02-01
КН-1А | 2005 | bar: 2004-04-01 to 2005-05-01
КН-1Б | - | bar: 2004-04-01; 2009-09-01
КН-2А | - | bar: 2004-04-01
КН-2Б | - | bar: 2004-04-01; 2011-11-01
КН-3А | - | bar: 2003-03-01 to 2004-04-01
КН-3Б | - | bar: 2004-04-01; 2010-10-01
КН-4А | - | bar: 2002-02-01; 2004-04-01
КН-4Б | - | bar: 2004-04-01; 2012-12-01
КН-5А | - | bar: 2004-04-01 to 2005-05-01
КН-5Б | - | bar: 2004-04-01 to 2005-05-01
НСВ-1/2 | - | bar: 2006-06-01; 2009-09-01
НСВ-2/2 | 2009 | bar: 2009-09-01
НСВ-3/2 | - | bar: 2009-09-01
ГОН-1А | - | bar: 2002-02-01; 2012-12-01
ГОН-1Б | 2008 | bar: 2002-02-01
ГОН-2А | 2007 | bar: 2002-02-01; 2007-07-01
ГОН-2Б | - | bar: 2002-02-01
ГОН-3А | 2009 | bar: 2002-02-01
ГОН-3Б | 2004 | bar: 2002-02-01; 2010-10-01
ГОН-4А | 2004 | bar: 2002-02-01 to 2003-03-01
ГОН-4Б | 2009 | bar: 2002-02-01
ГОН-5А | 2010 | bar: 2002-02-01
ГОН-5Б | 2010 | bar: 2002-02-01
Начальник КТЦ ________________________
Начальник ЭЦ ________________________
Начальник АРС ________________________
КР | Капитальный ремонт насоса (электродвигателя) - Ремонт по 1 группе сложност - Разборка соединительной муфты, нососа (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов, замена изношенных деталей, восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка центровка. Опробывание. Виброобследование до и после ремонта силами ЛЭР-Т.
ТР | Текущий ремонт: 1. Визуальный осмотор насосного агрегата на наличие внешних повреждений. Осмотор ОПС в пределах насоного агрегата. Ревизия подшипниковых опор и маслосистемы. Перебивка сальников. Ревизия системы охлаждения, прочистка дренажных отверстий и дренажных трубок. Ревизия воздушников и арматуры на ситеме охлаждения. Устранение дефектов выявленных при периодическом осмотре эксплуатационным персоналом.
В.О. | Виброобследование насоса силами ЛЭР-Турбо с выдачей заключения.