ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ (услуг)

Виброобследование турбоагрегатов ст. №№ 1 - 7.

(номер закупки по ГКПЗ1115/2.17-277)

ТЭЦ-15филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: ТЭЦ-15филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» ул. Броневая, д.6, Санкт-Петербург, 198188,

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Зам. гл. инженера по эксплуатации Малофеев Д.В., т. 901-41-65.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                 январь 2012 г.

Окончание           декабрь 2012 г.

Предельная цена закупки – не объявляется.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по виброобследованию турбоагрегатов

ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Виброобследование турбоагрегатов ст. №1;4;5. (Т-22-90 с генераторами ТВ2-30-2; Т-20-90 с генератором ТВС-30) | измерения | 3 |
| 2. | Виброобследование турбоагрегатов ст.№ 2;3. (ПТ-30-8,8 с генераторами ТФП-25-2/63 УЗ) | измерения | 2+1* |
| 3. | Виброобследование турбоагрегатов ст. №6,7. (Т-100/120-130-2, Т-100/120-130-3 с генераторами ТВФ-120-2.) | измерения | 3+1* |

* Выявление причин повышенной вибрации опор и разработка рекомендаций по их устранению.

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации 
на виброобследование турбоагрегатов

ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

1.1. Выполнение рекомендаций ГОСТ 25364-97 по выполнению измерений и оформлению данных замеров.

1.2. Разработка и согласование с заказчиком программы виброобследования, которая должна включать:

- Измерение вибрации опор при работе в разных режимах (электрической и теплофикационной нагрузок) с частотным анализом. Измерение общего уровня частотного состава вибрации и амплитуды (мкм)/фазы.

- Зависимость вибрации от возбуждения генератора.

- При пуске и останове определение зависимости амплитуды (мкм)/фазы вибрации опор от частоты вращения.

- Измерение распределения вибрации по контуру опор имеющих повышенную вибрацию.

- Контроль тепловых расширений ТГ.

1.3. Выявление причин повышенной вибрации опор и разработка рекомендаций по их устранению: по одному испытанию на турбину типа ПТ-30 и Т-100/120-130-3.

1.4. Дополнительные мероприятия по отдельному плану.

1.5. Выдать отчёт о проведённом обследовании в 4 экз.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- опыт выполнения данных работ на аналогичном оборудовании с положительными рецензиями не менее 3 лет;

- обязательное ознакомление с объектом по месту;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

2.2. Специальные требования:

- иметь на ТЭЦ-15 постоянный участок для проведения оперативного измерения вибрации;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для выполнения работ;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- осуществлять весь комплекс сопровождения технической документации и её согласование в надзорных органах;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Директор ТЭЦ-15

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»						А.Ю.Сидоров

Визы:

Главный инженер							Д.А.Лашицкий

Зам. гл. инженера							Д.В. Малофеев

Начальник КТЦ							И.Ю. Коньков