ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по «Техническому перевооружению пикового водогрейного котла типа ПТВМ-100 ст.№ 3 (ПИР, СМР)»

ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

номер закупки по ГКПЗ 1115/2.4-1151

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: (адрес, наименование)

Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский»,  Броневая, д.6.

Контактные телефоны ответственных лиц, составивших техническое задание:

Начальник КТЦ – Коньков И.Ю. тел. 901-41-80, м.921-095-89-22; Зам. начальника ЭЦ – Голубев В.А., тел. 901-41-71, м.921-973-57-25; Начальник ЦТАИ – Стрекозов В.М. тел. 901-41-85, м.921-973-57-10.

Контактный телефон ответственного лица,  оформившего техническое задание:

Начальник группы капитального строительства – Ходневич В.И.. тел. 901-43-87, м.921-781-23-64.

Требования к срокам выполнения работ:

1. Проектные работы:

Начало                « 01 »  апреля       2012 г.

Окончание          « 01 » мая  2012 г.

2. Строительно-монтажные работы:

Начало                « 01 »  мая       2012 г.

Окончание          « 30 » ноября  2012 г.

Стоимость: не объявляется.

1. Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”.

2. Для расчета стоимости проектирования объектов энергетики рекомендуется использование справочника базовых цен на проектные работы для строительства "Объекты энергетики" издания 1996 года (СБЦ-96).При этом при расчете стоимости проектных работ следует руководствоваться Общими указаниями по применению справочников базовых цен на проектные работы для строительства, утвержденных Постановлением Госстроя России от 07.08.2002 N 102, применение которых является обязательным при использовании всех справочников базовых цен на проектные работы для строительства.

# 3.  Для расчёта сметной стоимости строительных работ использовать МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», для расчёта ПНР  использовать МДС 81-27.2007 «Методические рекомендации по применению государственных элементных сметных норм на пусконаладочные работы».

4.  Исполнитель проекта должен быть ознакомлен с Экологической        политикой ОАО «ТГК-1», и принимать необходимые меры по  соблюдению обязательств этой политики  при разработке проекта и рабочей документации,  соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами.

II. Цель проведения работ.

Произвести замену существующего котла, отработавшего разрешённые  сроки эксплуатации, на новый котёл с установкой  системы газоснабжения. Повысить надежность котла, обеспечить выполнение экологических норм, требований промышленной безопасности. Внедрение передовых технологий в процесс выработки тепловой энергии, повышение КПД котла.

III. Сведения об объекте проектирования.

Котёл ПТВМ-100 ст. № 3 башенного типа, водотрубный, с принудительной циркуляцией, прямоточный, обмуровка котла выполнена из газоплотной асбоцементной штукатурки. Котел оборудован 16 газомазутными горелками.  Изготовлен в 1964 году на Бийском котельном  заводе,  в промышленную эксплуатацию введён в 1964 году. Котел, трубопроводы, газопровод и мазутопровод котла имеют КИПиА.  Используемое топливо в период эксплуатации котла газ/мазут. Металлоконструкции  каркаса подлежат техническому освидетельствованию.

IV. Содержание и требования к работам по проектированию:

- Разработать рабочую документацию на техническое перевооружение пикового водогрейного когла ПТВМ-100 ст.№ 3, с установкой системы газоснабжения в следующем составе:

- Пояснительная записка;

- Технологические и конструктивные решения;

- Здания и сооружения;

- Проект организации строительства (ПОС);

- Результаты оценки воздействия объекта технического перевооружения на

окружающую среду;

- Мероприятия по охране атмосферного воздуха, перечень мероприятий по

предотвращению возможного негативного воздействия на окружающею среду;

- Отдельный сброшюрованный альбом заказных сводных спецификаций на поставку

оборудования: котёл, АСУ ТП, газовое оборудование, электрооборудование, на

другое необходимое оборудование  к  поставке;

- Сводный сметный расчет;

- Локальные сметы.

  - В проекте предусмотреть:

    - Обследование каркаса котла ПТВМ-100 ст.№ 3.  По результатам обследования разработать рекомендации  на восстановление несущей способности каркаса котла.

    - Замену горелок (удовлетворяющим требованиям действующих ГОСТ по содержанию вредных веществ в уходящих газах котла).

    - Замена системы газоснабжения котла ПТВМ-100 ст.№ 3 на аналогично установленным на котлах ПТВМ-100 ст.№№1,2 с приведением системы газоснабжения котла в соответствие с требованиями «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03)».

    - Замену газопроводов в пределах котла ПТВМ-100 ст.№ 3 (с вводной задвижкой и далее к котлу)

    - Необходимую перетрассировку участков паро-мазутопроводов котла ПТВМ-100 ст.№3 для обеспечения возможности монтажа и удобства обслуживания блоков газового оборудования, запорной и регулирующей арматуры, вентиляторов котлов, шкафов управления и т.п. (по результатам проектирования).

    - Замену газоходов котла от выходов из котла до главного борова-газохода (с их врезкой в общий боров), замену шиберов котла ПТВМ-100 ст.№ 3.

    - Полную замену поверхностей нагрева и коллекторов котла ПТВМ-100 ст.№ 3. В проекте использовать имеющиеся у завода изготовителя чертежи на аналогичные котлы с учётом предложений завода по модернизации поверхностей нагрева и их компоновке.

возможности их установки на существующий каркас котла, а также замену горелок согласно п. 2.2 ТЗ.

    - Полную замену обмуровки и теплоизоляции котла ПТВМ-100 ст.№ 3 на облегчённую с установкой съёмной обшивы в районе конвективной части.

    - Полную замену сетевых трубопроводов котла ПТВМ-100 ст.№ 3 с задвижками (в пределах котла).

    - Замену задвижек трубопроводов сетевой воды на поворотные дисковые затворы,обеспечивающие плотность в обе стороны, а также установку регулирующей арматуры на байпасе котла;

    - Замену вспомогательного и электротехнического оборудования, в том числе полную замену дутьевых вентиляторов с электродвигателями котла ПТВМ-100 ст.№ 3, с полной заменой воздуховодов от вентиляторов до горелок.

    - Замену кабелей и кабельных трасс котла ПТВМ-100 ст.№ 3, в том числе питающих кабелей электродвигателей вентиляторов котлов от РУСН-0,4.

    - Полную замену КИП и А котла ПТВМ-100 ст.№ 3.

    - Установку регулирующих шиберов котла ПТВМ-100 ст.№ 3.

    - Автоматизированное рабочее место (АРМ) управления котлом ПТВМ-100 ст.№ 3 расположить в помещении ГрЩУ здания большой ПВК. Варианты помещений для размещения шкафов и резервных (аварийных) пультов управления согласовать с заказчиком.

    - Установку АСУ ТП котла.

    - Теплоизоляцию технологических трубопроводов и оборудования котла ПТВМ-100 ст.№ 3.

    - Замену системы отопления в пределах котла ПТВМ-100 ст.№ 3 по результатам и рекомендациям новых расчётов общей системы отопления здания.

    - Замену системы освещения котла и площадок обслуживания ПТВМ-100 ст.№ 3 на систему освещения с люминесцентными светильниками.

    - Замену кровли и восстановление полов, настилов, ограждений, поручней на всех отметках и площадках обслуживания в границах котла ПТВМ-100 ст.№  3.

    - Восстановление утепления здания МПВК, замену остекления, восстановление технологических и транспортных проёмов, окраску стен и колонн. АКЗ всех металлоконструкций в границах проектирования и границах строительной площадки котла ПТВМ-100 ст.№ 3.

  - В рамках проектных работ обеспечить проведение необходимых экспертиз (в том числе экспертизу промышленной безопасности и согласование с Ростехнадзором) в объеме необходимом для утверждения разработанной документации. При необходимости обеспечить устранение замечаний в ходе проведения экспертиз (без дополнительной оплаты).

  - Подрядчик до начала проведения СМР по перевооружению котла своевременно обеспечивает исполнителей работ рабочей документацией. Окончательной срок передачи всей рабочей документации заказчику - 15.03.2012 года. Основной комплект проекта, рабочей документации (контрольный экземпляр заказчика) передаётся в сброшюрованном виде отдельными томами.

  - Подрядчику до начала проведения подготовительных работ, демонтажных работ, строительно-монтажных работ разработать и представить на согласование заказчику ПИР на техническое перевооружение пикового водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 3 в соответствии с СО 34.20.608-2003.

6. Провести комплекс CMP по техперевооружению котла ПТВМ-100 ст.№ 3 в соответствии с утверждённой рабочей документацией:

6.1 Провести комплекс демонтажных работ основного и вспомогательного оборудования котла ПТВМ-100 ст.№ 3, а так же технологического оборудования, кабелей, электротехнического оборудования, КИПиА, и прочих коммуникаций в границах проектирования, с учетом переноса общестанционного оборудования (согласно перечня и схем).

6.2. Произвести изготовление и поставку комплектующих системы газоснабжения котла в соответствии с разработанной проектной документацией для приведении системы газоснабжения котла в соответвие с правилами ПБ 12-529-03. Окончательный объём поставки согласовать с заказчиком.

- Произвести СМР по помещению ГрЩУ и АРМ котлов ПТВМ-100 в соответствии с проектной документацией.

- Выполнить весь комплекс строительных работ по восстановлению фундаментов вентиляторов котла ПТВМ-100 ст.№ 3. Необходимость усиления или изменения фундаментов решить ПИР с внесением работ в основную смету.

- Произвести монтаж основного и вспомогательного оборудования котла ПТВМ-100 ст.№ 3, кабелей. электротехнического оборудования, КИПиА. технологических трубопроводов в соответствии с проектной документацией. Произвести АКЗ всех технологических трубопроводов в границах строительной площадки и границах проектирования.

- Выполнить аттестацию и калибровку каналов измерения системы АСУ ТП.

- Произвести восстановление утепления здания МПВК и остекления в границах строительной площадки.

- Выполнить комплекс работ по восстановлению кровельного покрытия МПВК над котлом ПТВМ-100 ст. № 3 в границах котла, по восстановлению несущих конструкций кровли, по восстановлению полов в зоне обслуживания, закрыть монтажные и технологические проёмы.

- Произвести замену системы центрального отопления в границах котла ПТВМ-100 ст.№ 3.

- Произвести пуско-наладочные работы и испытания, в том числе:

наладку всего комплекса оборудования котла с выдачей сигналов о его состоянии, проверкой действия сигнализаций, защит и блокировок, а также передачей всей информации на выделенное место управления и контроля за схемой работы оборудования, составление режимной карты, выдачи инструкции по эксплуатации котла и вспомогательного оборудования.

- Произвести весь комплекс необходимых испытаний, вспомогательного оборудования и систем.

- Произвести всю подготовку и сдачу котла ПТВМ-100 ст.№ 3 и смонтированного оборудования после наладки и испытаний для предъявления надзорным органам и представителям Заказчика в соответствии с РД-11-02-2006.

Примечание. Границы проектирования технологических трубопроводов обозначены на схемах (Приложения 1-4)

До заключения договора необходим осмотр объекта потенциальным подрядчиком. Заказчик по запросу подрядчика в течение трёх дней представляет необходимые дополнительные исходные данные на проектирование и выполнение СМР.

Ознакомиться с имеющейся технической документацией можно в ЭЦ, ПТО, КТЦ, ЦТАИ, ГКС ТЭЦ-15. Обращаться к зам. начальнику ЭЦ Голубеву В.А., тел. 901-41-71, м.921-973-57-25, зам. главному инженера - начальнику ПТО Малофееву Д.В. (тел. 901-41-65), зам. главному инженеру по ремонту Ступакову И.В., тел. 901-41-62, м.921-869-86-75, нач. КТЦ Конькову И.Ю. (тел. 901-41-80), нач. ЦТАИ Стрекозову В.М. (тел. 901-41-84), нач. ГКС Ходневичу В.И. (тел. 901-41-64).

V. Требования к производству и качеству работ, требования к  подрядной организации.

1. Выполнение требований:

    - СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. - «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13

б) СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

в) СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

г) СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

д) СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

2. Комплектующие и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов работ поставляются Подрядчиком. Вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявляемых объемов работ, материалы необходимые для подготовке и содержанию строительной площадке, использование кранов и др. техники для возведения объекта входят в сметную стоимость и оплачиваются подрядчиком.

3. Обязательным условием является наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР (руководителей работ) с опытом работы имеющих право:

- выдачи нарядов, распоряжений;

- быть производителем работ (руководителем работ по промежуточному наряду).

- руководителей работ, имеющих право единоличного осмотра конструкций ТЭЦ, зданий и помещений.

4. Обязательным условием является доскональное знание особенностей монтируемого оборудования.

5. Подрядчик обязан обеспечить в составе персонала наличие аттестованных стропальщиков.

6. Подрядчик обязан обеспечить необходимым количеством персонала, имеющего право выполнения специальных работ.

7. Подрядчик обязан обеспечить оформление и ведение всего комплекса исполнительной, приемо-сдаточной документации, составление ГТОС (ППР).

8. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ в соответствии с представленным до начала работ и согласованным Заказчиком графиком работ.

9. Произвести демонтаж и монтаж оборудования и СМР в полном соответствии с проектной документацией, Техническим заданием, нормативной документацией в указанные сроки и с надлежащим качеством.

10. Выполнить все индивидуальные и комплексные испытания.

11. Произвести комплектацию оборудованием и материалами в соответствии с проектом (проектными спецификациями), произвести закупку и поставку оборудования на склад ТЭЦ-15.

12. Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий и должно быть подтверждено соответствующими документами (сертификаты, технические паспорта и т.п.) Подрядчик несёт ответственность за качество поставляемых им при выполнении работ материалов и оборудования.

13. Оборудование и материалы не должны быть использованы ранее. Материалы и оборудование должны быть изготовлены не ранее 2011 года.

14. Работы производятся в зоне действующего оборудования. При необходимости останова оборудования для выполнения работ, необходимо согласовать время и продолжительность его останова, исходя из технологического процесса.

15. Подрядчик (субподрядные организации) перед началом работ разрабатывает ППР (по МДС 12-81.2007) на отдельные виды СМР и согласовывает с ТЭЦ-15.

Перед началом работ и во время производства СМР выпонить (выполнять) требования СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" с составлением Акта «О соответствии выполненных подготовительных работ требованиям ТБ …» и Акта-допуска.

16. Объект сдаётся в работоспособном состоянии с параметрами указанными в паспортах на его изготовление.

VI. Особые условия.

1. Произвести необходимую подготовку и согласование рабочей документации с Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский», со службами Газового надзора, Ростехнадзора.

2. Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) передать не менее четырёх экземпляров полного комплекта рабочей документации на бумажном носителе. Электронная версия рабочего проекта должна быть передана заказчику. Один экземпляр всей проектной и рабочей документации передаётся в сброшюрованном виде.

3. Решить проектом установку сборок управления по месту.

4. Согласовать комплектацию оборудования КИПиА, АСУ (включая программную часть, интерфейс оператора и т.д.) с цехом ТАИ на стадии разработки проектно-технической документации (проект «Автоматизация)

5. Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью не менее  24-х

месяцев с момента подписания акта приемки котла в промышленную  эксплуатацию.

Зам. главного инженера по ремонту                                       Ступаков И.В.

Начальник  КТЦ                                                                        Коньков И.Ю.

Начальник ЦТАИ	Стрекозов В.М.

Зам. начальника ЭЦ                                                                  Голубев В.А.

Начальник ГКС 	Ходневич В.И.