ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по «Техническому перевооружению пикового водогрейного котла типа ПТВМ-100 ст.№ 3 (ПИР, СМР)»

ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

номер закупки по ГКПЗ 1115/2.4-1151

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: (адрес, наименование)

Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский»,  Броневая, д.6.

Контактные телефоны ответственных лиц, составивших техническое задание:

Начальник КТЦ – Коньков И.Ю. тел. 901-41-80, м.921-095-89-22; Зам. начальника ЭЦ – Голубев В.А., тел. 901-41-71, м.921-973-57-25; Начальник ЦТАИ – Стрекозов В.М. тел. 901-41-85, м.921-973-57-10.

Контактный телефон ответственного лица,  оформившего техническое задание:

Начальник группы капитального строительства – Ходневич В.И.. тел. 901-43-87, м.921-781-23-64.

Требования к срокам выполнения работ:

1. Проектные работы:

Начало                « 01 »  января       2012 г.

Окончание          « 01 » март  2012 г.

2. Строительно-монтажные работы:

Начало                « 01 »  март       2012 г.

Окончание          « 01 » декабрь  2012 г.

Стоимость: 80 000 000 руб. без учета НДС, из них

1. Стоимость  проектных работ - 4 000 000 руб. без учета НДС;

2. Стоимость СМР, ПНР – 76 000 000 руб. без учета НДС.

1. Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”.

2. Для расчета стоимости проектирования объектов энергетики рекомендуется использование справочника базовых цен на проектные работы для строительства "Объекты энергетики" издания 1996 года (СБЦ-96).При этом при расчете стоимости проектных работ следует руководствоваться Общими указаниями по применению справочников базовых цен на проектные работы для строительства, утвержденных Постановлением Госстроя России от 07.08.2002 N 102, применение которых является обязательным при использовании всех справочников базовых цен на проектные работы для строительства.

# 3.  Для расчёта сметной стоимости строительных работ использовать МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», для расчёта ПНР  использовать МДС 81-27.2007 «Методические рекомендации по применению государственных элементных сметных норм на пусконаладочные работы».

4.  Исполнитель проекта должен быть ознакомлен с Экологической        политикой ОАО «ТГК-1», и принимать необходимые меры по  соблюдению обязательств этой политики  при разработке проекта и рабочей документации,  соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами.

II. Цель проведения работ.

Произвести замену существующего котла, отработавшего разрешённые  сроки эксплуатации, на новый котёл с установкой  системы газоснабжения. Повысить надежность котла, обеспечить выполнение экологических норм, требований промышленной безопасности. Внедрение передовых технологий в процесс выработки тепловой энергии, повышение КПД котла.

III. Сведения об объекте проектирования.

Котёл ПТВМ-100 ст. № 3 башенного типа, водотрубный, с принудительной циркуляцией, прямоточный, обмуровка котла выполнена из газоплотной асбоцементной штукатурки. Котел оборудован 16 газомазутными горелками.  Изготовлен в 1964 году на Бийском котельном  заводе,  в промышленную эксплуатацию введён в 1964 году. Котел, трубопроводы, газопровод и мазутопровод котла имеют КИПиА.  Используемое топливо в период эксплуатации котла газ/мазут. Металлоконструкции  каркаса подлежат техническому освидетельствованию.

IV. Содержание и требования к работам по проектированию:

- Разработать рабочую документацию на техническое перевооружение пикового водогрейного когла ПТВМ-100 ст.№ 3, с установкой системы газоснабжения в следующем составе:

- Пояснительная записка;

- Технологические и конструктивные решения;

- Здания и сооружения;

- Проект организации строительства (ПОС);

- Результаты оценки воздействия объекта технического перевооружения на

окружающую среду;

- Мероприятия по охране атмосферного воздуха, перечень мероприятий по

предотвращению возможного негативного воздействия на окружающею среду;

- Отдельный сброшюрованный альбом заказных сводных спецификаций на поставку

оборудования: котёл, АСУ ТП, газовое оборудование, электрооборудование, на

другое необходимое оборудование  к  поставке;

- Сводный сметный расчет;

- Локальные сметы.

  - В проекте предусмотреть:

    - Обследование каркаса котла ПТВМ-100 ст.№ 3, по результатам обследования разработать мероприятия и рабочую документацию  на восстановление несущей способности каркаса котла.

    - Замену горелок (удовлетворяющим требованиям действующих ГОСТ по содержанию вредных веществ в уходящих газах котла).

    - Приведение системы газоснабжения котла в соответствие с требованиями «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03)».

    - Замену газопроводов в пределах котла ПТВМ-100 ст.№ 3 (с вводной задвижкой и далее к котлу)

    - Необходимую перетрассировку участков паро-мазутопроводов котла ПТВМ-100 ст.№4 для обеспечения возможности монтажа и удобства обслуживания блоков газового оборудования, запорной и регулирующей арматуры, вентиляторов котлов, шкафов управления и т.п. (по результатам проектирования).

    - Замену газоходов котла от выходов из котла до главного борова-газохода (с их врезкой в общий боров), замену шиберов котла ПТВМ-100 ст.№ 3.

    - Полную замену поверхностей нагрева и коллекторов котла ПТВМ-100 ст.№ 3. В проекте использовать имеющиеся у завода изготовителя чертежи на аналогичные котлы с учётом предложений завода по модернизации поверхностей нагрева и их компоновке.

возможности их установки на существующий каркас котла, а также замену горелок согласно п. 2.2 ТЗ.

    - Полную замену обшивы. теплоизоляции котла ПТВМ-100 ст.№ 3 с установкой съёмной обшивы в районе конвективной части.

    - Полную замену сетевых трубопроводов котла ПТВМ-100 ст.№ 3 с задвижками (в пределах котла).

    - Замену задвижек трубопроводов сетевой воды на поворотные дисковые затворы фирмы «Арматэк», обеспечивающие плотность в обе стороны, а также установку регулирующих заслонок на байпасах котла;

    - Замену вспомогательного и электротехнического оборудования, в том числе полную замену дутьевых вентиляторов с электродвигателями котла ПТВМ-100 ст.№ 3, с полной заменой воздуховодов от вентиляторов до горелок.

    - Замену кабелей и кабельных трасс котла ПТВМ-100 ст.№ 3, в том числе питающих кабелей электродвигателей вентиляторов котлов от РУСН-0,4.

    - Полную замену КИП и А котла ПТВМ-100 ст.№ 3.

    - Установку регулирующих шиберов котла ПТВМ-100 ст.№ 3.

    - Автоматизированное рабочее место (АРМ) управления котлом ПТВМ-100 ст.№ 3 расположить в помещении ГрЩУ здания большой ПВК. Варианты помещений для размещения шкафов и резервных (аварийных) пультов управления согласовать с заказчиком.

    - Установку АСУ ТП котла.

    - Теплоизоляцию технологических трубопроводов и оборудования котла ПТВМ-100 ст.№ 3.

    - Замену системы отопления в пределах котла ПТВМ-100 ст.№ 3 по результатам и рекомендациям новых расчётов общей системы отопления здания.

    - Замену системы освещения котла и площадок обслуживания ПТВМ-100 ст.№ 3 на систему освещения с люминесцентными светильниками.

    - Замену кровли и восстановление полов, настилов, ограждений, поручней на всех отметках и площадках обслуживания в границах котла ПТВМ-100 ст.№  3.

    - Восстановление утепления здания МПВК, замену остекления, восстановление технологических и транспортных проёмов, окраску стен и колонн. АКЗ всех металлоконструкций в границах проектирования и границах строительной площадки котла ПТВМ-100 ст.№ 3.

  - В рамках проектных работ обеспечить проведение необходимых экспертиз (в том числе экспертизу промышленной безопасности и согласование с Ростехнадзором) в объеме необходимом для утверждения разработанной документации. При необходимости обеспечить устранение замечаний в ходе проведения экспертиз (без дополнительной оплаты).

  - Подрядчик до начала проведения СМР по перевооружению котла своевременно обеспечивает исполнителей работ рабочей документацией. Окончательной срок передачи всей рабочей документации заказчику - 15.03.2012 года. Основной комплект проекта, рабочей документации (контрольный экземпляр заказчика) передаётся в сброшюрованном виде отдельными томами.

  - Подрядчику до начала проведения подготовительных работ, демонтажных работ, строительно-монтажных работ разработать и представить на согласование заказчику ПИР на техническое перевооружение пикового водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 3 в соответствии с СО 34.20.608-2003.

6. Провести комплекс CMP по техперевооружению котла ПТВМ-100 ст.№ 3 в соответствии с утверждённой рабочей документацией:

6.1 Провести комплекс демонтажных работ основного и вспомогательного оборудования котла ПТВМ-100 ст.№ 3, а так же технологического оборудования, кабелей, электротехнического оборудования, КИПиА, и прочих коммуникаций в границах проектирования, с учетом переноса общестанционного оборудования (согласно перечня и схем).

6.2. Произвести изготовление и поставку комплектующих системы газоснабжения котла в соответствии с разработанной проектной документацией для приведении системы газоснабжения котла в соответвие с правилами ПБ 12-529-03. Окончательный объём поставки согласовать с заказчиком.

- Произвести СМР по помещению ГрЩУ и АРМ котлов ПТВМ-100 в соответствии с проектной документацией.

- Осуществить комплекс мероприятий по усилению каркаса котла ПТВМ-100 ст.№ 3 по результатам обследования (если требуется).

- Выполнить весь комплекс строительных работ по восстановлению фундаментов вентиляторов котла ПТВМ-100 ст.№ 3. Необходимость усиления или изменения фундаментов решить ПИР с внесением работ в основную смету.

- Произвести монтаж основного и вспомогательного оборудования котла ПТВМ-100 ст.№ 3, кабелей. электротехнического оборудования, КИПиА. технологических трубопроводов в соответствии с проектной документацией. Произвести АКЗ всех технологических трубопроводов в границах строительной площадки и границах проектирования.

- Выполнить аттестацию и калибровку каналов измерения системы АСУ ТП.

- Произвести восстановление утепления здания МПВК и остекления в границах строительной площадки.

- Выполнить комплекс работ по восстановлению кровельного покрытия МПВК над котлом ПТВМ-100 ст. № 3 в границах котла, по восстановлению несущих конструкций кровли, по восстановлению полов в зоне обслуживания, закрыть монтажные и технологические проёмы.

- Произвести замену системы центрального отопления в границах котла ПТВМ-100 ст.№ 3.

- Произвести пуско-наладочные работы и испытания, в том числе:

наладку всего комплекса оборудования котла с выдачей сигналов о его состоянии, проверкой действия сигнализаций, защит и блокировок, а также передачей всей информации на выделенное место управления и контроля за схемой работы оборудования, составление режимной карты, выдачи инструкции по эксплуатации котла и вспомогательного оборудования.

- Произвести весь комплекс необходимых испытаний, вспомогательного оборудования и систем.

- Произвести всю подготовку и сдачу котла ПТВМ-100 ст.№ 3 и смонтированного оборудования после наладки и испытаний для предъявления надзорным органам и представителям Заказчика в соответствии с РД-11-02-2006.

Примечание. Границы проектирования технологических трубопроводов обозначены на схемах (Приложения 1-4)

До заключения договора необходим осмотр объекта потенциальным подрядчиком. Заказчик по запросу подрядчика в течение трёх дней представляет необходимые дополнительные исходные данные на проектирование и выполнение СМР.

Ознакомиться с имеющейся технической документацией можно в ЭЦ, ПТО, КТЦ, ЦТАИ, ГКС ТЭЦ-15. Обращаться к зам. начальнику ЭЦ Голубеву В.А., тел. 901-41-71, м.921-973-57-25, зам. главному инженера - начальнику ПТО Малофееву Д.В. (тел. 901-41-65), зам. главному инженеру по ремонту Ступакову И.В., тел. 901-41-62, м.921-869-86-75, нач. КТЦ Конькову И.Ю. (тел. 901-41-80), нач. ЦТАИ Стрекозову В.М. (тел. 901-41-84), нач. ГКС Ходневичу В.И. (тел. 901-41-64).

V. Требования к производству и качеству работ, требования к  подрядной организации.

1. Выполнение требований:

    - СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. - «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13

б) СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

в) СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

г) СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

д) СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

2. Комплектующие и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов работ поставляются Подрядчиком. Вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявляемых объемов работ, материалы необходимые для подготовке и содержанию строительной площадке, использование кранов и др. техники для возведения объекта входят в сметную стоимость и оплачиваются подрядчиком.

3. Обязательным условием является наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР (руководителей работ) с опытом работы имеющих право:

- выдачи нарядов, распоряжений;

- быть производителем работ (руководителем работ по промежуточному наряду).

- руководителей работ, имеющих право единоличного осмотра конструкций ТЭЦ, зданий и помещений.

4. Обязательным условием является доскональное знание особенностей монтируемого оборудования.

5. Подрядчик обязан обеспечить в составе персонала наличие аттестованных стропальщиков.

6. Подрядчик обязан обеспечить необходимым количеством персонала, имеющего право выполнения специальных работ.

7. Подрядчик обязан обеспечить оформление и ведение всего комплекса исполнительной, приемо-сдаточной документации, составление ГТОС (ППР).

8. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ в соответствии с представленным до начала работ и согласованным Заказчиком графиком работ.

9. Произвести демонтаж и монтаж оборудования и СМР в полном соответствии с проектной документацией, Техническим заданием, нормативной документацией в указанные сроки и с надлежащим качеством.

10. Выполнить все индивидуальные и комплексные испытания.

11. Произвести комплектацию оборудованием и материалами в соответствии с проектом (проектными спецификациями), произвести закупку и поставку оборудования на склад ТЭЦ-15.

12. Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий и должно быть подтверждено соответствующими документами (сертификаты, технические паспорта и т.п.) Подрядчик несёт ответственность за качество используемых при выполнении работ материалов и оборудования.

13. Оборудование и материалы не должны быть использованы ранее. Материалы и оборудование должны быть изготовлены не ранее 2011 года.

14. Работы производятся в зоне действующего оборудования. При необходимости останова оборудования для выполнения работ, необходимо согласовать время и продолжительность его останова, исходя из технологического процесса.

15. Подрядчик (субподрядные организации) перед началом работ разрабатывает ППР (по МДС 12-81.2007) на отдельные виды СМР и согласовывает с ТЭЦ-15.

Перед началом работ и во время производства СМР выпонить (выполнять) требования СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" с составлением Акта «О соответствии выполненных подготовительных работ требованиям ТБ …» и Акта-допуска.

16. Объект сдаётся в работоспособном состоянии с параметрами указанными в паспортах на его изготовление.

VI. Особые условия.

1. Произвести необходимую подготовку и согласование рабочей документации с Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский», со службами Газового надзора, Ростехнадзора.

2. Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) передать не менее четырёх экземпляров полного комплекта рабочей документации на бумажном носителе. Весь рабочий проект должен быть выполнен при помощи AutoCad пакета Microsoft Office. Электронная версия рабочего проекта должна быть передана заказчику с возможностью редактирования. Один экземпляр всей проектной и рабочей документации передаётся в сброшюрованном виде.

3. Решить проектом установку сборок управления по месту.

4. Согласовать комплектацию оборудования КИПиА, АСУ (включая программную часть, интерфейс оператора и т.д.) с цехом ТАИ на стадии разработки проектно- технической документации (проект «Автоматизация»),

5. Включить в проект газоснабжения ПТВМ-100 ст. № 3 установку газовых фильтров  перед ПЗК горелок.

6. Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью не менее  24-х

месяцев с момента подписания акта приемки котла в промышленную  эксплуатацию.

Зам. главного инженера по ремонту                                       Ступаков И.В.

Начальник  КТЦ                                                                        Коньков И.Ю.

Начальник ЦТАИ	Стрекозов В.М.

Зам. начальника ЭЦ                                                                  Голубев В.А.

Начальник ГКС 	Ходневич В.И.