Приложение №1

к Поручению на закупку

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый  конкурс  по выбору исполнителя работ

по утверждённому проекту на «Установки шумоглушения ГРП (поставка, СМР)»

номер закупки по ГКПЗ 1115/2.4-3035

Автовская  ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6, Автовская  ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственное лицо, составившее техническое задание: и. о. начальника ГКС ТЭЦ-15, Ильенков Николай Викторович, контактный тел: 901-43-87, 8921-869-86-09.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:          июль  2011 г.

Окончание:   декабрь  2011 г.

Предельная цена закупки – не объявляется.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

2.1. Цель работ: Уменьшение уровня звукового давления до значений:

- На территории ТЭЦ у ГРП до 80 дБА;

- В служебных помещениях хим. цеха до 60 дБА;

- На селитебной территории, примыкающей к ТЭЦ до 45 дБА.

2.2.  Общие сведения о работе:

В настоящее время подача газа потребителям ТЭЦ-15 от ГРП осуществляется через 4 нитки регулирования. Из них 2 нитки большого расхода с максимальной производительностью до 160 000 нм³/ч и 2 нитки малого расхода с максимальной производительностью до 80 000 нм³/ч. Давление на входе,  максимальное - 12 ата, на выходе – 1,8 ата. Давление газа регулируется двумя последовательными дроссельными заслонками с 12 ата до 1,8 ата. Заслонки имеют  механические привода с МЭО, которые  установлены в соседнем помещении и соединены с заслонками посредством тяг.

В соответствии с утверждённой проектной документацией «ПИР установки шумоглушения ГРП ТЭЦ-15» разработанной в 2010 году ЗАО «СП ЕЕЕ Энергия Экология Инжиниринг»  во все четыре нитки регулирования ГРП, после каждой регулирующей заслонки устанавливаются шумоглушители в сборе Ду600 - 8 шт. серии STP 10 итальянского производителя «TARTARI-NI».  Шумоглушители серии  STP представляют собой звукоизолирующий патрон, помещаемый в трубу вниз по потоку от регулятора.

Для уменьшения уровня шума на все 4 нитки регулирования ГРП наносится специальное звукоизолирующее покрытие. Звукоизолирующее покрытие наносится на все газопроводы ниток регулирования от первого регулятора вниз по потоку до выхода из ГРП и далее, включая 50 м газопровода пониженного давления. В качестве звукоизолирующего покрытия проектом рекомендована краска-покрытие Delta~dB, патентованной разработки фирмы «Mascoat», состоящей из акрила и специальных микрокапсул. Покрытие наносится общей толщиной слоёв 2,0 мм. Площадь покрытия 39,64м². Гарантированное снижение уровня шума покрытия от 10 до 15 дБ, за каждый слой, толщиной 1 мм.

2.3. Укрупнённая ведомость объёмов работ  из утверждённого проекта по  «Установки шумоглушения ГРП (поставка, СМР)» Автовская  ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж трубопровода Ду325мм | м | 2.3 |
| 2. | Демонтаж трубопровода Ду426мм | м | 4.9 |
| 3. | Демонтаж трубопровода Ду630мм | м | 18.6 |
| 4. | Демонтаж трубопровода Ду820мм | м | 7.4 |
| 5. | Демонтаж опор | т | 1.106 |
| 6. | Изготовление переходов Д400х300-2.5 | шт. | 4 |
| 7. | Изготовление переходов Д500х300-1.6 | шт. | 2 |
| 8. | Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами толщиной металла до 10мм | м | 21.8 |
| 9. | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий | т | 1.106 |
| 10. | Монтаж фланцев Ду600 | шт. | 32 |
| 11. | Монтаж заслонки дрос. 300-1.2 | т | 1.08 |
| 12. | Установка шумоглушителей | шт. | 8 |
| 13. | Изоляция фланцевых соединений трубопроводов паронитом | м/куб. | 0.006 |
| 14. | Грунтовка металлических поверхностей, грунтовкой ГФ-0212 за 2 раза | м.кв. | 39.64 |
| 15. | Окраска звукоизолирующей краской Delta~dB за 2 раза | м.кв. | 39.64 |
| 16. | Контрольные замеры шума в точках. | шт. | 4 |

Утверждённая проектная документация, рабочие чертежи, ПОС, смета с объёмами работ, спецификация на оборудование и материалы входящие в состав всего проекта по «Установке шумоглушения ГРП» на ТЭЦ-15 будет выдаваться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6. ТЭЦ-15, после получения подтверждения Участника о его заинтересованности участвовать в конкурсе. Контактный телефон, Ильенков Н.В.: 901-43-87, 8921-869-86-09,901-43-88

Проект в 2010 году прошёл экспертизу промышленной безопасности в Северо-Западном управлении Ростехнадзора.

2.4. Особые условия.

2.4.1. ГРП ТЭЦ-15 по ПУЭ относится к классу помещений В-Iа. В соответствии с приложением №1 к СНиП II-35-76 «Котельные установки» ГРП  относится к категории «А» по пожаро-взрывоопасности.

Следовательно, при производстве работ необходимо выполнять организационные и технические мероприятия, а так же требования, обеспечивающие безопасное проведение огневых и иных взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных работ предусмотренных:

- «Особыми требованиями взрывобезопасности при эксплуатации  систем газоснабжения

тепловых электрических станций (ТЭС) и котельных» ПБ 12-529-03 (Приказ

Ростехнадзора от   01.08.2006 № 738). Правила безопасности систем газораспределения

и газопотребления;

- «Типовой инструкцией по организации безопасного проведения огневых работ на

взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах» РД 09-364-00;

- «Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий» РД 153.-34.0-

03.301-00;

- «Методическими указаниями по эксплуатации газового хозяйства тепловых

электростанций»  СО   34.20.514-2005;

- «Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» ПБ 03-

273- 99.

2.4.2. Подрядчик (субподрядные организации) перед началом работ разрабатывает ППР (по МДС 12-81.2007) на отдельные виды СМР и согласовывает с ТЭЦ-15.

2.4.3. Подрядчик обязан не вмешиваться в работу действующего оборудования и оборудования, находящегося в резерве, соблюдать меры пожарной безопасности, техники безопасности и требования нормативных документов по охране окружающей среды и промсанитарии действующие на ТЭЦ-15.

2.4.4. Выполнение дополнительных объемов работ, необходимость которых обнаружена в ходе проведения работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком.

2.4.5. Демонтируемое оборудование, металлоконструкции и прочее от разборки сдать на склад ТЭЦ-15.

2.4.6. Оборудование и материалы должны быть приобретены и готовы к монтажу до начала работ. Оборудование должно быть поставлено с приложением паспортов заводов-изготовителей и сертификатов, заводской гарантии на изделия. Оборудование и материалы не должны быть использованы ранее 2011г. Подрядчик несёт ответственность за качество используемых при выполнении работ материалов и оборудования.

2.4.7. Подрядчик должен предоставить проекты договоров с третьими лицами, если работы будут выполняться с привлечением сторонних организаций. Предоставить Календарный график производства на эти работы.

2.4.8. При сдаче любых работ Заказчику, Подрядчик предоставляет исполнительную  техническую  документацию  (рабочие чертежи, сполнительные схемы, акты скрытых работ,  технические акты и решения, общий журнал работ, специальные журналы работ и другую докумнтацию в соответствии с требованиями строительных норм и правил). Вся исполнительная документация до момента передачи объекта Заказчику в эксплуатацию находится у Подрядчика.

2.4.9. Перед началом работ и во время производства СМР выпонить (выполнять) требования СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" с составлением Акта «О соответствии выполненных подготовительных работ требованиям ТБ …» и Акта-допуска.

2.6. Требования к производству и качеству работ.

2.6.1. Строительно-монтажные работы должны быть выполнены согласно действующих СНиП, технических регламентов, требований проекта, сертифицированными материалами.

2.6.2. Приёмка работ и их качество по СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СП 42-102-2004. «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб», СП 42-101-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

2.6.3. Технология работ, качество работ и их объёмы должны соответствовать проектной документации.

2.6.4. Монтаж и испытания газопроводов на гермитичность производить в строгом соответствии с «Правилами безопасности системы газораспределения и газопотребления» ПБ 12-529-03 и СНиП 42-01-2002. «Газораспределительные системы».

2.6.5. Соединение стальных труб выполняется на сварке встык по ГОСТ 16087-80* электродами по ГОСТ 9467-76.

2.6.6. Сварные стыковые соединения по ОСТ 34-10-748  СО2.

2.4.7. Соблюдать требования  Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ.

2.7.Требования к подрядной организации:

2.7.1. Общие требования:

2.7.2. Наличие  свидетельства о  допуске на выполнение СМР, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального стоительства, быть членом СРО. Строительство и испытание системы газоснабжения, пуско-наладочные работы должны выполнятся специализированными в этой области строительно-монтажнымиорганизациями, имеющими лицензию Госстроя России, в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 и ПБ 12-529-03.

2.7.3. Иметь в своём составе достаточное количество обученных и аттестованных  специалистов с опытом выполнения подобных работ не менее 3-х лет. Подрядчик должен обладать квалифицированными сварщиками, аттестованными в соответствии с требованиями «Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» ПБ 03-273-99 на право проведения работ для опасных производственных объектов, изолировщиками и другими специалистами необходимыми для качественного выполнения работ.

2.7.4. Имеющие возможность организации скользящего графика работы, в том числе и в выходные дни.

2.7.5. Имеющие положительную репутацию (Предоставить отзывы заказчиков по ранее выполняемым  работам на подобных объектах с указанием адреса и телефона, по которому можно уточнить предоставленную информацию).

2.7.6. Наличие необходимой техники, инструментов и приспособлений для производства работ.

2.7.7. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

2.8. Запасные части и материалы.

2.8.1. Запасные части и материалы, оборудование поставляемые Подрядчиком:

- Все вспомогательные и расходные материалы для выполнения заявленных на конкурс объёмов работ (проектных объёмов), а также все материалы, указанные в проекте для реализации объекта, Подрядчик обеспечивает себя сам и оплачивает их в счёт сметы объекта.

-  Оборудование для реализации объекта поставляет в соответствии со спецификациями проекта Подрядчик на склад ТЭЦ-15 со всеми сопроводительными документами завода изготовителя (поставщика). Поступившее оборудование принимается на складе Заказчиком совместно с Подрядчиком. После приёмки оборудования, Заказчик оплачивает принятое оборудование.