Приложение №1

к Поручению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый конкурс по выбору исполнителя работ (услуг)

ПИР по реконструкции схемы электрического питания береговой насосной

ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

номер закупки по ГКПЗ 1115/2.4-3061

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: (адрес, наименование)

Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский»,  Броневая, д.6.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                « __ »   августа       2011 г.

Окончание          « 31 » декабря  2011 г.

Стоимость работ: не объявляется.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”.

- Требования к выполнению работ.

- Разработать проектно-сметную документацию в соответствии с главой II "Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", утверждённому постановлением Правительства РФ от 16.02.08г. № 87, в части применимой:

- Пояснительная записка;

-          Схема планировочной организации земельного участка;

- Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений;

- Проект организации строительства;

- Мероприятия по охране окружающей среды;

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

- Сводный сметный расчет;

- Проектные локальные сметы.

- В проекте предусмотреть:

2.1.  По первичному оборудованию:

2.1.1. Схема РУ-6кВ:

-  Одиночная секционированная система шин 6кВ.

-  Общее количество присоединений к шинам 6кВ, – 14.

2.1.2.  На Береговой насосной применить КРУ-6кВ с элегазовыми выключателями.  На ТЭЦ-15 в РУСН-6кВ яч.44 и яч.219. питающие РУ-6кВ Береговой насосной  применить ячейки КРУ-6кВ с элегазовыми выключателями. Выбор выключателей определить проектом.

2.1.3.  Для питания цепей постоянного тока установить аккумуляторную батарею. Выбор определить проектом. Проектом определить необходимость использования коммутатора постоянного тока и других устройств работы системы постоянного тока.

2.1.4. Существующие схемы ТН изменить на схемы на новой элементной базе.

2.1.5. Схема РУ-0,4кВ:

-  Одиночная секционированная система шин 0,4кВ.

-  Общее количество присоединений к шинам 0,4кВ, –18 .

2.1.6. Заменить ТСН-11,12 тип ТМ 160/6 на сухие. Выбор определить проектом.

2.1.7. Применить КРУ-0,4кВ. Выбор определить проектом.

2.1.8. Замена кабеля ФБН-4 от яч.44 РУСН-6кВ до яч.8 РУСН-6кВ Береговой насосной с присоединением муфт. Тип кабеля АСБ 3х240, длина – 2500 метров.

2.1.9.  Прокладка кабеля ФБН-3 по трассе ФБН-4 от яч.219 РУСН-6кВ до  яч.4 РУСН-6кВ береговой насосной с присоединением муфт.  Тип кабеля АСБ 3х240, длина – 2000 метров.

2.2.  По вторичному оборудованию.

2.2.1. Сохранить функции:

•	механической или электромагнитной блокировки для В-6кВ, кабельных и заземляющих разъединителей присоединений;

•	блокировки параллельной работы питающих БН фидеров;

•	делительной защиты.

2.2.2. Перевести схемы РЗА на микроэлектронику (исходя из критерия «надежность –  затраты на ТО»).

2.2.3. Проработать вопрос о дистанционном управлении работой присоединений БН с ГЩУ ТЭЦ-15 по линии ВОЛС.

2.2.4. Проработать вопрос о необходимости регистрации аварийных состояний в работе оборудования БН (ЦРАП).

2.2.5. Установить дуговую защиту на питающие присоединения.

2.2.6. Обеспечить питающие присоединения от ТЭЦ-15 полным комплектом защит в «голове и ногах» (отсечка, МТЗ, перегрузка, мин. защита, земляная).

2.2.7. Сигнализацию работы РЗА выполнить на светодиодных лампах.

2.2.8. Мнемосхему БН дополнить сигнализаторами положениями разъединителей,                            выполненную на электронных ПС.

2.2.9. Обеспечить режим мигающего света ламп индикации при несоответствии положения КУ и В-6кВ.

2.2.10. Обеспечить вывод необходимой аварийной сигнализации с БН на ГЩУ ТЭЦ-15.

2.2.11. Рассчитать уставки защит всех присоединений БН.

2.2.12. Установить аппаратуру РЗА для защиты ТСН-11,12 со стороны 6кВ и 0,4кВ.

2.2.13. В сети 0,4кВ все предохранители заменить на автоматические выключатели  взависимости от величин токов присоединений.  Автоматические выключатели разместить в ячейках КРУ.

4.2.14. Обеспечить цепи постоянного тока предупредительной и аварийной сигнализацией.  в случае неисправности, в том числе и устройством контроля изоляции шин.

4.3.  По строительной части.

4.3.1. Произвести капитальный ремонт помещений секций РУ-6кВ и  0,4кВ (потолки, стены, пол).

4.3.2. Заменить наружную лестницу в помещение РУ-6кВ на более безопасную.

До подачи заявки на конкурс необходим осмотр объекта потенциальным подрядчиком. Ознакомиться с имеющейся технической документацией можно в  ЭЦ, ПТО, ГКС ТЭЦ-15. Обращаться к начальнику ЭЦ Антонову В.В. (тел. 901-41-73), начальнику ПТО Малофееву Д.В. (тел.901-41-65), начальнику ГКС Спичакову О.В. (тел. 901-41-64).

- Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации

на модернизацию оборудования ТЭС.

  - Обязательным условием является наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР (руководителей работ) с опытом работы.

  - Обязательным условием является доскональное знание особенностей проектируемого объекта.

  - Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ в соответствии с представленным до начала работ и согласованным Заказчиком  графиком работ.

  - Обязательно выполнение требований:

-	СО 153-34.20.501-2003. Правила технической эксплуатации электрических станций РФ.

- СО 34.04.181-2003. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

-	СО 153-34,03,150-2003  Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв./ Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 №163.

-	СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

-	СО 153-34.03.203 "Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями".

-	СО 153-34.03.305-2003 Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях.

-	СО 34.03.702-99 (РД 153-34.0-03.792-99) Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

-	РД 153-34.1-20.602-2002. Основные положения и требования договора на выполнение работ по ремонту оборудования электростанций.

- Особые условия.

  - Рабочая проектная документация представляется в электронном виде на компакт дисках в 1-м (одном) экземпляре и бумажном носителе в 4-х (четырёх) экземплярах.

  - Стоимость работ при проектировании определяется по ценникам «Территориальные единичные расценки на строительные (ТЕР-2001), монтажные (ТЕРм-2001), ГЭСН и т.д.

  - Текущая стоимость проектных работ определяется на основе смет, выполненных в соответствии с нормативной документацией, по ежемесячным актам сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) на условиях подписанного договора, что оформляется справкой о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

  - Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической        политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по  соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности. Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности.