Приложение №1к поручению на проведение закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя на ПИР по реконструкции  ОРУ-110кВ и ОРУ-35кВ с заменой оборудования ячеек 110кВ Т-4, Т-6, ЛЮ-4, ЛЮ-5 и ячейки 35кВ Т-4 ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

номер закупки по ГКПЗ 1115/2.4-4819

1. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: (адрес, наименование)

Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский»,  Броневая, д.6.

Контактные телефоны ответственных лиц, составивших техническое задание:

Зам. главного инженера по ремонту – Ступаков И.В., тел. 901-41-62, моб. 921-869-86-75; И.о. начальника электроцеха – Москвин Ю.В., тел. 901-41-73, моб. 921-973-57-23.

Контактный телефон ответственного лица,  оформившего техническое задание:

Начальник ГКС – Ходневич В.И., тел. 901-41-64, моб. 921-781-23-64.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                ноябрь       2011 г.

Окончание         декабрь      2011 г.

Стоимость: не объявляется.

1. Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”.

2. Для расчета стоимости проектирования объектов энергетики рекомендуется использование справочника базовых цен на проектные работы для строительства "Объекты энергетики" издания 1996 года (СБЦ-96).При этом при расчете стоимости проектных работ следует руководствоваться Общими указаниями по применению справочников базовых цен на проектные работы для строительства, утвержденных Постановлением Госстроя России от 07.08.2002 N 102, применение которых является обязательным при использовании всех справочников базовых цен на проектные работы для строительства.

3. Исполнитель проекта должен быть ознакомлен с Экологической        политикой ОАО «ТГК-1», и принимать необходимые меры по  соблюдению обязательств этой политики  при разработке проекта и рабочей документации,  соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами.

2. Цель проведения работ.

Замена физически изношенных и морально устаревших выключателей 110 кВ не проходящих по токам К.З для повышения надёжности по бесперебойной выработке тепловой и электрической энергии для нужд города.

3. Сведения об объекте проектирования.

В-110 кВ Т-4, Т-6, ЛЮ-4, ЛЮ-4 типа ВВБ-110-31,5/2000У1 установлены в 1974-1975 годах  на ОРУ-110 кВ ТЭЦ-15. Электрооборудование выработало свой нормативный срок.

4. Содержание и требования к работам по проектированию:

4.1. Разработать проект реконструкции ОРУ-110кВ и ОРУ-35кВ с заменой оборудования ячеек 110кВ Т-4, Т-6, ЛЮ-4, ЛЮ-5 и ячейки 35кВ Т-4 в соответствии с главой II "Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.08г. № 87.  Разработать рабочую документацию в целях реализации в процессе реконструкции архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объекте реконструкции.  требованиями ГОСТ Р21. 1101-2009.

4.2. Проектную документацию разработать по главе II «Положения» в составе и требованиями к их содержанию в части касающихся:

-  Раздел 1 "Пояснительная записка";

-  Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка";

-  Раздел 3 "Архитектурные решения";

-  Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения";

-  Подраздел "Система электроснабжения";

-  Подраздел "Технологические решения";

-  Раздел 6 "Проект организации строительства";

- Раздел 7 "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства";

- Раздел 10(1) "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов";

- Раздел 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства";

- Раздел 12 "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами";

4.3. До заключения договора на ПИР  проектная организация по результатам обследования и изучения дополнительных исходных данных объекта реконструкции предоставляет заказчику по главе II уточнённое обоснование по составу разделов указанных в пункте 4.2. и требования к  их содержанию.  Согласовав с заказчиком уточнённый состав разделов и требования к их содержанию, приступает к разработке проектной и рабочей документации.

4.4. При разработке проектной, рабочей документации учесть фактическое состояние существующих строительных конструкций, электротехнического оборудования и их составных частей, других элементов  на предмет их дальнейшего использования на реконструируемом объекте, а в случае необходимости включает по согласованию с заказчиком работы (мероприятия) по восстановлению их прочностных (несущих) и иных характеристик.

4.5. Проектную и рабочую документацию разрабатывать и оформлять в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21. 1101-2009.

### 4.6. Каждый основной комплект  рабочей документации должен иметь в своём составе спецификацию оборудования, изделий и материалов, выполненную в соответствии с ГОСТ 21.110.

4.7.  Проектом предусмотреть выполнение работ в режиме действующего предприятия.  В ПОС  график провидения  СМР согласовать с ТЭЦ-15, а так же составить перечень работ и их объёмы, выполняемые в стеснённых условиях.

4.8. Проектом предусмотреть восстановление территории, повреждённой при производстве работ.

4.9. Предусмотреть проектом по первичному оборудованию:

- Замену выключателей 110кВ Т-4, Т-6, ЛЮ-4, ЛЮ-5  на элегазовые;

- Замену выключателя 35кВ Т-4 на элегазовый;

- Замену разъединителей (короткозамыкателей нейтрали) 110кВ (18штук) на разъединители (короткозамыкатели) с дистанционным   управлением;

- Замену разъединителей 35кВ (2штуки) на разъединители с дистанционным   управлением;

- Замену трансформаторов тока 110кВ Т-6, ЛЮ-4, ЛЮ-5 на элегазовые;

- Выбор оборудования произвести на основании расчетов токов к.з.

5. Особые условия к работам по проектированию.

5.1. Произвести необходимые согласования проекта и рабочей документации с Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский», со службами управления ОАО «ТГК-1» и Ленинградским РДУ.

5.2. При разработке проектной документации учитывать требования:

- «Норм технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750кВ» СО153-34.20.122-2006;

- «Рекомендаций по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем, РД153-34.0-35.648-01.

5.3. Проектом предусмотреть мероприятия по сдаче объекта под «ключ»

5.4. Передать  Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) не менее четырёх экземпляров полного комплекта проектной и рабочей документации на бумажном носителе, один комплект из которых должен быть передан в сброшюрованном виде. Вся проектная и рабочая документация должна быть выполнена при помощи AutoCad пакета Microsoft Office. Электронная версия проектной и рабочей документации должна быть передана заказчику с возможностью редактирования.

5.6. Работы принимаются по акту сдачи-приёмки выполненных работ, в котором указываются все основные комплекты рабочей документации и разделы проектной документации.

5.7. Корректировка и дополнительные требования к техническому заданию по согласованию с исполнителем проекта вносятся и утверждаются заказчиком при подписании договора на проектирование.

5.8. Технические решения и типы оборудования, неуказанные в данном техническом задании согласовать с ТЭЦ-15.

6. Требования к исполнителю.

6.1. Иметь свидетельство о  допуске на проектные и СМР  по ТЗ;

## 6.2. Быть членом СРО.  В соответствии с требованиями пунктов статей 48, 48.1. Градостроительного кодекса Р.Ф. в ред. от 21.07.2011 года иметь выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам по организации подготовки проектной документации по видам работ, указанных в приказе Министерства регионального развития Р.Ф. № 624 от 30 декабря 2009 года.

6.3. Иметь в своём составе достаточное количество профильных аттестованных специалистов по теме разрабатываемого проекта, с опытом работы в проектной организации не менее 5-ти лет.

6.4. Гарантировать соответствие разработанной проектной и рабочей документации государственным стандартам, нормам, правилам, инструкциям и ТЗ.

Примечание:

1. ОРУ-110кВ – открытое распределительное устройство 110кВ

2. ОРУ-35кВ – открытое распределительное устройство 35кВ

3. ЛЮ-4 – линия «Южная» №4

4. ЛЮ-5 – линия «Южная» №5