Приложение №1к поручению на проведение закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя на ПИР по «ОРУ-110кВ и ОРУ-35кВ с заменой трансформатора Т-5 и подключением стороны 35кВ Т-5 к шинам ОРУ-35кВ» ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

номер закупки по ГКПЗ 1115/2.4-4821.

1. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: (адрес, наименование)

Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский»,  Броневая, д.6.

Контактные телефоны ответственных лиц, составивших техническое задание:

Зам. гл. инженера по ремонту – Ступаков И.В., тел. 901-41-62, моб. 921-869-86-75; И.о.    Начальника электроцеха – Москвин Ю.В., тел. 901-41-73, моб. 921-973-57-23.

Контактный телефон ответственного лица,  оформившего техническое задание:

Начальник ГКС – Ходневич В.И., тел. 901-41-64, моб. 921-781-23-64.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                ноябрь       2011 г.

Окончание         декабрь      2011 г.

Стоимость: не объявляется.

1. Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”.

2. Для расчета стоимости проектирования объектов энергетики рекомендуется использование справочника базовых цен на проектные работы для строительства "Объекты энергетики" издания 1996 года (СБЦ-96).При этом при расчете стоимости проектных работ следует руководствоваться Общими указаниями по применению справочников базовых цен на проектные работы для строительства, утвержденных Постановлением Госстроя России от 07.08.2002 N 102, применение которых является обязательным при использовании всех справочников базовых цен на проектные работы для строительства.

3. Исполнитель проекта должен быть ознакомлен с Экологической        политикой ОАО «ТГК-1», и принимать необходимые меры по  соблюдению обязательств этой политики  при разработке проекта и рабочей документации,  соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами.

2. Цель проведения работ.

Замена физически изношенного и морально устаревшего оборудования, трансформатора ст. № 5 (Т-5) для повышения надёжности по бесперебойной выработке тепловой и электрической энергии для нужд города.

3. Сведения об объекте проектирования.

Трансформатор Т-5 (типа ТДГ-40500/110) выпущен в 1957 году, В-110кВ Т-5 (типа ВВУ-110) установлен в 1975 году на ОРУ-110кВ ТЭЦ-15. Электрооборудование выработало свой нормативный срок.

4. Содержание и требования к работам по проектированию:

4.1. Разработать проект реконструкции ОРУ-110кВ и ОРУ-35кВ с заменой трансформатора Т-5 и подключением стороны 35кВ Т-5 к шинам ОРУ-35кВ  в соответствии с главой II "Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.08г. № 87.  Разработать рабочую документацию в целях реализации в процессе реконструкции архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объекте реконструкции.  требованиями ГОСТ Р21. 1101-2009.

4.2. Проектную документацию разработать по главе II «Положения» в составе и требованиями к их содержанию в части касающихся:

-  Раздел 1 "Пояснительная записка";

-  Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка";

-  Раздел 3 "Архитектурные решения";

-  Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения";

-  Подраздел "Система электроснабжения";

-  Подраздел "Технологические решения";

-  Раздел 6 "Проект организации строительства";

- Раздел 7 "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства";

- Раздел 10(1) "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов";

- Раздел 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства";

- Раздел 12 "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами";

4.3. До заключения договора на ПИР  проектная организация по результатам обследования и изучения дополнительных исходных данных объекта реконструкции предоставляет заказчику по главе II уточнённое обоснование по составу разделов указанных в пункте 4.2. и требования к  их содержанию.  Согласовав с заказчиком уточнённый состав разделов и требования к их содержанию, приступает к разработке проектной и рабочей документации.

4.4. При разработке проектной, рабочей документации учесть фактическое состояние существующих строительных конструкций, электротехнического оборудования и их составных частей, других элементов  на предмет их дальнейшего использования на реконструируемом объекте, а в случае необходимости включает по согласованию с заказчиком работы (мероприятия) по восстановлению их прочностных (несущих) и иных характеристик.

4.5. Проектную и рабочую документацию разрабатывать и оформлять в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21. 1101-2009.

### 4.6. Каждый основной комплект  рабочей документации должен иметь в своём составе спецификацию оборудования, изделий и материалов, выполненную в соответствии с ГОСТ 21.110.

4.7.  Проектом предусмотреть выполнение работ в режиме действующего предприятия.  В ПОС  график провидения  СМР согласовать с ТЭЦ-15, а так же составить перечень работ и их объёмы, выполняемые в стеснённых условиях.

4.8. Проектом предусмотреть восстановление территории, повреждённой при производстве работ.

4.9. Предусмотреть проектом по первичному оборудованию:

1. Замену двухобмоточного трансформатор Т-5 на трехобмоточный трансформатор со следующими данными:

- тип ТДТН-40000/110

- мощность 40 МВА

- напряжение холостого хода 115±9×1,78% / 38,5±2×2,5% / 6,6кВ

- схема и группа соединений YН / YН / Δ-0-11

- РПН на стороне ВН.

2. Сторону 35кВ Т-5 подключить к шинам ОРУ-35кВ в ячейке В-35кВ Т-2, для этого предусмотреть:

- замену оборудования в ячейке (В-35кВ, трансформаторов тока)  на элегазовое

- отключения сторон 35кВ трансформаторов Т-1, Т-2, Т-3

-  подключение стороны 35кВ Т-4

3. Установку В-6кВ для Г-5 для возможности работы трансформатора в режиме 110/35кВ, тип В-6кВ определить проектом.

4. Установку ТН-6кВ со стороны трансформатора для реализации защиты трансформатора.

5. Установку ТТ-6кВ со стороны трансформатора для реализации защиты трансформатора.

6. Замену короткозамыкателя нейтрали 110кВ на короткозамыкатель с дистанционным управлением.

7. Замену разъединителя с ручными приводами на разъединители с дистанционным управлением со стороны 110кВ-4шт., 35кВ-2шт, 6кВ-1шт.

8. Замену трансформаторов тока со стороны 6кВ Г-5. Выбор трансформаторов тока согласовать с проектным решением по АИИС КУЭ

9. Замену трансформаторов напряжения со стороны 6кВ Г-5, применить сухие трансформаторы. Выбор трансформаторов напряжения согласовать с проектным решением по АИИС КУЭ.

10. Предусмотреть установку нелинейных ОПН с корпусом из взрывобезопасного материала и систему мониторинга ОПН с функцией  контроля тока утечки: в нейтралях 110кВ трансформатора Т-5, со стороны ВН, СН и  НН.

4.10. Предусмотреть проектом по вторичному оборудованию:

1. Релейную защиту и автоматику выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами с применением цифровой техники.

2. Предусмотреть реконструкцию устройств РЗА блока ГТ-5 с использованием микропроцессорных устройств на базе шкафов РЗА производства ООО «АВВ – Автоматизация».

3. В проекте выполнить раздел по определению электромагнитной обстановки на местах установки микропроцессорных устройств РЗА, при необходимости разработать комплекс мероприятий, направленных на выполнение требований по электромагнитной совместимости.

4. Типы устройств РЗА на этапе проектирования должны быть согласованы с СРЗА Ленинградского РДУ.

5. Предусмотреть для обслуживания сложных устройств РЗА проверочную аппаратуру РЕТОМ-61 и РЕТОМ-21 в полной комплектации (с полным программным обеспечением, ноутбуком и фирменной тележкой) для каждого РЕТОМа.

4.11. Предусмотреть проектом по оперативному току:

1. Для устранения пульсаций оперативного тока предусмотреть замену подзарядного агрегата типа ВАЗП-380/260/-40/80УХЛ4-1 ст. № 1.

2. Установить на ЩПТ-1 систему автоматического определения места замыкания на «землю» в сети постоянного тока, для предотвращения ложного срабатывания цифровых защит при поиске места замыкания на «землю». Тип устройства определить проектом.

3. Предусмотреть по строительной части:

1. Предусмотреть строительство маслоприёмной ёмкости, реконструкцию фундамента, маслоприёмной чаши, маслоотвода Т-5.

5. Особые условия к работам по проектированию.

5.1. Произвести необходимые согласования проекта и рабочей документации с Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский», со службами управления ОАО «ТГК-1» и Ленинградским РДУ.

5.2. При разработке проектной документации учитывать требования:

- «Норм технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750кВ» СО153-34.20.122-2006;

- «Рекомендаций по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем, РД153-34.0-35.648-01.

5.3. Проектом предусмотреть мероприятия по сдаче объекта под «ключ»

5.4. Передать  Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) не менее четырёх экземпляров полного комплекта проектной и рабочей документации на бумажном носителе, один комплект из которых должен быть передан в сброшюрованном виде. Вся проектная и рабочая документация должна быть выполнена при помощи AutoCad пакета Microsoft Office. Электронная версия проектной и рабочей документации должна быть передана заказчику с возможностью редактирования.

5.6. Работы принимаются по акту сдачи-приёмки выполненных работ, в котором указываются все основные комплекты рабочей документации и разделы проектной документации.

5.7. Корректировка и дополнительные требования к техническому заданию по согласованию с исполнителем проекта вносятся и утверждаются заказчиком при подписании договора на проектирование.

5.8. Технические решения и типы оборудования, неуказанные в данном техническом задании согласовать с ТЭЦ-15.

6. Требования к исполнителю.

6.1. Иметь свидетельство о  допуске на проектные и СМР  по ТЗ;

## 6.2. Быть членом СРО. В соответствии с требованиями пунктов статей 48, 48.1. Градостроительного кодекса Р.Ф. в ред. от 21.07.2011 года иметь выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам по организации подготовки проектной документации по видам работ, указанных в приказе Министерства регионального развития Р.Ф. № 624 от 30 декабря 2009 года.

6.3. Иметь в своём составе достаточное количество профильных аттестованных специалистов по теме разрабатываемого проекта, с опытом работы в проектной организации не менее 5-ти лет.

6.4. Гарантировать соответствие разработанной проектной и рабочей документации государственным стандартам, нормам, правилам,  инструкциям и ТЗ.

Примечание:

1. ОРУ-110кВ – открытое распределительное устройство 110кВ

2. ОРУ- 35кВ -  открытое распределительное устройство 35кВ

3. Т-5 – трансформатор станции №5

4. РПН – регулятор положения под нагрузкой

5. ВН – сторона высокого напряжения

6. Г-5 – генератор станции №5

7. В-6кВ – выключатель 6кВ

8. ТН-6кВ – трансформатор напряжения 6кВ

9. ОПН – ограничитель перенапряжения

10. ВН, СН и  НН – стороны высокого, среднего и низкого напряжений

11. ЩПТ-1 – щит постоянного тока №1

Директор ТЭЦ-15 филиала 2Невский» ОАО «ТГК-1»                                     А.Ю.Сидоров

Заместитель главного инженера ТЭЦ-15                                                           И.В. Ступаков

И. о.   начальника электроцеха ТЭЦ-15       		             	           Ю.В. Москвин

Начальник  группы капитального строительства ТЭЦ-15                               В.И. Ходневич