| «СОГЛАСОВАНО»: |  | «УТВЕРЖДАЮ»: |
| --- | --- | --- |
| Заместитель генерального директора по капитальному строительству |  | Заместитель генерального директора – главный инженер – директор филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» |
| ________________________ В.Е. Ведерчик |  | _______________________ С.Д. Лапутько |
| «_____» _____________________ 20___ г. |  | «_____» _____________________ 20___ г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение предпроектных проработок

по объекту «Модернизация Автовской ТЭЦ».

| - Основание для выполнения работ | Основанием для выполнения работы являются: - Схема теплоснабжения Санкт-Петербурга на период до 2030 года, утвержденная Приказом Министерства энергетики РФ от 09.12.2014 №906; - Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Санкт-Петербурга на 2015-2019 годы; - Инвестиционная программа ОАО «ТГК-1» на 2015 год, утвержденная решением Советом директоров Общества; - Программа модернизации производственных мощностей ОАО «ТГК-1» до 2020 года (принята к сведению Советом директоров Общества 14.07.2014 года). |
| --- | --- |
| - Наименование и место расположения объекта | Автовская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-15) 198188, Санкт-Петербург, ул. Броневая, 6. |
| - Границы проектирования | Границы проектирования определяются: - Промышленной площадкой Автовской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»; - Существующими и перспективными внутриплощадочными газопроводами на площадке Автовской ТЭЦ по границам балансовой принадлежности; - Газотранспортные системы и внешние коммуникации водоснабжения; - Существующими и перспективными внутриплощадочными сетями теплофикации, водопровода и канализации по границам балансовой принадлежности; - Границами балансовой принадлежности электрических сетей Автовской ТЭЦ и смежных электросетевых компаний. |
| - Заказчик | ОАО «Территориальная генерирующая компания №1» (ОАО «ТГК-1») 198188, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6, литера Б. |
| - Исполнитель | Исполнитель определяется по результатам конкурентных закупочных процедур (ОЗП). |
| - Этапы выполнения работ | - Сбор исходных данных по оборудованию, зданиям, сооружениям и существующей инженерной инфраструктуре Автовской ТЭЦ. Анализ имеющихся предписаний надзорных органов по экологии, водопользованию, транспортированию опасных грузов и эксплуатации ОПО. Проведение обследования основного оборудования, зданий и коммуникаций, находящихся в эксплуатации. Подготовка отчета по текущему состоянию и остаточному ресурсу основного оборудования. Анализ и обработка полученных материалов, получение исходных данных от заводов - изготовителей основного оборудования. Проработка вариантов модернизации Автовской ТЭЦ с разработкой для каждого варианта укрупненного технико-экономического обоснования (ТЭО). Подготовка отчета и презентации с проведением научно-технического совета (НТС) ОАО «ТГК-1». Выбор двух основных вариантов возможной модернизации (технологические решения); - Разработка и согласование с Заказчиком, смежными сетевыми организациями и ОАО «СО ЕЭС» Технического задания на проектирование «Схемы выдачи мощности Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» (с учетом выбранных вариантов модернизации). Техническое задание должно быть разработано по форме ОАО «СО ЕЭС»; - Разработка и согласование с Заказчиком, смежными сетевыми организациями и ОАО «СО ЕЭС» проекта «Схема выдачи мощности Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» в связи с выводом из эксплуатации электротехнического оборудования 1-ой очереди, а также изменением установленной мощности Автовской ТЭЦ после модернизации (с учетом выбранных вариантов модернизации и этапности выполнения работ). Состав работ по разработке СВМ будет определен техническим заданием, разработанным в соответствии с п.2 раздела 6 настоящего технического задания (Оформляется как Приложение к настоящему техническому заданию); - Уточнение исходных данных, выбор основного оборудования, устранение замечаний по результатам НТС, сбор и обработка дополнительной информации, составление детальных мероприятий по выбранным вариантам модернизации Автовской ТЭЦ с учетом этапов проведения работ и времени ввода и вывода, действующего основного и вспомогательного оборудования, Автовской ТЭЦ. Разработка детального ТЭО по выбранным вариантам, подготовка отчета и презентации с проведением НТС ОАО «ТГК-1». Выбор приоритетного варианта модернизации Автовской ТЭЦ; - Устранение замечаний по результатам НТС, разработка «дорожной карты», рассмотрение мероприятий этапов модернизации Автовской ТЭЦ (возможность приостановки этапов выполнения работ (мероприятий)), оценка возможных рисков при реализации проекта, подготовка окончательного отчета и презентации. Проведение итогового НТС ОАО «ТГК-1». Приемка результата работ. - Разработка бизнес-плана проекта и презентационных материалов в формате PowerPoint; - Разработка технических требований заводам-изготовителям на поставку основного оборудования; - Проект технического задания на разработку проектной документации по результатам предпроектных проработок. Предпроектные проработки выполняются с учетом этапности в соответствии с п.12 настоящего технического задания. |
| - Стадия проектирования | - Предпроектные проработки; - Разработка проекта «Схема выдачи мощности Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». |
| - Цель работы | - Выбор варианта модернизации Автовской ТЭЦ с целью вывода из эксплуатации выработавшего свой ресурс оборудования 1-ой очереди при обеспечении существующей и перспективной тепловой нагрузки, сокращения затрат на производство электрической и тепловой энергии, транспортировку тепловой энергии, за счет рационального использования мощностей, новых технологий, оборудования и схем; - Разработка проекта «Схема выдачи мощности Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»; - Получение максимальной прибыли ОАО «ТГК-1» после модернизации Автовской ТЭЦ для повышения эффективности и надежности её работы. |
| - Источник финансирования | Инвестиционная программа ОАО «ТГК-1» ИП №15-1568 «Модернизация Автовской ТЭЦ». |
| - Требования к технологии, производству продукции и основному оборудованию | При рассмотрении вариантов модернизации Автовской ТЭЦ предусмотреть необходимость реконструкции существующей прямоточной системы технического водоснабжения с организацией оборотной системы технического водоснабжения, и строительства очистных сооружений ТЭЦ (по имеющимся проектам), а также планируемый вывод из эксплуатации следующего основного оборудования 1-ой очереди: - Турбина Т-22(25)-90 (ст.№1); - Турбина ПТ-30-8,8 (ст.№2); - Турбина ПТ-30-8,8 (ст.№3); - Турбина Т-20(25)-90 (ст.№4); - Турбина Т-20(25)-90 (ст.№5); - Энергетический котел ТП-170 (ст.№1); - Энергетический котел ТП-170 (ст.№2); - Энергетический котел ТП-170 (ст.№3); - Энергетический котел ТП-170 (ст.№4); - Энергетический котел ТП-170 (ст.№5); Кроме того, выводу из эксплуатации подлежат: дымовая труба (необходимо рассмотреть различные варианты, в т.ч. демонтаж, консервация и т.д.), оборудование ГВС, сетевые насосы, секции эл. установок, оборудование хим. цеха, реагентной, оборудование подачи силиката натрия, компрессорная воздуха, и прочее вспомогательное оборудование первой очереди Автовской ТЭЦ. Кроме того, необходимо предусмотреть мероприятия обеспечивающие надежное электроснабжение потребителей 6 кВ, 35 кВ и схем 110 кВ после вывода из эксплуатации генерирующего оборудования первой очереди Автовской ТЭЦ, а также оптимизацию схемы питания собственных нужд Автовской ТЭЦ с разделением РУ абонентов и технологической части ТЭЦ. В рамках предпроектных разработок необходимо рассмотреть следующие варианты модернизации для покрытия возникающего дефицита тепловой энергии: - Реконструкция Автовской ТЭЦ путем установки дополнительного паросилового оборудования и модернизации существующего оборудования в различных вариантах с учетом максимально эффективного покрытия тепловых нагрузок и замены (модернизации) существующих турбин Т-100/120 (ст.№6), Т-97/120 (ст.№7) (в т.ч. рассмотреть целесообразность увеличения их установленной тепловой и электрической (до 125-130 МВт) мощности и реконструкции водогрейного котла ПТВМ-180 (ст.№7); - Строительство парогазового (ПГУ) или газотурбинного (ГТУ) энергоблока мощностью, обеспечивающей как существующие, так и перспективные тепловые нагрузки района теплоснабжения; - Строительство новой (расширение существующей) водогрейной котельной мощностью, достаточной для покрытия возникающего дефицита тепловой энергии; - Модернизация Автовской ТЭЦ с использованием действующих турбин ПТ-30-8,8 (ст.№2,3). Необходимо предусмотреть модернизацию системы ВПУ Автовской ТЭЦ с учетом вывода первой очереди, строительство очистных сооружений. Кроме того, необходимо рассмотреть возможность, целесообразность и экономическую эффективность перевода части тепловой нагрузки Автовской ТЭЦ-15 в зоны теплоснабжения ЭС-1 Центральной ТЭЦ, Первомайской ТЭЦ-14 и Южной ТЭЦ-22 с определением необходимого объема мероприятий. Сравнение вариантов модернизации Автовской ТЭЦ необходимо выполнить с проведением технико-экономического обоснования капитальных вложений при рассмотрении вариантов размещения и состава основного оборудования. Указать предварительные варианты технологии производства, размещения и состава основного и вспомогательного оборудования. |
| - Номенклатура продукции | Тепловая и электрическая энергия. Тепловая нагрузка Автовской ТЭЦ определяется в соответствии со схемой теплоснабжения. |
| - Состав предпроектных проработок |  |
| - Краткое описание существующего положения | - Сбор первичной информации: - Описание размещения объекта капитального строительства, включая описание кадастровых границ земельного участка, а также описание существующих градостроительных ограничений; - Сбор и анализ данных о техническом состоянии основного и вспомогательного оборудования объекта; - Сбор и анализ данных о состоянии окружающей среды; - Сбор и анализ данных о режиме работы действующего объекта; - Сбор и анализ данных об объемах производства тепловой и электрической энергии в разрезе года, месяца, суток по характерным климатологическим режимам; - Проведение необходимого объема технических обследований, с последующей выдачей рекомендаций по результатам обследований. - Разработка аннотационного отчета по результатам сбора и анализа полученной информации формирование аннотационного отчета, содержащего перечень данных, полученных в объеме необходимом и достаточном для разработки обоснования инвестиций, бизнес-плана Проекта и оценки эффективности Проекта. |
| - Маркетинговая информация для проекта | - Прогноз внешних макроэкономических и ценовых условий реализации Проекта: - Параметры сценариев развития экономики и электропотребления страны и территории ОЭС; - Ценовые параметры для расчета эффективности Проекта. - Анализ рыночных позиций и перспектив развития электростанции в регионе: - Состав и производственный потенциал основных компаний-конкурентов; - Ретроспективный анализ структуры предложения электроэнергии на рынке ОЭС за предшествующие 5 лет; - Построение прогнозного баланса электрической энергии и мощности, с учетом инвестиционных программ основных конкурентов, спроса на электрическую энергию и мощность, с выделением проектируемых объектов. - Оценка рисков Проекта, связанных с возможностью выдачи мощности станции в ЕНЭС, невыполнения планов вводов новых генерирующих мощностей в регионе, возможностью выдачи тепловой энергии. - Анализ места размещения объекта, с учетом технологических, климатических, социальных и иных факторов: - Расположение энергообъекта относительно источников топливоснабжения; - Расположение предполагаемых потребителей электро- и теплоэнергии; - Обеспеченность площадки водными ресурсами; - Удаленность от основных линий авто и ж\д транспорта; - Удаленность от линий электропередач; - развитость инфраструктуры (социальной, транспортной и коммунальной); - Наличие рабочей силы. - Анализ рынка тепловой энергии: - Фактические электрические и тепловые нагрузки, их структура и динамика их изменения за период 2004-2014 гг.; - Структура установленной, располагаемой мощности, максимально возможный отпуск тепла источников теплоснабжения, динамика их изменения за период 2004-2014 гг. и существующее техническое состояние оборудования; - Структура тепловых сетей, зоны действия источников теплоснабжения, резервные связи между тепломагистралями и зонами действия источников; - Анализ частоты инцидентов, технологических и аварийных отказов системы электро- и теплоснабжения на Автовской ТЭЦ за период 2004-2014 гг.; - Анализ надежности системы электро- и теплоснабжения; - Фактический баланс тепловой энергии и мощности, а также динамика его изменения за период 2004-2014 гг.; - Режимы отпуска тепла и эффективность центрального качественного регулирования отпуска тепла на источниках, нормативные графики изменения температур теплоносителя при центральном качественном регулировании и их соблюдение; - Гидравлические режимы работы тепловых сетей и эффективность управления гидравлическими режимами; - Определение энергосберегающего потенциала, концепция и основные направления совершенствования системы электро- и теплоснабжения; - Указание потребности в тепловой энергии на период до 2030 года с учетом следующего: - Расчет перспективной потребности в тепловой энергии следует привязывать к единицам территориального планирования (территориальный округ, кадастровый квартал, планировочный квартал или отдельный объект капитального строительства). - Определение резервов и дефицитов существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки с учетом: - Определение резервов и дефицитов пропускной способности выводов от энергоисточника, магистралей и отводов от тепломагистралей; - Определение резервов, дефицитов и времени возникновения дефицита тепловой мощности на каждом источнике на основании графика застройки по годам в каждом территориальном округе; - Обеспечение существующими теплоисточниками перспективной тепловой нагрузки. Составление балансов существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки. Подготовка отчета по результатам работ и согласование у Заказчика. |
| - Основные технологические решения | При рассмотрении вариантов модернизации Автовской ТЭЦ, указанных в п.10 настоящего технического задания, необходимо: - Выполнить анализ технического состояния основного и вспомогательного оборудования Автовской ТЭЦ и составление прогноза по остаточному ресурсу; - Рассмотреть возможность и целесообразность использования существующих коммуникаций; - Предусмотреть замещение морально и физически устаревшего оборудования и/или энергоузла на новое более совершенное; - Рассмотреть мероприятия по снижению потребления электроэнергии на собственные нужды путем применения современных технологий в т.ч. установки гидромуфт на ПЭНы, СН и подпиточные насосы. Кроме того, рассмотреть целесообразность установки турбопривода на ПЭН; - Разработать предложения по реконструкции системы теплоснабжения Автовской ТЭЦ-15 с учетом перспектив развития Санкт-Петербурга; - Прочностной расчет тепловой схемы и схемы выдачи тепловой мощности Автовской ТЭЦ выполнить с учетом температуры теплоносителя равной 150 оС, гидравлический расчет систем теплоснабжения выполнить с учетом температурного графика теплосети 150/70 оС со срезкой на 110 оС; - Разработать перечень организационных и технических мероприятий, необходимых для последующего перехода Автовской ТЭЦ на закрытую схему теплоснабжения, начиная с 2022 года; - Подготовить заключение о возможности использования либо предложения по объёмам реконструкции существующей системы электроснабжения потребителей ГРУ 6кВ, ОРУ 35кВ и 110кВ, технического и циркуляционного водоснабжения, системы замазученной, промливневой, хозяйственно-фекальной канализации, системы нейтрализации обмывочных вод, водоводы питьевой воды, химводоочистки, хранилища аварийного топлива, оборудования газоснабжения и т.д.; - Выбрать на основе проведенного анализа и согласования наиболее приемлемые варианты состава генерирующего оборудования при выполнении нового строительства объекта генерации; - Рассмотреть возможность и целесообразность организации системы утилизации низкопотенциального тепла уходящих газов как на существующем, так и на вновь устанавливаемом оборудовании; - Выполнить расчет оптимальной модели ввода и вывода источников генерации на Автовской ТЭЦ с разработкой «дорожной карты» по выбранному варианту реконструкции ТЭЦ и их обоснование; - Основные проектные решения направляются Заказчику для согласования в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до момента окончания работ по данному этапу. |
| - Электротехнический раздел | При разработке данного раздела необходимо: - Разработать главную электрическую схему, включая классы напряжения 110 кВ, 35 кВ и 6 кВ; - Разработать однолинейные электрические схемы с учетом реконструируемого и существующего оборудования; - Рассмотреть варианты ограничения токов короткого замыкания и замены коммутирующего оборудования; - Рассмотреть вопросы устойчивости работы Автовской ТЭЦ в энергосистеме; - Разработать ведомости электротехнического оборудования; - Рассмотреть вопрос о необходимости установки резервного источника электроснабжения (дизель-генератора). При рассмотрении вариантов модернизации Автовской ТЭЦ необходимо учесть результаты разработки схемы выдачи мощности (СВМ), разрабатываемой в рамках этапа 3 раздела 6 настоящего технического задания. |
| - Раздел СОТИАССО, АИСКУЭ | При разработке данного раздела в рамках предпроектных проработок необходимо произвести стыковку оборудования с существующими системами СОТИ АССО и АИИС КУЭ с учетом требований регламентов ОРЭМ, в части технических требований применяемого оборудования и полноты предоставления данных. |
| - Раздел АСУТП | При разработке данного раздела в рамках предпроектных проработок необходимо: - Разработать характеристики объекта автоматизации; - Выполнить разработку функциональной структуры АСУТП; - Выполнить разработку основных технических решений по модернизации систем управления существующего технологического оборудования (в случае необходимости); - Разработать основные технические решения средств АСУТП, а также технические требования (ТТ) к разрабатываемой АСУТП. |
| - Релейная защита и автоматика | При разработке данного раздела в рамках предпроектных проработок необходимо: - Определить технические решения по релейной защите и автоматике для вновь устанавливаемого, реконструируемого и существующего оборудования в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов; - Разработать решения по противоаварийной автоматике, обеспечивающей надежную работу объекта капитального строительства (при наличии генерации), в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов и требованиями системного оператора. |
| - Связь и сигнализация | При разработке данного раздела в рамках предпроектных проработок необходимо разработать схему организации внутриобъектной связи, а также предусмотреть систему технологического видеонаблюдения в объеме, предусмотренным функциональными требованиями ОАО «ТГК-1» (передается в составе исходных данных). |
| - Архитектурно-планировочные и конструктивные решения | При разработке данного раздела в рамках предпроектных проработок необходимо: - Выполнить разработку архитектурных решений вновь возводимых зданий и сооружений (тип здания, цветовое решение по фасадам и т.д.); - Выполнить разработку принципиальных объемно-планировочных и конструктивных решений размещения основного и вспомогательного оборудования с указанием основных и наиболее крупных зданий, сложных сооружений, и конструкций; - Разработать титульный список зданий и сооружений. При необходимости провести обследования существующих зданий и сооружений; - Рассмотреть необходимость демонтажа существующих зданий и сооружений (в случае необходимости); - Дать краткую характеристику вновь сооружаемых и подлежащих реновации зданий и сооружений; - Предусмотреть необходимые противопожарные мероприятия. - Учитывать градостроительные, конструктивные, социальные, экономические, функциональные, санитарно-гигиенические, инженерно-технические требования к объекту; |
| - Отпуск тепловой мощности | При разработке данного раздела в рамках предпроектных проработок необходимо: - Разработать принципиальную схему выдачи тепловой мощности с учетом сохранения возможности теплоснабжения потребителей от Автовской ТЭЦ по тупиковой схеме; - Разработать мероприятия по поддержанию (регулированию) температуры теплосети по магистралям (при необходимости); - Рассмотреть варианты реконструкции установок подготовки подпиточной воды. Предусмотреть возможность охлаждения встроенных пучков турбин обратной сетевой водой. |
| - Топливное хозяйство | При разработке данного раздела в рамках предпроектных проработок необходимо: - Дать описание существующей схемы топливоснабжения, включая характеристики видов топлива, которые использует станция; - Сформировать прогноз цен на топливо, включая необходимый объем, параметры и цена топлива с учетом доставки, круг возможных поставщиков топлива для станции, схемы поставок топлива для реализации проекта; - Разработать систему газоснабжения и газоочистки (при необходимости); - Учесть результаты разработанного проекта по модернизации системы слива мазута; - Оценить возможность использования альтернативных видов топлива; - Предусмотреть систему резервного (аварийного) топлива; - Проработать необходимость реконструкции или расширения существующего ГРП с установкой/модернизацией системы шумоглушения ГРП и газопроводов (в соответствии с требованиями СанПин учетом вариантов модернизации Автовской ТЭЦ; - Рассмотреть необходимость установки газо-дожимной компрессорной станции (ГДК) для варианта модернизации Автовской ТЭЦ со строительством ПГУ или ГТУ; - Рассмотреть необходимость реконструкции существующего топливного хозяйства по выбранному варианту модернизации Автовской ТЭЦ; - Обосновать целесообразность использования мазута, как аварийного топлива. Рассмотреть и обосновать целесообразность перехода на дизельное топливо или другое альтернативное топливо мазуту. Рассмотреть сокращения количества железнодорожных сливных эстакад в том числе за счет применения автомобильных сливных и наливных устройств; - Рассмотреть возможность подведения к Автовской ТЭЦ второго газопровода для отказа от использования мазута в качестве резервного топлива. |
| - Система водоснабжения и водоотведения | При разработке данного раздела в рамках предпроектных проработок необходимо: - Предоставить расчеты потребности объекта в технической и питьевой воде с учетом уменьшения потребления воды питьевого качества на технологические нужды, в т.ч. на химическую водоочистку с учетом реконструкции существующих систем, указанных в п.5 раздела 12.3 настоящего технического задания; - Определить объемы сбросов производственных, бытовых и ливневых сточных вод; - Рассмотреть вопрос необходимости реконструкции/установки очистных сооружений с учетом имеющихся проектов по разделению систем канализации, оборотной системы водоснабжения и очистных сооружений. |
| - Водопровод, канализация и пожаротушение | При разработке данного раздела в рамках предпроектных проработок необходимо предоставить: - Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения и системы канализации; - Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах; - Описание и характеристику системы водоснабжения и ее параметров; - Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное; - Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные нужды - для объектов производственного назначения; - Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды; - Сведения о качестве воды; - Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей; - Перечень мероприятий по резервированию воды; - Перечень мероприятий по учету водопотребления; - Перечень мероприятий по рациональному использованию воды, ее экономии; - Описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих повторное использование тепла подогретой воды; - Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства в целом и по основным производственным процессам - для объектов производственного назначения; - Баланс водопотребления и водоотведения по Автовской ТЭЦ - для объектов непроизводственного назначения; - Принципиальные схемы систем водоснабжения и канализации Автовской ТЭЦ; |
| - Производственная программа реконструируемого объекта | При разработке данного раздела в рамках предпроектных проработок необходимо: - Разработать производственную программу объекта; - Разработать балансы отпуска тепловой и электрической энергии. |
| - Обеспечение реконструируемого объекта ресурсами, включая воду, топливо, трудовые ресурсы | При разработке данного раздела в рамках предпроектных проработок необходимо: - Определить обеспеченность объекта ресурсами, включая воду, топливо, трудовые ресурсы; - Разработать перечень мероприятий, обеспечивающих достаточную обеспеченность объекта ресурсами, разработать штатное расписание (при необходимости). |
| - Охрана окружающей среды | При разработке данного раздела в рамках предпроектных проработок необходимо: - Выполнить оценку потенциального ущерба окружающей среде при осуществлении проекта и определение усилий, необходимых для смягчения или предотвращения этого ущерба. Этот анализ должен включать: - Описание существующих экологических условий; - Потенциальные экологические воздействия (положительные и отрицательные, прямые и косвенные): - Воздействие станции на атмосферный воздух; - Воздействие станции на поверхностные воды; - Воздействие станции на земельные ресурсы; - Оценка влияния физических факторов; - Отходы и стоки; - Выработать возможные меры по устранению или снижению отрицательных воздействий и/или их компенсации с учетом стоимости реализации данных мероприятий; - Определить возможности экологических усовершенствований; - Выполнить сравнение существующего экологического состояния с состоянием, после реализации проекта. - Разработать мероприятия для установления СЗЗ. |
| - Технические требования на изготовление и поставку основного оборудования | Необходимо разработать технические требования на изготовление и поставку основного оборудования. При выборе применяемых материалов и поставляемого основного и вспомогательного оборудования в первую очередь рассматривать продукцию отечественных производителей, а также оборудование, зарекомендовавшее себя надежной работой на объектах ОАО «ТГК-1». |
| - Противопожарные мероприятия | Документация должна быть разработана в соответствии с действующей НТД и действующим законодательством РФ. |
| - Реализация проекта | При разработке данного раздела в рамках предпроектных проработок необходимо: - Подготовить предложения по организации работ по модернизации/реконструкции Автовской ТЭЦ; - Разработать график реализации проекта, который должен содержать все этапы проекта, начиная с начала разработки обоснования инвестиций до выхода объекта на проектную мощность, включая разработку ПСД, поставку основного и вспомогательного оборудования, строительно-монтажные, пуско-наладочные работы, с помесячной разбивкой в течение инвестиционного периода. График должен быть сформирован с учетом иерархической структуры работ (WBS), включая верхний уровень, которая будет передана Исполнителю в составе исходных данных в соответствии с п.1 раздела 6 настоящего технического задания. График должен отображать этапы реализации проекта и их зависимость друг от друга; - Представить предварительный перечень необходимой для разработки проектной документации исходно-разрешительной документации по реконструкции объекта капитального строительства (согласования, постановления и т.д.); - Разработать раздел «Риски в строительстве» с составлением реестра рисков при реализации данного проекта. |
| - Капиталовложения в реконструкцию объекта капитального строительства | При разработке данного раздела в рамках предпроектных проработок необходимо: - Разработать сводный сметный расчет. При этом стоимость основного оборудования должна быть подтверждена ответами заводов-изготовителей основного оборудования. В случае приобретения импортного оборудования учитываются и выделяются таможенные платежи; - Определить затраты на оборудование; - Определить стоимость строительно-монтажных работ; - Определить затраты на проектно-изыскательные работы; - Дать предложения по распределению освоения и финансирования по годам с учетом графика, разрабатываемого в соответствии с требованиями п.2 раздела 12.19 настоящего технического задания. |
| - Эффективность инвестиций | Экономическая эффективность проекта определяется соотношением финансовых затрат и результатов, обеспечивающих требуемую норму доходности для инвесторов, для чего проводятся: - Финансовое моделирование денежных потоков с годовой детализацией проекта как отдельно, так и всей станции в целом; - Оценка деятельности станции в состоянии без учета проекта и с учетом реализации проекта (для проектов реконструкции/модернизации основного оборудования); - Обоснование ставки дисконтирования, используемой для оценки эффективности проекта. - Оценка экономической эффективности проекта осуществляется по согласованным с Заказчиком сценарным условиям с помощью следующих основных критериев: - чистый дисконтированный доход (ЧДД); - внутренняя норма доходности (ВНД); - простой срок окупаемости; - дисконтированный срок окупаемости; - индекс доходности (PI). Расчеты производятся на период жизненного цикла проекта (срок строительства и период эксплуатации основного оборудования). Расчетные файлы передаются Заказчику в формате MS Excel. Все расчеты производятся в номинальных ценах в рублях РФ. Данный раздел должен включать следующие подразделы: - Принципы оценки экономической эффективности; - Инвестиционные затраты в период реализации проекта и расходы на ТП и Р в период эксплуатации основного оборудования; - Расчет доходов и расходов по проекту: - Производственная программа; - Выручка от реализации; - Затраты на топливо; - Расходы на воду для технологических целей - Расходы на оплату труда и налоги, начисляемые на фонд оплаты труда; - Расходы на ремонт и эксплуатацию; - Амортизационные отчисления; - Расходы на оплату услуг операторов рынка; - Расчет экологических платежей; - Прочие ежегодные операционные расходы по инвестиционным проектам; - Налоговые платежи; - Ключевые экономические показатели эффективности Проекта; |
| - Исходные данные, передаваемые Заказчиком проектной организации | Передача имеющихся исходных данных по оборудованию, зданиям, сооружениям и существующей инженерной инфраструктуре Автовской ТЭЦ осуществляется в соответствии с графиком, разрабатываемым Исполнителем в течение 20 рабочих дней с момента даты заключения договора на выполнение предпроектных проработок, и согласовываемым Заказчиком. В случае отсутствия необходимых документов (исходных данных) у Заказчика, Исполнитель должен за свой счет обеспечить и профинансировать создание/восстановление их в объеме, необходимом для выполнения работ по настоящему техническому заданию. |
| - Дополнительные требования |  |
| - Состав материалов, передаваемых Заказчику | - Результаты работы предоставляются Заказчику в виде документа, содержание которого определено в соответствии с настоящим заданием с приложением необходимых расчетов, графиков и диаграмм; - Предпроектные проработки предоставляются в электронном виде и бумажном носителе в 5 (пяти) экземплярах; - Проект «Схема выдачи мощности Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», согласованный со смежными сетевыми организациями и ОАО «СО ЕЭС»; - Проект технического задания на разработку проектной документации по результатам предпроектных проработок; - Проекты технических требований на изготовление и поставку основного оборудования по выбранному варианту. |
| - Презентационные материалы | Разработанные презентационные материалы должны быть выполнены по разделам предпроектных проработок, включая выводы по основным техническим решениям в формате Microsoft Office РowerPoint. |
| - Особые условия | - Необходимо провести обследование состояния существующих грузоподъёмных механизмов (ГПМ) Автовской ТЭЦ, определить необходимость их замены, а также возможность установки ГПМ первой очереди на новом оборудовании. - Предусмотреть организацию и устройство на территории Автовской ТЭЦ дополнительных площадок для хранения и складирования демонтируемого и вновь монтируемого оборудования. - Полный объем необходимых технических обследований зданий, сооружений, оборудования и т.п. определяется и выполняется Исполнителем в процессе выполнения «Предпроектных проработок». Перечень обследования необходимо согласовать с Заказчиком; - Проектные решения должны разрабатываться с учетом ограничений, накладываемых на выполняемые работы согласно требованиям Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и Положением Правительства РФ «О зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ»; - Работа должна учитывать требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм и правил и т.д. (№ 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 416-ФЗ от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении», №417-ФЗ от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и т.д.); - Система горячего водоснабжения в летний период функционирует с постоянной циркуляцией воды в трубопроводах без планового останова в межотопительный период. В летнее время существует техническая возможность теплоснабжения потребителей Автовской ТЭЦ по тупиковой схеме; - Сроки выполнения работы и промежуточных этапов работ в соответствии с календарным планом к договору, но не позднее ноября 2015 г.; - В процессе выполнения работы техническое задание может корректироваться по обоюдному согласию Сторон; - Привлечение Исполнителем субподрядных организаций согласовывается с Заказчиком. |

| «Согласовано»: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель главного инженера ОАО «ТГК-1» |  |  |  | _______________ |  | А.И. Воробьёв |  |  |  |
| Заместитель главного инженера ОАО «ТГК-1» |  |  |  | _______________ |  | Р.Б. Магидов |  |  |  |
| Директор Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) |  |  |  | _______________ |  | А.Ю. Сидоров |  |  |  |