ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ (услуг)

на реконструкцию ячейки 110кВ ЛЮ-7 на ОРУ-110 Кв Автовской ТЭЦ  (ТЭЦ-15)

с заменой выключателя на элегазовый,  разъединителей, трансформаторов тока и напряжения.

Код ОКВЭД -45.31   КОД ОКДП- 4530050

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: (адрес, наименование)

Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский»,  Броневая, д.6.

Контактные телефоны ответственных лиц, составивших техническое задание:

Зам. гл. инженера – Малофеев Д.В. тел. 901-41-65. Начальник ЭЦ - Косарев Д.С. тел. 901-41-73 Зам. начальника электроцеха – Москвин Ю.В. тел. 901-41-74. Начальник ЭТЛ – Харьков М.С. тел.901-41-76.

Контактный телефон ответственного лица,  оформившего техническое задание:

Начальника группы капитального строительства – Ходневич В.И. тел. 901-41-64

Требования к срокам выполнения работ:

Начало			май		2013 г.

Окончание		декабрь	            2013 г.

# Предельная цена закупки: 16 000 000 руб. без учета НДС, в том числе:

# 2-й квартал -   2 000 000 руб. без учета НДС;

# 3-й квартал -   7 000 000 руб. без учета НДС;

# 4-й квартал-    7 000 000 руб. без учета НДС.

# Стоимость оборудования – 8 000 000 руб. без учета НДС;

# Стоимость СМР – 8 000 000 руб. без учета НДС.

- Цель проведения работ.

Замена физически изношенного и морально устаревшего воздушного выключателя 110 кВ ЛЮ-7 не проходящего по токам К.З на элегазовый В-110кВ для повышения надёжности по бесперебойной выработки электрической энергии для нужд города в соответствии с разработанными проектами . (Проекты  «Реконструкция ячейки 110кВ ЛЮ-7 на ОРУ-110кВ Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» с заменой выключателя 110кВ на элегазовый, разъедините-лей 110кВ, трансформаторов тока 110кВ, трансформатора напряжения 110кВ. «Реконструкция РЗА ЛЮ-7 (поставка оборудования, СМР, ПНР)».

С проектами необходимо ознакомиться на станции.

- Сведения об объекте.

В-110кВ ЛЮ-7 типа ВВБ-110-31,5-2000 установлен в яч. ЛЮ-7 на ОРУ-110кВ.

Воздушная разводка от ресиверов компрессорной проходит по территории ОРУ-110кВ и имеет протяжённость около 150 метров. Разъединители имеют ручной привод, оборудованный электромагнитной блокировкой. Трансформаторы тока и трансформаторы напряжения маслонаполненные и требуют периодического отбора проб масла. ОРУ находиться на территории ТЭЦ – является опасным производственным объектом.

- Содержание и требования к работам.

#### УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

по «Строительству новой ячейки ОРУ 110 кВ»

ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО ТГК-1»

Начало   работ        1     мая  2013г.

Окончание  работ     30     сентября  2013г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы. |  |  |  |
|  | подготовка рабочих мест, рабочих площадок, средств механизации, устройство инвентарных лесов, подмостей, настилов, ограждений (в соответствии с ППР) |  |  |
|  | Поставка оборудования в соответствии с проектом – июнь |  |  |
|  | демонтаж заменяемого оборудования: |  |  |
|  | выключателя 110кВ ЛЮ-7 | шт | 1 |
|  | разъединителей 110кВ (4штук) | шт | 4 |
|  | трансформаторов тока 110кВ ЛЮ-7 | шт | 3 |
|  | трансформатора напряжения | шт | 1 |
|  | релейной аппаратуры на панелях защиты и автоматики управления В-110кВ ЛЮ-7 |  |  |
|  | ремонт существующих фундаментов под вновь монтируемое оборудование. Чертеж (ПС 065/11-001-ПЗ2,ПЗ1). | М3 | 17,5 |
|  | АКЗ металлоконструкций. Чертеж (ПС 065/11-001-ПЗ2,ПЗ1). | М2 | 75 |
| Работы по модернизации оборудования ячейки 110кВ ЛЮ-7 в соответствии с утвержденным графиком (срок выполнения май-сентябрь). |  |  |  |
|  | монтаж выключателя ЛЮ-7 на элегазовый; | шт | 1 |
|  | монтаж разъединителей 110кВ (4штук) на разъединители с дистанционным управлением; | шт | 4. |
|  | монтаж трансформаторов тока 110кВ ЛЮ-7 | шт | 3 |
|  | монтаж трансформатора напряжения. | шт | 1 |
| Работы по модернизации РЗА и схемы управления В-110кВ ЛЮ-7 |  |  |  |
|  | Монтаж, наладка микропроцессорных терминалов РЗА ЛЮ-7 | шт | 1 |
| Сопутствующие работы по модернизации Сроки выполнения (июль – август 2013г). |  |  |  |
|  | Восстановление территории после проведения работ | М2 | 130 |
| Заключительные работы. Сроки выполнения (срок выполнения июль - сентябрь 2013г). |  |  |  |
|  | выполнение пусконаладочных работ с обучением персонала и предоставлением исполнительной документации. |  | в со-отв. с прект. |

Особые условия.

Производства работ и требованию к персоналу подрядной организации на СМР.

- Требования к производству и качеству работ:

  - Произвести комплектацию оборудованием и материалами в соответствии с проектной документацией (проектными спецификациями):

– «Реконструкция Первомайской ТЭЦ ТЭЦ-14 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». КРУЭ 110кВ»;

– «Реконструкция ячейки ОРУ-110кВ воздушной линии ЛЮ-4 с заменой выключателя и электрооборудования Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»;

– «Реконструкция ячейки ОРУ-110кВ воздушной линии ЛЮ-4 с заменой выключателя и электрооборудования Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Произвести закупку и поставку оборудования на склад ТЭЦ-15.

  - Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий и должно быть подтверждено соответствующими документами (сертификаты, технические паспорта и т.п.) Подрядчик несёт ответственность за качество используемых при выполнении работ материалов и оборудования.

  - Оборудование и материалы не должны быть использованы ранее. Материалы и оборудование должны быть изготовлены не ранее 2013 года.

  - Произвести демонтаж и монтаж оборудования и СМР в полном соответствии с проектной документацией, Техническим заданием, нормативной документацией в указанные сроки и с надлежащим качеством.

  - Произвести весь необходимый комплекс пуско-наладочных работ.

  - При ежемесячной приемке этапов работ Подрядчик предоставляет исполнительную  техническую  документацию  (исполнительные схемы, чертежи, акты скрытых работ,  технические акты и решения и др.) и   ксерокопии из  журнала производства выполненных на объекте работ, в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

  - ТЭЦ-15 передать не менее четырёх экземпляров полного комплекта рабочей документации на бумажном носителе. Весь рабочий проект должен быть выполнен при помощи AutoCad, пакета Microsoft Office. Электронная версия рабочего проекта должна быть передана заказчику с возможностью редактирования проекта.

  - Подрядчик обязан обеспечить свой персонал бытовыми передвижными вагончиками и мастерскими. Места их расположения на территории станции согласовывается с Заказчиком.

  - При выполнении работ персонал подрядной организации должен руководствоваться и выполнять требования:

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163;

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - Выполнять работы по наряду - допуску и по предварительно разработанному и согласованному с Заказчиком проекту производства работ. Подрядчик обязан не вмешиваться в работу действующего оборудования и оборудования, находящегося в резерве, соблюдать меры пожарной безопасности, техники безопасности и требования нормативных документов по охране окружающей среды и промсанитарии.

  - Работы с использованием ГПМ, подъёмников (вышек) проводить в соответствии с «Правилами устройства безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» (ПБ 10-382-00) и Правил устройства и безопасной эксплуатации подъёмников (вышек) (ПБ 10-611-03) и содержать их в исправном состоянии.

  - Работы производятся в зоне действующего оборудования. При необходимости останова оборудования для выполнения работ, необходимо согласовать время и продолжительность его останова, исходя из технологического процесса.

  - Подрядчик (субподрядные организации) перед началом работ разрабатывает ППР (по МДС 12-81.2007) на отдельные виды СМР и согласовывает с ТЭЦ-15.

  - Перед началом работ и во время производства СМР выпонить (выполнять) требования СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" с составлением Акта «О соответствии выполненных подготовительных работ требованиям ТБ …» и Акта-допуска.

  - Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ в соответствии с представленным до начала работ и согласованным Заказчиком  графиком работ.

  - Произвести сдачу действующего объекта представителям Заказчика, включая: сдачу полного комплекта исполнительной документации в двух экземплярах, а именно: проект с отметкой о выполнении работ согласно проекта, акты скрытых работ, перечень всех участников принимавших участие в проектировании и реконструкции с указанием  наименований их организаций, адресов, акты приёмки ответственных конструкций, протоколы измерений, программы наладки, общие журналы работ, сертификаты и паспорта на поставляемые оборудование, материалы и т.д.).

  - Подрядчик должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и выполнять все предъявляемые к ней требования.

- Требования к производству и качеству Реконструкции РЗА и вторичного оборудования.

  - Микропроцессорную технику разместить в релейных шкафах.

  - Релейную защиту и автоматику  ЛЮ-7 выполнить в соответствии с проектной документацией:

– «Реконструкция Первомайской ТЭЦ ТЭЦ-14 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». КРУЭ 110кВ»;

– «Реконструкция ячейки ОРУ-110 кВ воздушной линии ЛЮ-4 с заменой выключателя и электрооборудования Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский»                              ОАО «ТГК-1»;

  - Предусмотреть для обслуживания терминалов цифровых защит ноутбук с предустановленным программным обеспечением.

- Требования к подрядной организации.

  - Иметь свидетельство о членстве в СРО на заявленные работы (Приказ МРР РФ от 30.12.09 №  624, разд.III, п.п. 23.6; 24.6; 24.7)

  - Наличие достаточного количества профессиональных кадров и аттестованного персонала.

  - Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной свидетельствами (сертификатами) на право производства работ.

  - Монтаж должен выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ.

  - Специалисты должны пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Ростехнадзором России.

  - Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделей требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

  - Сдача-приёмка работ осуществляется в соответствии с графиками производства работ.

  - Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приёмка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приёмки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть, либо весь объём скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объёмов работ за счёт Подрядчика. Приёмка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами актом сдачи - приёмки скрытых работ.

  - Приёмка должна осуществляться в соответствии с требованиями НТД и условиями договора.

  - Сдача объекта в эксплуатацию после технического перевооружения должна производиться в соответствии с РД 34.20.401-83 «Правила приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанции, электрических и тепловых сетей после технического перевооружения», СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов», РД 34.35.412-88 «Правила приёмки в эксплуатацию из монтажа и наладки систем управления технологическими процессами тепловых электрических станций».

  - Недостатки работ, обнаруженные в ходе приёмки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика с указанием срока и порядка их устранения.

  - Выполнить благоустройство территории, повреждённой при производстве работ. произвести вывоз мусора и земли при производстве работ.

Специальные требования

Исполнитель предъявляет Заказчику:

- Перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

- Календарный план выполнения работ.

- План-график ввода системы в эксплуатацию.

- Техническое задание на проектирование.

- Документацию рабочего проекта.

- Согласование проектной документации.

- Исполнительную документацию в 2-х экз., одна из них копия. Плюс электронная версия в AutoCad с возможностью редактирования.

- Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования.

- Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций.

- Акты о приемки после индивидуальных испытаний оборудования, схем и систем.

- Акты о сдаче-приёмке выполненных работ установленной формы.

Исполнитель должен гарантировать:

- Надлежащее качество работ в полном объёме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

- Выполнение всех работ в установленные сроки.

- Возмещение Заказчику причинённых убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

- Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком за причинённый своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

- Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью не менее 24-х месяцев с момента подписания акта приемки результата работ в промышленную эксплуатацию.

Требования к подрядчикам при предъявлении субподрядчиков:

- При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика;

- При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в предложении подробные сведения обо всех Субподрядчиков.

- Организатор процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Запасные части и материалы:

8.1. Материалы и запасные части для выполнения заявляемых работ поставляет Подрядчик:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В соответствии с заказными спецификациями по проектам: – «Реконструкция ячейки ОРУ-110 кВ воздушной линии ЛЮ-4 с заменой выключателя и электрооборудования Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»; – «Реконструкция ячейки ОРУ-110 кВ воздушной линии ЛЮ-4 с заменой выключателя и электрооборудования Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». Кроме материалов поставляемых Заказчиком. |  |  |

8.2 Материалы и запасные части для выполнения заявляемых объемов работ поставляет Заказчик:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Выключатель трехполюсный элегазовый колонковый наружной установки типа HPL 170 В1, 110кВ, 2500А, 50кА | 1 | Шт. |
|  | Разъединитель трехполюсной РГП-1а-110/2000-50 УХЛ1 с приводом типа ПД-14-00, ПРГ-01-6, с блоком управ. | 4 | Шт. |
|  | Трансформатор напряжения. | 1 | Шт. |