# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по «Оснащение помещения центра обработки данных (ЦОД) установкой автоматического пожаротушения (ПИР, СМР, поставка)» Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1115/4.19-2118)

(ИП – 16-0291)

| ОКВЭД | 35.11.1 |
| --- | --- |
| ОКДП | 26.30.50.120 |

- Общие требования.

  - Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург, ул. Броневая д.6, ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственные за составление технического задания:

начальник ГКС: Ходневич Владимир Иванович, рабочий телефон 8(812) 901-41-64

Ст. инспектор по эксплуатации электростанций и предприятия, сетей

Горячёв Ярослав Викторович, рабочий телефон 8 (812) 901-43-89

  - Период выполнения работ:

Начало: 		апрель 		2016 г

Окончание: 		декабрь 		2016 г

Стоимость закупки: 2 200 000,00 рублей без НДС

В том числе:

- стоимость проектных (ПР) – 150 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость строительно-монтажных (СМР) – 450 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость поставляемого оборудования Поставка – 1 600 тыс. руб. без учёта НДС;

Стоимость оборудования, материалов и СМР может быть уточнена по результатам выполненного проекта.

2-й квартал 2016 год – 150 тыс. руб. без учёта НДС;

3-й квартал 2016 год – 2 050 рублей без учета НДС;

- Требования к сметно-договорной документации.

- сметой на ПР, составленной участником конкурентных процедур на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» Приложение сметной документации к оферте предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

- укрупнённым или сметным расчётом цены предмета договора в части стоимости поставляемого оборудования, строительно монтажных работ (СМР), пусконаладочных работ (ПНР). Приложение сметы на ПР и укрупнённого расчёта (сметного расчёта) цены к оферте предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

Окончательная стоимость оборудования, СМР и ПНР уточняется на основании разработанной подрядчиком проектной документации и составленной в соответствии с ней сметой. Данная смета является неотемлемой частью договора и согласовыается сторонами в дополнительном соглашении к договору.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом.

- Требования к выполнению работ.

  - Цель работы:

Выполнить проект и монтаж оборудования модульной автоматической установки пожаротушения оборудования помещения серверной центра обработки данных с автоматикой бесперебойного питания, предназначенного для обнаружения и тушения пожара на ранней стадии его развития с целью максимального снижения ущерба для защищаемого помещения и оборудования.

Предписания МЧС в части устранения нарушений требования пожарной безопасности.

Работы по оборудованию помещения ЦОД автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией необходимо выполнить в соответствии с разработанным проектом.

3.2.   Описание и основные технические характеристики:

Автовская теплоэлектроцентраль относится к особо опасным и технически сложным объектам в соответствии со статьей 48.1 п.10.1 Градостроительного кодекса РФ.

Защите модульной автоматической установкой пожаротушения подлежит помещение серверной ОАО «ТГК-1». Характеристики защищаемого помещения:

| № п.п. | Наименование помещения | Площадь, м2 | Высота, м | Объем, м3 | Минимальная температура, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Серверная | 39,8 | 3,4 | 135,3 | +18 |

Помещение серверной находится в здании ЗДУ Автовской ТЭЦ на первом этаже, входная дверь металлическая. В помещении имеется тамбур, из которого обеспечен проход через деревянные двери в северную (S = 5,6 х 6,1 = 34,2 м2) и эл. щитовую (тамбур и шитовая S = 5,6 м2)

Освещение в помещениях электрическое. Агрессивных, токсичных, взрывоопасных веществ и материалов не имеется.

Пожарная нагрузка - горючая изоляция электрокабелей, электрооборудование.

Класс пожара – А2 по ГОСТ 27331.

Класс зоны по ПУЭ – П-IIа.

Категория помещения – В1 (по данным заказчика).

Группа помещений по степени опасности развития пожара, в зависимости от функционального назначения помещения – 1-ая по приложению Б СП 5.13130.2009.

# 4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

# объёмов работ

«Оснащение помещения центра обработки данных (ЦОД) установкой автоматического пожаротушения (ПИР, СМР, поставка)»

«Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Выполняемых в срок:

Начало: 		апрель 	2016 г

Окончание: 		декабрь 	2016 г

Таблица 1.

| № п/п | Наименование работ |  | Ед. изм. | Объем |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Срок выполнения ПР: апрель. - Разработка проектной и рабочей документации на установку системы газового пожаротушения NOVEC 1230 ГОТВ оборудования серверной с автоматикой бесперебойного питания в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. - Разработать проектную и рабочую документацию на приточно-вытяжную вентиляцию, сблокированную с установкой газового пожаротушения. - Проектную и рабочую документацию согласовать с заказчиком: спецификацию на оборудования, сводно-сметный расчёт, запасные части и прилагаемые инструменты. - Разработать и согласовать с Заказчиком график выполнения всех этапов выполнения работ. - Разработать и согласовать с Заказчиком инструкцию по эксплуатации системы. | комплект |  | 1 |
|  | Срок выполнения: май – июнь. Поставка оборудования (в соответствии со спецификацией к проекту) |  |  |  |
|  | Срок выполнения: июль –август. СМР (работы выполнять в соответствии с рабочей документацией). | комп. |  | 1 |
|  | Установка модульного пожаротушения: а) модуль с огнегасящим веществом (NOVEC 1230 ГОТВ) газовых огнетушащих веществ (ГОТВ); б) распределительный трубопровод с выпускными насадками-распылителями; в) система электрического управления и блокировки, вытяжная вентиляция, ЗИП. |  | комп. | 1 |  |
|  | Срок выполнения: август Испытания по приемке АУГП в эксплуатацию |  |  |  |  |

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график работ.

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

    - СНиП 21-01-97 (1999, с изм. 2 2002) - Пожарная безопасность зданий и сооружений.

    - «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

    - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Российской Федерации от 24.07.2013 N 328н.

    - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

    - СО 34.03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

    - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

    - СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 178) (ред. от 09.12.2010),

    - «Правил противопожарного режима" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 "О противопожарном режиме".

    - РД 03-614-03 «Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов»

    - РД 153-34.1-003-01 (PTM-lc) «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования»

    - РД 34.15.132-96 «Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов»

    - РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю»

    - Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

    - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

    - Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля. Методические рекомендации. От 12.02.2016.

    - РД 78.145-93 От 12 января 1993 г. N 20/4/28 системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации правила производства и приемки работ.

    - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

  - Требования к составу и содержанию проекта.

    - При разработке проектной, рабочей документации учесть фактическое состояние существующих строительных конструкций, электротехнического оборудования и их составных частей, других элементов на предмет их дальнейшего использования на реконструируемом объекте.

    - Проектную и рабочую документацию разрабатывать и оформлять в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013, но не ограничиваясь:

- Раздел 1 "Пояснительная записка";

- Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения";

- Подраздел "Система электроснабжения";

- Подраздел "Технологические решения";

- Раздел 6 "Проект организации строительства";

- Раздел 9 "Смета на строительство объектов капитального строительства";

- Раздел 10 "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами";

- Каждый основной комплект рабочей документации должен иметь в своём составе спецификацию оборудования, изделий и материалов, выполненную в соответствии с ГОСТ 21.110-2013.

    - Проектом предусмотреть выполнение работ в режиме действующего предприятия. В ПОС график выполнения СМР согласовать с ТЭЦ-15, а также составить перечень работ и их объёмы, выполняемые в стеснённых условиях.

    - Основные технические решения, необходимые в проекте.

    - В целях повышения уровня пожарной безопасности и эффективности активной противопожарной защиты – автоматического газового пожаротушения (АУГП) проектом предусматривается выполнение ряда инженерно-технических, строительных и организационных мероприятий:

    - Исполнение надежного защитного заземления приборов пожарной автоматики и трубопроводов АУГП.

    - Вывод сигналов от приборов пожарной автоматики о срабатывании системы обнаружения пожара (автоматической пожарной сигнализации) и ее состоянии (неисправностях с пояснением), о произведенном пуске газа и т.п. в помещение диспетчерской с круглосуточным дежурством.

    - Для целей оперативного восстановления работоспособности АУГП в случае ее срабатывания в проекте предусмотрен 100% запас газовых огнетушащих веществ (ГОТВ).

    - Для обеспечения герметичности помещения, защищаемого оборудования, предусмотреть замену входных дверей.

    - Для удаления остатков огнетушащего вещества из защищаемых помещений в случае пожара и срабатывания установки предусматривается установка принудительной приточно-вытяжной вентиляции, сблокированная с АУГП.

    - Для целей безопасной эвакуации людей, которые могут находиться в защищаемом помещении в момент возникновения пожара в проекте предусматривается задержка выпуска ГОТВ в течении 30 секунд (время, достаточное для эвакуации из защищаемого помещения) с включением предупредительного светозвукового табло «ГАЗ! УХОДИ!». Для оповещения персонала, находящегося вне защищаемого помещения, о срабатывании АУГП снаружи над входом предусмотрено светозвуковое табло «ГАЗ! НЕ ВХОДИ!».

  - Требования к подрядной организации:

    - Общие требования:

      - Опыт работы по реконструкции электрооборудования не менее 3 лет;

      - Опыт общестроительных работ не менее 3-х лет;

      - Наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность особо опасных объектов капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624:

- Виды работ по подготовке проектной документации:

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения;

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения <*>

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем <*>

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты;

23. Монтажные работы;

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;

24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем;

33.1.11. Тепловые электростанции.

      - Объект капитального строительства является особо опасным и технически сложным в соответствии со статьей 48.1 п.10.1 Градостроительного кодекса РФ.

      - Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом подрядной организации;

      - Сметная документация должна соответствовать требованиям ценовой политики                   ОАО «ТГК-1»;

      - Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой                  ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

    - Специальные требования:

      - Предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

      - Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг;

      - Иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объёмов работ;

      - Желательно иметь опыт выполнения работ (оказания услуг) на объектах ОАО «ТГК-1»;

      - Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов);

      - Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

      - Обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

      - Знать технологию строительно-монтажных работ и особенности реконструируемого оборудования;

      - Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

      - Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ,

      - Исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по реконструкции оборудования электростанций;

      - При выполнении теплоизоляционных работ подрядчик обязан использовать материалы, не содержащие асбест. Тип используемых теплоизоляционных материалов должен быть предварительно согласован с заказчиком;

      - Предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

      - Иметь все необходимые для выполнения строительно-монтажных работ инструменты и специальные приспособления;

      - Самостоятельно выполнять устройство необходимых лесов и подмостей;

      - Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением при необходимости специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

      - Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение строительно-монтажных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты реконструкции; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

      - Организовать своевременное оформление и ведение документации в соответствии с разделом 5.4. технического задания;

      - Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

      - Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

  - Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

    - Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

    - Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

    - Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику следующей документации:

- комплект проектной документации – проект, чертежи сертификаты соответствия и технические паспорта на материалы, конструкции, детали и узлы оборудования;

- график работ (см. раздел 4 технического задания);

- проект производства работ (ППР);

- акты приемки скрытых работ;

- перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом.

- паспорта на оборудование и механизмы;

- акты поузловой приемки оборудования;

- акты о приемке после испытаний смонтированного оборудования, схем и систем;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- формуляры на монтаж оборудования, заводские инструкции, протоколы, чертежи, а также иную документацию, составленную перед строительно-монтажными работами, в процессе строительно-монтажных работ и после и отражающую техническое состояние объекта технического перевооружения, объем и качество выполненных работ,

- разработанные инструкции по эксплуатации, ремонта, и технического диагностирования вновь смонтированного оборудования и объектов строительства.

# Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком.

  - Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков:

    - Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

    - Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

    - Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

    - Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

    - Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

    - При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

- Оборудование и материалы:

  - Необходимое оборудование и материалы для выполнения работ поставляются подрядчиком в соответствии со спецификацией оборудования, изделий и материалов, разработанных по проекту, закупает и поставляет подрядчик.

- Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

  - энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

  - подключение электроприводов механизмов и инструмента к электросборкам в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

  - допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ;

  - обеспечение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом и техническими газами.