## Лист1
№ п/п | Пункт ТЗ | Текст ТЗ до внесения изменения | Текст ТЗ после внесения изменения
1 | п. 1.2. (ведомость) | Разработка проектной документации в соответствии с техническим заданием: - по обвязки котла трубопроводами и оборудованием в границах поставки ЗАО «Дорогобужкотломаш» поставляемого по отдельному договору; - схемы обвязки и оборудования консервации котлов МВПК; - реконструкции газопровода, пармазутопровода от станционного коллектора включая входную армату на котел; - Реконструкция системы дренирования мазутопроводов МПВК - замена дутьевых вентиляторов с горелками; - Реконструкция газо-воздуховодов - замена сетевых трубопроводов с арматурой, вход-выход в котел и байпаса; - реконструкция площадок обслуживания арматуры, приборов КИПиА, хим. контроля и т.д., согласно требованиям ПТБ; - замены первичных датчиков КИПиА, и АСУ ТП котла, на сетевые трубопроводы с арматурой, газопроводы, пармазутопроводы с горелками; - выполнить метрологический расчет диафрагм переменного давления расходомерных устройств: сетевая вода; газ; мазут. - реконструкции отопления в пределах ячейки котла; - реконструкции лестниц и площадок обслуживания котла по результатам дефектации; - реконструкции кровли над котлом, с тамбуром, системы ливнестоков; -реконструкции стеновых панелей и остекления в ячейки котла; - реконструкции тепловой изоляции котла и его элементов; - согласование проектной документации газового хозяйства в РТН; - Реконструкция элементов каркаса котла - реконструкция двух монорельсов и лебедок над СН в МПВК, категория исполнения У-3. - Реконструкция дренажных трубопроводов с заменой общего коллектора в пределах котельной, сливов с корыт воздушников котла. - Реконструкция трубопроводов пожаротушения в пределах котла. - Реконструкция кабельных трасс - Реконструкция рабочего и аварийного освещения - Реконструкция теплового контура тамбура, (ворот, дверей оконных блоков), полов с организацией стоков, кровли, освещения - Установка датчиков метана и окиси углерода с обеспечением свето-звуковой сигнализации в помещении котельной и БЩУ. | Разработка проектной документации в соответствии с техническим заданием: - По обвязки котла трубопроводами и оборудованием в границах поставки ЗАО «Дорогобужкотломаш» поставляемого по отдельному договору; - Проектирование – техническое перевооружение Системы Газоснабжения котла с установкой АСУ ТП в соответствии с требованиями Правил, СТО 34 -35-587-004-2013 «АСУ ТП ТЭС. Организация эксплуатации и обслуживания», аналогично уста-новленным на ПВК-1,2,3. - Разработка проекта консервации котлов ПВК-1,2,3,4 МПВК методом силикатирования, с учетом и использованием уже су-ществующей схемы кислотной промывки котлов. - Техническое перевооружение газопровода, парамазутопро-вода от станционного коллектора включая входную выходную армату на котел; - Восстановление системы дренирования мазутапроводов ПВК-4, с выводом на улицу ряд «Б»; - Замена дутьевых вентиляторов с горелками; - Замена газо-воздуховодов; - Замена сетевых трубопроводов с арматурой, вход-выход в котел и байпаса; - Замена площадок обслуживания арматуры, приборов КИ-ПиА, хим. контроля и т.д., согласно требованиям ПТБ, в объёме проектируемого оборудования ПВК-4; - Замены первичных датчиков КИПиА, и АСУ ТП котла, на сетевые трубопроводы с арматурой, газопроводы, паромазуто-проводы с горелками и другое оборудование котла, аналогично установленным на ПВК-1,2,3; - Выполнить метрологический расчет диафрагм переменного давления расходамерных устройств: сетевая вода; газ; мазут; - Восстановление отопления в пределах ячейки котла; - Восстановление лестниц и площадок обслуживания котла по результатам дефектации; - Восстановление кровли над котлом с ливнестоками ПВК-4; - Восстановление кровли МПК и насосной СН-8,9 МПК с ливнестоками; - Устройство в помещение насосной МПВК полов, туалета остекления, отопления, освещения и восстановление наружных и внутренних стен; - Восстановление стеновых панелей и остекления в ячейки котла ПВК-4; - Техническое перевооружение тепловой изоляции котла, трубопроводов и его элементов; - Согласование проектной документации газового хозяйства в РТН; -Восстановление элементов каркаса котла; - Проектирование двух монорельсов и тельфера над СН в по-мещении МПВК, с возможностью максимального вылета к во-ротам; - Замена дренажных трубопроводов ПВК-4 с общим коллек-тором до сливного колодца, с вводом дренажей сливного кол-лектора с СН-8,9 и переводом охлаждения СН-8,9 с городской воды на техническую ; - Замена трубопроводов пожаротушения в пределах котла ПВК-4; - Замена кабельных трасс ПВК-4; - Замена рабочего и аварийного освещения ПВК-4; - Установка датчиков метана и окиси углерода с обеспечением светозвуковой сигнализации в помещении котельной и БЩУ.
2 | 5.2.3. | Произвести реконструкцию каркаса котла с оформлением ремонтной документации и заключения о возможности дальнейшей эксплуатации каркаса котла. | Произвести восстановление каркаса котла с оформлением ремонтной документации и заключения о возможности и сроках дальнейшей эксплуатации каркаса котла. В зависимости от объема восстановления каркаса, рассмотреть возможность дополнительного соглашения, при недостаточном финансировании.
3 | 5.2.8 | Систему опорожнения мазутопроводов с емкостью для сбора мазута для последующей утилизации | Систему опорожнения мазутапроводов с выводом на улицу по ряду «Б».
4 | 5.2.10 | Не было | Выполнить обследование главного борова котлов МПВК, произвести восста-новление борова с оформлением ремонтной документации. В зависимости от объема работ по восстановлению борова, рассмотреть возможность дополнительного финансирования.
5 | 5.2.11 | Оборудование схемы обвязки, оборудования, трубопроводов консервации котлов МВПК, в соответствии РД 34.20.591-97 «методические указания по консервации теплоэнергетического оборудования». РД 153-34.1-30.502-00 «методические указания по организации консервации теплоэнергетического оборудования воздухом». | Выполнить схему консервации обвязки, котлов ПВК-1,2,3,4. МВПК, методом силикатирования для обеспечения требований РД 34.20.591-97 «методические указания по консервации теплоэнергетического оборудования».
6 | 5.2.23 | Замену системы водяного противопожаного водоснабжения с размещением первичных средств пожаротушения. | Замену системы водяного противопожарного водоснабжения с размещением первичных средств пожаротушения ПВК-4.
7 | 5.2.24,5.2.25 | Выполнить реконструкцию теплового контура тамбура со стороны ПВК-4 в объеме: гидроизоляции кровли, освещения, отопления, блоков остекления, и полов. (индексация по таблицы 1.3. ) Восстановить туалет с установкой нержавеющих гигиенических устройств, и входной металлической дверью. (индексация по таблицы 1.3. ) | Выполнить работы по: - Гидроизоляции кровли, обработка наружных стен фасадной краской, освещению, отопления, блоков остекления, полов, линии слива дренажей с СН-8,9 и туалета (дверь в туалет металлическая) в помещении насосной МПВК; - Ревизию насосов и схемы кислотной промывки и монтаж проектной схемы системы консервации методом силикатирования на ПВК-1.2.3.4 котлов МПВК; - Устройство двух монорельсов и тельфера над СН в помещении насосной МПВК; В зависимости от объема комплекса выполняемых работ, рассмотреть возможность дополнительного соглашения, при недостаточном финансировании. Работы выполнить данного пункта по расценкам (индексация по таблицы 1.3.)
8 | 5.2.29 | В рамках проектных работ обеспечить проведение необходимых экспертиз (в том числе экспертизу промышленной безопасности и согласование с Ростехнадзором) в объеме необходимом для утверждения разработанной документации. При необходимости обеспечить устранение замечаний в ходе проведения экспертиз (без дополнительной оплаты). | В рамках проектных работ обеспечить проведение необходимых экспертиз (в том числе экспертизу промышленной безопасности и согласование с Ростехнадзором) в объеме необходимом для утверждения разработанной документации. При необходимости обеспечить устранение замечаний в ходе проведения экспертиз.
9 | 5.2.33 | Провести комплекс демонтажных работ (с уборкой и вывозом строительного мусора, сдачей металлолома) основного и вспомогательного оборудования котла ПТВМ-100 ст.№ 4, а так же технологического оборудования, кабелей, электротехнического оборудования, КИПиА, и прочих коммуникаций в границах проектирования, с учетом переноса общестанционного оборудования (согласно перечня и схем). | Провести комплекс демонтажных работ с уборкой и погрузкой строитель-ного мусора в ПУХТО, предоставленное ТЭЦ. Сдача металлолома на площадке склади-рования ТЭЦ.
10 | 5.2.34 | Произвести изготовление и поставку комплектующих системы газоснабже-ния котла в соответствии с разработанной проектной документацией для приведении си-стемы газоснабжения котла, в соответствие с правилами ПБ 12-529-03. Окончательный объём поставки согласовать с заказчиком. | 5.2.34. Произвести изготовление и поставку комплектующих системы газоснабжения котла в соответствии с разработанной проектной документацией для приведении системы газоснабжения котла, в соответствие с правилами ПБ 12-529-03. Окончательный объём поставки согласовать с заказчиком. Срок очередного технического обслуживания газовых блоков должен быть не менее 36 месяцев.
11 | 5.2.35 | Выполнить весь комплекс строительных работ по восстановлению фундаментов вентиляторов котла ПТВМ-100 ст.№ 4. Необходимость усиления или изменения фундаментов решить ПР с внесением работ в основную смету. | Выполнить весь комплекс восстановительных работ фундаментов вентиляторов котла ПВК-4 с усилением или изменением металлоконструкций фундаментов, с восстановлением воздуховодов и всасывающей решетки на входе воздуха.
12 | п.4 (ведомость) и 5.2.37 | Выполнить аттестацию и калибровку каналов измерения системы АСУ ТП; согласовано | Исключить