ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование закупки)

техническому перевооружению пикового водогрейного котла типа

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПТВМ-100 ст.№ 4 (ПИР, СМР) Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(номер закупки по ГКПЗ 1115/4.19-746)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| ОКВЭД | 40.10.41 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4510000 |

- Общие требования.

  - Требования к месту выполнения работ:

г. Санкт- Петербург, ул. Броневая, д.6

Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”.

Ответственные за составление технического задания:

Начальник группы капитального строительства – Ходневич Владимир Иванович тел. 901-43-87, м.921-781-23-64.

Начальник КТЦ – Коньков Игорь Юрьевич тел. 901-41-80, м.921-095-89-22;

Зам. начальника ЭЦ – Голубев Виктор Александрович, тел. 901-41-71, м.921-973-57-25;

Начальник ЦТАИ – Стрекозов Виктор Михайлович. тел. 901-41-85, м.921-973-57-10.

- Период выполнения работ:

Начало		январь 	2014 г.

Окончание		октябрь 	2014 г.

Стоимость закупки  110 000 000 тыс. руб. без учета НДС,

В том числе:

- Стоимость проектных (ПР),– 5 000 000 тыс. руб. без учёта НДС;

- Стоимость строительно-монтажных (СМР) – 52 000 000  тыс. руб. без учёта НДС;

- Стоимость поставляемых материалов – 18 000 000  тыс. руб. без учёта НДС;

- Стоимость поставляемого оборудования – 35 000 000  тыс. руб. без учёта НДС;

- Стоимость ЗиП		00 руб. без учета НДС.

- 1-й квартал		5 000 000 руб. без учета НДС;

- 2-й квартал		53 000 000 руб. без учета НДС;

- 3-й квартал		52 000 000 руб. без учета НДС;

- 4-й квартал		00 руб. без учета НДС;

- Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ техническому перевооружению, реконструкции, ремонту обслуживанию и наладке энергетического оборудования зданий и сооружений ОАО «ТГК-1»».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями рекомендациям по формированию стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, обслуживанию и наладке энергетического оборудования зданий и сооружений филиала «Невский»», утвержденными вышеуказанным приказом.

- Требования к выполнению работ.

  - Цель работ: Выполнить техническое перевооружение (ПР, СМР) существующего котла и его оборудования, элементов и конструктивных узлов отработавшего разрешённый срок эксплуатации, в соответствии современных требований норм и правил, а именно:

- Замена котла в границах поставки ЗАО «Дорогобужкотломаш» (поставка котла производится Заказчиком, по отдельному договору);

- Техническое перевооружение паромазутопроводов, газопроводов и системы газоснабжения с горелками, удовлетворяющим требованиям ПБ (аналогичной системе на ПВК-1-3);

- Замена сетевых трубопроводов с арматурой;

Разработка и внедрение АСУ ТП котла и системы газоснабжения, (аналогичной ПВК1-3);

- Освидетельствование каркаса котла;

- Восстановление каркаса котла по результатам обследования;

- Замена отопления в пределах ячейки котла;

- Устройство лестниц и площадок обслуживания котла;

- Проектирование схемы и оборудования консервации котлов малой котельной методом силикатирования с использованием существующего оборудования схемы кислотной промывки котлов.

- Восстановление стеновых панелей, заделка швов межстеновых панелей и остекления в ячейки котла ПВК-4;

- Восстановление кровли здания насосной МПВК с ливнестоками;

- Перенос системы дренажей насосной СН-8,9 по предложенной схеме заказщика.

- Техническое перевооружение с заменой электротехнического оборудования котла

Повысить надежность работы котла с применением АСУ ТП, обеспечить выполнение экологических норм, требований промышленной безопасности.

  - Описание и основные технические характеристики:

Техническое перевооружение выполняется на Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) которая является особо опасным и технически сложным объектом, в соответствии ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РФ Статьи 48.1. «Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты», (п.п. 10.1, тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше).

Описание и основные технические характеристики:

Котёл ПТВМ-100 ст. № 4 водогрейный предназначен для получения горячей воды температурой 150°С, установленный в отдельно стоящей котельной, используемой в системах отопления, горячего водоснабжения промышленного и бытового назначения на ТЭЦ.

Котёл ПТВМ-100 может эксплуатироваться как в основном режиме, так и в пиковом (для подогрева сетевой воды) соответственно от 70 до 150°С и от 110 до 150°С.

Котёл имеет башенную компоновку: над вертикальной топочной камерой располагается конвективная поверхность нагрева. Топочная камера экранирована трубами Ø60x3 мм. Конвективная поверхность нагрева котлов ПТВМ-100 состоит из восьми пакетов. Набирается из U-образных ширм из труб Ø28x3 мм. Боковые стены конвективного газохода закрыты трубами Ø83x3,5 с шагом 128 мм и являются одновременно стояками конвективных полусекций. Трубные системы котлов подвешиваются к каркасу за верхние коллекторы и свободно расширяются вниз.

Котёл ПТВМ-100 оборудован 16 газомазутными горелками МГМГ-8 - по восемь с каждой стороны. Каждая горелка снабжена индивидуальным дутьевым вентилятором.

Изготовлен на Дорогобужском котельном заводе в 1965 году, в феврале 1965 года введён в промышленную эксплуатацию, последний капитальный ремонт котла проводился в 1985 году. Котел, трубопроводы, газопровод и мазутапровод котла оборудованы контрольно-измерительными приборами КИПиА.  Используемое топливо в период эксплуатации котла газ/мазут.

Сокращение

АРМ - Автоматизированное рабочее место

КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическими процессами

ГрЩУ – групповой щит управления

МПВК – малая пиковая котельная

ГПМ – грузоподъемный механизм

- УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объёма работ

по «Техническому перевооружению пикового водогрейного котла типа

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПТВМ-100 ст.№ 4 (ПИР, СМР)»

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование основных фондов)

Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование структурного подразделения)		(наименование филиала)

Начало		январь 2014 г.

Окончание		октябрь 2014 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПР: Срок –январь- март. |  |  |
| 1.1 | Предпроектное обследование. |  |  |
| 1.2 | Разработка проектной документации в соответствии с техническим заданием: - По обвязки котла трубопроводами и оборудованием в границах поставки ЗАО «Дорогобужкотломаш» поставляемого по отдельному договору; - Проектирование – техническое перевооружение Системы Газоснабжения котла с установкой АСУ ТП в соответствии с требованиями Правил, СТО 34 -35-587-004-2013 «АСУ ТП ТЭС. Организация эксплуатации и обслуживания», аналогично установленным на ПВК-1,2,3. - Разработка проекта консервации котлов ПВК-1,2,3,4 МПВК методом силикатирования, с учетом и использованием уже существующей схемы кислотной промывки котлов. - Техническое перевооружение газопровода, парамазутопровода от станционного коллектора включая входную выходную армату на котел; - Восстановление системы дренирования мазутапроводов ПВК-4, с выводом на улицу ряд «Б»; - Замена дутьевых вентиляторов с горелками; - Замена газо-воздуховодов; - Замена сетевых трубопроводов с арматурой, вход-выход в котел и байпаса; - Замена площадок обслуживания арматуры, приборов КИПиА, хим. контроля и т.д., согласно требованиям ПТБ, в объёме проектируемого оборудования ПВК-4; - Замены первичных датчиков КИПиА, и АСУ ТП котла, на сетевые трубопроводы с арматурой, газопроводы, паромазутопроводы с горелками и другое оборудование котла, аналогично установленным на ПВК-1,2,3; - Выполнить метрологический расчет диафрагм переменного давления расходамерных устройств: сетевая вода; газ; мазут; - Восстановление отопления в пределах ячейки котла; - Восстановление лестниц и площадок обслуживания котла по результатам дефектации; - Восстановление кровли над котлом с ливнестоками ПВК-4; - Восстановление кровли МПК и насосной СН-8,9 МПК с ливнестоками; - Устройство в помещение насосной МПВК полов, туалета остекления, отопления, освещения и восстановление наружных и внутренних стен; - Восстановление стеновых панелей и остекления в ячейки котла ПВК-4; - Техническое перевооружение тепловой изоляции котла, трубопроводов и его элементов; - Согласование проектной документации газового хозяйства в РТН; - Восстановление элементов каркаса котла; - Проектирование двух монорельсов и тельфера над СН в помещении МПВК, с возможностью максимального вылета к воротам; - Замена дренажных трубопроводов ПВК-4 с общим коллектором до сливного колодца, с вводом дренажей сливного коллектора с СН-8,9 и переводом охлаждения СН-8,9 с городской воды на техническую ; - Замена трубопроводов пожаротушения в пределах котла ПВК-4; - Замена кабельных трасс ПВК-4; - Замена рабочего и аварийного освещения ПВК-4; - Установка датчиков метана и окиси углерода с обеспечением светозвуковой сигнализации в помещении котельной и БЩУ. | к-т | 1 |
| 1.3 | Разработка рабочей документации. | к-т | 3 |
|  | Демонтаж котла, оборудования: Срок: март – апрель. |  |  |
|  | - Тепловой изоляции; | 7.2 | т |
|  | - Трубной системы котла; | 10 | т |
|  | - Холодной воронки котла; | 9 | т |
|  | - Трубопроводов сетевой воды с арматурой; | 5.4 | т |
|  | - конфузора котла; | 11 | т |
|  | - Воздуховоды вентиляторов с эл.д; | 5.5 | т |
|  | - Газопроводов, пармазутопроводов от подающей арматуры на котел со станционного коллектора; | 12 | т |
|  | - Горелок котла; | 16 | шт. |
|  | - Электрооборудования, КИПиА; | 6.5 | т |
|  | - Системы отопления; | 1,2 | т |
|  | - Прочего вспомогательного оборудования в ячейки ПВК-4. | 2,3 | т |
|  | Поставка оборудования, материалов в соответствии с проектными спецификациями Срок поставки апрель - май. |  |  |
|  | СМР срок строительно-монтажных работ: срок май – сентябрь. |  |  |
|  | - Трубной системы котла; | 10 | т |
|  | - Холодной воронки котла; | 9 | т |
|  | - Трубопроводов сетевой воды с арматурой; | 5.4 | т |
|  | - Дренажных трубопроводов; | 11 | т |
|  | - Конфузор котла; | 5.5 | т |
|  | - Воздуховоды вентиляторов с эл.д; | 5.2 | т |
|  | - Тепловой изоляции аналогично ПВК-1.3; | 7.2 | т |
|  | - Газопроводов, пармазутопроводов от подающей арматуры на котел со станционного коллектора; | 6.5 | т |
|  | - Горелок котла; | 16 | шт. |
|  | - Электрооборудования, КИПиА; | 1 | шт. |
|  | - Устройство двух монорельсов и тельфера над СН в помещении насосной МПВК, с вылетом монорельса до ворот; | 1 | шт. |
|  | - Монтаж оборудования и схемы консервации котлов МПВК методом силикатирования; | 1 | шт. |
|  | - Монтаж системы газоснабжения и АСУТП. | 1 | шт. |
|  | - Площадок обслуживания арматуры, приборов КИПиА, хим. контроля и т.д.; | 1 | шт. |
|  | - Монтаж прочего оборудования; | 2,3 | т |
|  | - Замена гидроизоляции в 2 слоя с восстановлением стяжки, с устройством свесов и примыканий насосной МПВК | 180 | м2 |
|  | - Восстановление полов МПВК. | 140 | м2 |
|  | - Восстановление оконного проема в два слоя. | 21 | м2 |
|  | - Восстановление (заделка швов, покраска) внутренних стен насосной МПВК. | 310 | м2 |
|  | Пуско-наладочные работы и испытания, опробование Срок – октябрь. - Индивидуальные и комплексные испытания оборудования; - Комплексные испытания. |  |  |

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

- Каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов;

- Последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

- Должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции;

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом виде.

- Особые условия.

К производству работ и требования к персоналу подрядной организации.

  - Требования к производству и качеству работ:

    - ПБ 10-574-03, Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003 г. N 88);

    - СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13

    - СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

    - СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204) Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

    - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

    - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

    - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

    - СО 153-34.17.207 (РД 34.17.207) Руководящий нормативный документ. Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС.

    - СО 153-34.17.206 СО 153-34.17.207 Руководящий нормативный документ. Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС.

    - СО 153-34.39.501 (РД 34.39.501) Типовая инструкция по эксплуатации, ремонту и контролю станционных трубопроводов сетевой воды.

    - СО 34.39.504-00 (РД 153-34.1-39.504-00) Общие технические требования к арматуре ТЭС

    - СО 34.39.604-00 (РД 153-34.0-39.604-00) Методические указания по раскрепощению опорно-подвесной системы при ремонте трубопроводов и приёмке опорно-подвесной системы креплений после завершения ремонтных работ.

    - СО 34.39.605-2002 (РД 153-34.1-39.605-2002) Общие требования и указания по применению уплотнений из терморасширенного графита в арматуре ТЭС.

    - СО 153-34.39601 (РД 34.39.601) Руководство по ремонту трубопроводной арматуры на давление 64-100 кгс/см2.

    - СО 34-38-20408-94 (ТУ 34-38-20408-94) Задвижки запорные для воды и пара Ду 100-400 мм рабочее давление более 6.4МПа

    - СО 34-38-20410-95 (ТУ 34-38-20410-95) Клапана регулирующие Ду 10, 20, 50, 65 мм.

    - СО 34-38-20411-95 (ТУ 34-38-20411-95) Клапана регулирующие и дроссельные Ду 100-350 мм.

    - СО 34-38-20412-95 (ТУ 34-38-20412-95) Клапана запорно-дроссельные Ду 100/150, 150/250, 200/250 мм.

    - СО 34-38-20413-95 (ТУ 34-38-20413-95) Клапаны (затворы) обратные Ду 100-400мм. Технические условия на капитальный ремонт.

    - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

    - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

    - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

    - РД 34.04.182 Правила организации технического обслуживания и ремонта средств тепловой автоматики и измерений РДПр 34-33-031-84. Москва 1984г.

    - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

    - СО 153-34.35.611 (РД 34.35.611) Нормы по составу и периодичности технического обслуживания средств измерений и автоматизации на тепловых электростанциях.

    - СО 153-34.35.615 (РД 34.35.615) Нормы технического обслуживания технологических защит теплоэнергетического оборудования на тепловых электростанциях

    - СО 153-34.35.605 (РД 34.35.605) Нормы периодичности планового технического обслуживания и капитального ремонта средств дистанционного управления.

    - СО 153-34.35.505 (РД 34.35.505) Нормативный материал по эксплуатации и ремонту автоматических приборов химического контроля.

    - СТО 34 -35-587-004-2013 «АСУ ТП ТЭС. Организация эксплуатации и обслуживания».

    - СТО 34 -35-587-001-2012 «Организация пусконаладочных работ по АСУ ТП на электростанциях».

  - Требования к составу и содержанию Проекта:

    - Разработать рабочую документацию на техническое перевооружение пикового водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 4 для приведение систем газо-мазутоснабжения котла в соответствие с требованиями нормативных документов в следующем составе:

- Пояснительная записка;

- Техническое задание на проектирование и создание АСУ ТП;

- Технологические и конструктивные решения;

- Здания и сооружения;

- Проект организации строительства (ПОС);

- Результаты оценки воздействия объекта технического перевооружения на окружающую среду;

- Мероприятия по охране атмосферного воздуха, перечень мероприятий по предотвращению возможного негативного воздействия на окружающею среду;

- Отдельный сброшюрованный альбом заказных сводных спецификаций на поставку оборудования: котёл, АСУ ТП, газовое оборудование, электрооборудование, на другое необходимое оборудование к поставке;

- Сводный сметный расчет;

- Локальные сметы.

Техническое задание на проектирование и создание АСУ ТП должно быть согласовано с ТЭЦ и соответствующими центрами ответственности Управления ОАО «ТГК-1».

В выполняемом проекте, в части    систем газо-мазутоснабжения, АСУ ТП, технологических защит и блокировок котла, должны быть реализованы требования:

- Заводов изготовителей используемого оборудования, в том числе и котлоагрегата;

- Правил безопасности систем газораспределения и газапотребления  ПБ 12-529-03;

- Технических условий на выполнение технологических защит и блокировок при использовании мазута и природного газа в котельных установках в соответствии с требованиями взрывобезопасности  РД 153-34.1-35.108-2001;

- Правил взрывобезопасности при использовании мазута в котельных установках РД 34.03.351-93 (с изменениями);

- Объема и технических условий на выполнение технологических защит теплоэнергетического оборудования электростанций с поперечными связями и водогрейных котлов (для оборудования, проектируемого с 1997 г.) РД 34.35.131-95;

- Согласованного Технического задания на проектирование и создание АСУ ТП.

    - В проекте предусмотреть:

    - Обследование каркаса котла ПТВМ-100 ст.№ 4. По результатам обследования разработать рекомендации на восстановление несущей способности каркаса котла, согласно РД 10-210-98 «Методические указания по проведению технического освидетельствования металлоконструкций паровых и водогрейных котлов». Произвести восстановление каркаса котла с оформлением ремонтной документации и заключения о возможности  и сроках дальнейшей эксплуатации каркаса котла. В зависимости от объема восстановления каркаса, рассмотреть возможность дополнительного соглашения, при недостаточном финансировании.

    - Замена горелочных устройств, согласно разработанного проекта которые должны обеспечивать выбросы окислов азота (NOx массовой концентрацией в дымовых газах) 125 и 250 мг/м3 при работе на газе и мазуте при α=1,4 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50831-95 и отвечающим требованиям действующих нормативов СО 153-34.02.304-2003 по содержанию вредных веществ в уходящих газах котла.

    - Замена системы газоснабжения котла ПТВМ-100 ст.№ 4 согласно проекта на аналогично установленные (унифицированные) на котлах ПТВМ-100 ст.№№1,2,3 с приведением системы газоснабжения котла в соответствие с требованиями «Правил безопасности систем газораспределения и газапотребления (ПБ 12-529-03)».

    - Замену газопроводов в пределах котла ПТВМ-100 ст.№ 4 (от входной (включительно) задвижки и далее к котлу).

    - Замену парамазутопроводов котла ПТВМ-100 ст.№4 для обеспечения возможности монтажа и удобства обслуживания блоков газового оборудования, запорной и регулирующей арматуры, вентиляторов котлов, шкафов управления и т.п. (по результатам проектирования) и выполнения требований циркуляра по Предотвращению случаев попадания мазута в паровой тракт котлов п.1.3.Сборника распорядительных документов по эксплуатации энергосистем (Теплотехническая часть) СРД-98.

    - Систему опорожнения мазутапроводов с выводом на улицу по ряду «Б».

    - Замену газоходов (конфузора) котла от выходов из котла до главного борова газохода (с их врезкой в общий боров), замену шиберов котла ПТВМ-100 ст.№ 4.

    - Выполнить обследование главного борова котлов МПВК, произвести восстановление борова с оформлением ремонтной документации. В зависимости от объема работ по восстановлению борова, рассмотреть возможность дополнительного финансирования.

    - Замену поверхностей нагрева и коллекторов котла ПТВМ-100 ст.№ 4. на существующий каркас котла.

    - Выполнить схему консервации обвязки, котлов ПВК-1,2,3,4. МВПК, методом силикатирования для обеспечения требований РД 34.20.591-97 «методические указания по консервации теплоэнергетического оборудования».

    - Полную замену обмуровки и теплоизоляции котла ПТВМ-100 ст.№ 4 в соответствии проекта предоставленного заводом изготовителем котла.

    - Полную замену сетевых, дренажных трубопроводов котла ПТВМ-100 ст.№ 4 с задвижками (в пределах котла).

    - Замену задвижек трубопроводов сетевой воды на поворотные дисковые затворы, обеспечивающие плотность в обе стороны, а также установку регулирующей арматуры на байпасе котла;

    - Замену вспомогательного и электротехнического оборудования, в том числе полную замену дутьевых вентиляторов с электродвигателями котла ПТВМ-100 ст.№ 4, с полной заменой воздуховодов от вентиляторов до горелок.

    - Замену кабелей и кабельных трасс котла ПТВМ-100 ст.№ 4, в том числе питающих кабелей электродвигателей вентиляторов котлов от РУСН-0,4.

    - Полную замену КИП и А котла ПТВМ-100 ст.№ 4.

    - Установку регулирующих шиберов котла ПТВМ-100 ст.№ 4.

    - Автоматизированное рабочее место (АРМ) управления котлом ПТВМ-100 ст.№ 4 расположить в помещении ГрЩУ здания большой ПВК. Варианты помещений для размещения шкафов и резервных (аварийных) пультов управления согласовать с заказчиком.

    - Монтаж АСУ ТП котла.

    - Теплоизоляцию технологических трубопроводов и оборудования котла ПТВМ-100 ст.№ 4.

    - Замену системы отопления в пределах котла ПТВМ-100 ст.№ 4 по результатам и рекомендациям новых расчётов общей системы отопления здания.

    - Замену системы водяного противопожарного водоснабжения с размещением первичных средств пожаротушения ПВК-4.

    - Выполнить работы по:

- Гидроизоляции кровли, обработка наружных стен фасадной краской, освещению, отопления, блоков остекления, полов, линии слива дренажей с СН-8,9 и туалета (дверь в туалет металлическая) в помещении насосной МПВК;

- Ревизию насосов и схемы кислотной промывки и монтаж проектной схемы системы консервации методом силикатирования на ПВК-1.2.3.4 котлов МПВК;

- Устройство двух монорельсов и тельфера над СН в помещении насосной МПВК;

В зависимости от объема комплекса выполняемых работ, рассмотреть возможность дополнительного соглашения, при недостаточном финансировании. Работы выполнить данного пункта по расценкам (индексация по таблицы 1.3.)

    - Замену системы освещения котла и площадок обслуживания ПТВМ-100 ст.№ 4 на систему освещения с люминесцентными светильниками.

    - Замену кровли, ливнестоков и восстановление полов, настилов, ограждений, поручней на всех отметках и площадках обслуживания в границах котла ПТВМ-100 ст.№4.

    - Восстановление утепления швов здания ПВК-4, замену остекления, восстановление технологических и транспортных проёмов, заделка меж стеновых швов, окраску стен и колонн. АКЗ всех металлоконструкций в границах проектирования и границах строительной площадки котла ПТВМ-100 ст.№ 4.

    - В рамках проектных работ обеспечить проведение необходимых экспертиз (в том числе экспертизу промышленной безопасности и согласование с Ростехнадзором) в объеме необходимом для утверждения разработанной документации. При необходимости обеспечить устранение замечаний в ходе проведения экспертиз.

    - Подрядчик до начала проведения СМР по перевооружению котла своевременно обеспечивает исполнителей работ рабочей документацией. Окончательной срок передачи всей рабочей документации заказчику - 15.03.2014 года. Основной комплект проекта, рабочей документации (контрольный экземпляр заказчика) передаётся в сброшюрованном виде отдельными томами.

    - Подрядчику до начала проведения подготовительных работ, демонтажных работ, строительно-монтажных работ разработать и представить на согласование заказчику ПИР на техническое перевооружение пикового водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 4 в соответствии с СО 34.20.608-2003.

    - Провести комплекс CMP по техперевооружению котла ПТВМ-100 ст.№ 4 в соответствии с утверждённой рабочей документацией:

    - Провести комплекс демонтажных работ с уборкой и погрузкой строительного мусора в ПУХТО, предоставленное ТЭЦ. Сдача металлолома на площадке складирования ТЭЦ.

    - Произвести изготовление и поставку комплектующих системы газоснабжения котла в соответствии с разработанной проектной документацией для приведении системы газоснабжения котла, в соответствие с правилами ПБ 12-529-03. Окончательный объём поставки согласовать с заказчиком. Срок очередного технического обслуживания газовых блоков должен быть не менее 36 месяцев.

    - Выполнить весь комплекс восстановительных работ фундаментов вентиляторов котла ПВК-4 с усилением или изменением металлоконструкций фундаментов, с восстановлением воздуховодов и всасывающей решетки на входе воздуха.

    - Произвести монтаж основного и вспомогательного оборудования котла ПТВМ-100 ст.№ 4, кабелей, электротехнического оборудования, КИПиА. Технологических трубопроводов в соответствии с проектной документацией. Произвести АКЗ всех технологических трубопроводов в границах строительной площадки и границах проектирования.

    - Выполнить комплекс работ по восстановлению кровельного покрытия с ливнестоками над котлом ПТВМ-100 ст. № 4 в границах котла, по восстановлению несущих конструкций кровли, по восстановлению полов в зоне обслуживания, закрыть монтажные и технологические проёмы.

    - Произвести пуско-наладочные работы и испытания, в том числе:

Наладку всего комплекса оборудования котла с выдачей сигналов о его состоянии, проверкой действия сигнализаций, защит и блокировок, а также передачей всей информации на выделенное место управления и контроля за схемой работы оборудования, составление режимной карты (газ, мазут), выдачи инструкции по эксплуатации котла и вспомогательного оборудования.

Произвести весь комплекс необходимых испытаний, вспомогательного оборудования и систем.

Произвести всю подготовку и сдачу котла ПТВМ-100 ст.№ 4 и смонтированного оборудования после наладки, и испытаний для предъявления надзорным органам и представителям Заказчика в соответствии с РД-11-02-2006.

Примечание. Границы проектирования технологических трубопроводов обозначены на схемах (Приложения 1-5). Ячейка ПВК-4 и помещение насосной МПВК.

До заключения договора необходим осмотр объекта потенциальным подрядчиком. Заказчик по запросу подрядчика в течение трёх дней представляет необходимые дополнительные исходные данные на проектирование и выполнение СМР.

Ознакомиться с имеющейся технической документацией можно в ЭЦ, ПТО, КТЦ, ЦТАИ, ГКС ТЭЦ-15. Обращаться к зам. начальнику ЭЦ Голубеву В.А., тел. 901-41-71, м.921-973-57-25, зам. главному инженера - начальнику ПТО Малофееву Д.В. (тел. 901-41-65), главному инженеру Ступакову И.В., тел. 901-41-62, м.921-869-86-75, нач. КТЦ Конькову И.Ю. (тел. 901-41-80), нач. ЦТАИ Стрекозову В.М. (тел. 901-41-84), нач. ГКС Ходневичу В.И. (тел. 901-41-64).

  - Требования к подрядной организации:

    - Общие требования:

- Опыт работы по реконструкции энергооборудования не менее 3 лет;

- Опыт общестроительных работ не менее 3-х лет;

- Наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ ОПО:

- II. Виды работ по подготовке проектной документации

- п.4.1.; п.4.2.; п.4.3.; п.4.4.; п.4.5.; п.4.6.; п.13.;

- III. Виды работ по строительству, реконструкции

- п.2.1.; п.2.4.; 6.1.; п.6.2.; п.6.3.; п.7.; п.10.; п.12.; п.12.1.; п.12.2.; п.12.3.; 12.4. 12.5. п.12.6.; п.12.10.; п.12.11.; п.13.; п.15.; п.15.1.; п.15.2.; п.15.3.; п.15.4.; п.15.5.; п.15.6.; п.18.; п.18.1÷18.5.; п.19.1.; п.19.2.;п.19.8.; п.20.2.; п.23.3.; п.23.4.; п.24.7.; 24.10.; п.24.12.; п.24.21.; п.24.22.

# Техническое перевооружение выполняется на Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) которая является особо опасным и технически сложным объектом, в соответствии ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РФ Статьи 48.1. «Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты», (п.п. 10.1. Тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше)..

Подрядная организация должна иметь действующую на весь период работ Лицензию МЧС РФ «Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности зданий, и сооружений»

Обеспечить применение продукции сертифицированной в области пожарной безопасности согласно приказу МЧС России от 08.07.2002 N 320 «Об утверждении Перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности».

Обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1». Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

- Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

  - Подрядчик в результате выполнения реконструкции обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

- Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

    - Специальные требования:

- Предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных СМР работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по реконструкции основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- Обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- Досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- Иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- Самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение СМР работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации в соответствии разделом 5.3.3, технического задания;

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

- обладать следующими ресурсами и опытом и опытом для выполнения ремонтных работ:

| Объём работ (тыс. руб. без НДС) | Опыт выполнения аналогичных работ | Объём выполнения аналогичных работ за предшествующий год | Наличие в собственности или в аренде производственных мощностей для выполнения работ | Наличие персонала (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 000 ~ 10 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 30 |
| 10 000 ~ 100 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 50 |
| более 100 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 200 |

    - Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемка выполненных ремонтных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

# Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику, исполнительной документации:

- График работ (см. раздел 4 технического задания);

- Проект производства работ (ППР);

- Ведомость выполненных работ;

- Акты промежуточной приемки и/или испытаний;

- Акты приемки скрытых работ;

- Акты гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности;

- Заключения лаборатории по контролю металла;

- Акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части;

- Акт об использовании для ремонта материалов-заместителей;

- Ведомости основных параметров технического состояния оборудования в период подконтрольной эксплуатации;

- Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

а также иную документацию, составленную перед ремонтом, в процессе ремонта и после ремонта и отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных ремонтных работ.

Предоставляемая исполнительна документация, должна соответствовать следующим требованиям НТД:

    - Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 "Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" (вместе с "РД-11-02-2006...") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.03.2007 N 9050)/

    - РД 153-34.1-003-01, сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования(ртм-1с)

    - "СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 N 84) (ред. от 18.11.1987)

    - "СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 781)

    - "МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ"

    - "МДС 12-46.2008. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ"

    - "ВСН 012-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть II. Формы документации и правила ее оформления в процессе сдачи-приемки" (утв. Приказом Миннефтегазстроя СССР от 27.12.1988 N 375; Приказом Мингазпрома СССР от 19.05.1989 N 93-ОРГ; Приказом Миннефтепрома СССР от 16.05.1989 N 239) (ред. от 11.03.1990)

    - "СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87" (утв. Приказом Минрегиона России от 25.12.2012 N 109/ГС)

    - Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862).

  - Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

При планирующемся привлечении для выполнения работ субподрядчиков подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика на работы  по строительству п.33.1.11.

Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

  - Требования к защите конфиденциальной информации.

Подрядчик обязан предоставить сведения:

- перечень нормативных документов по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации;

- об ограничении доступа к информации, составляющей коммерческую тайну контрагентов, порядке обращения с этой информацией и контроле за его соблюдением;

- о наличии в трудовых договорах с работниками запрета разглашения информации составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются контрагенты, и использования без их согласия этой информации в личных целях.

Подрядчик обязан заключить с ОАО «ТГК-1» соглашение о конфиденциальности (по форме ОАО «ТГК-1»), данная форма должна быть неотъемлемым приложением технического задания.

- Оборудование и материалы:

  - Запасные части и материалы для выполнения заявляемых работ, поставку которых производит Заказчик:

  - Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ, имеющиеся на складе Заказчика:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котел ЗАО «Дорогобужкотломаш» | комплект | 1 |

  - Запасные части и материалы:

  - Запасные части и материалы для выполнения заявляемых работ поставляет Подрядчик:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В соответствии с разработанным проектом |  |  |

- Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- Энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

- Подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- Допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ;