Приложение №1 к Поручению на

проведение закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ (услуг) по

замене выключателей 110кВ ЛЮ-4,Т-4 на элегазовые (поставка, СМР) на Автовской ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

номер закупки по ГКПЗ 1115/4.20-2147

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: (адрес, наименование)

Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский»,  Броневая, д.6.

Контактные телефоны ответственных лиц, составивших техническое задание:

Зам. гл. инженера – Малофеев Д.В. тел. 901-41-65. Начальник электроцеха – Москвин Ю.В. тел. 901-41-74. Начальник ЭТЛ – Харьков М.С. тел.901-41-76.

Контактный телефон ответственного лица,  оформившего техническое задание:

Начальника группы капитального строительства – Ходневич В.И. тел. 901-41-64

Требования к срокам выполнения работ:

Начало			май		2012 г.

Окончание		декабрь	2012 г.

Предельная цена закупки: не объявляется.

- Цель проведения работ.

Замена физически изношенных и морально устаревших воздушных выключателей 110 кВ Т-4, ЛЮ-4 не проходящих по токам К.З на элегазовые В-110кВ для повышения надёжности по бесперебойной выработки электрической энергии для нужд города.

Работы выполнить в соответствии с разработанным проектом ОАО «Электроцентромонтаж» «ПИР реконструкции ОРУ-110кВ и ОРУ-35кВ с заменой оборудования ячеек 110кВ Т-4, Т-6, ЛЮ-4, ЛЮ-5 и ячейки 35кВ Т-4 на ТЭЦ-15 филиала "Невский" ОАО "ТГК-1».

- Сведения об объекте.

В-110кВ Т-4 типа ВВБ-110-31,5-2000 установлен в яч. Т-4 на ОРУ-110кВ.

Воздушная разводка от ресиверов компрессорной проходит по территории ОРУ-110кВ и имеет протяжённость  около 200 метров. Разъединители имеют ручной привод, оборудованный электромагнитной блокировкой. По нормальной схеме работы блока ГТ-4, В-110кВ Т-4 отключен. В 2012 году планируется  замена трансформатора Т-4 с ТДТНГ-31500 кВа на тип ТДТН-40000 кВа.

В-110кВ ЛЮ-4 типа ВВБ-110-31,5-2000 установлен в яч. ЛЮ-4 на ОРУ-110кВ.

Воздушная разводка от ресиверов компрессорной проходит по территории ОРУ-110кВ и имеет протяжённость около 150 метров. Разъединители имеют ручной привод, оборудованный электромагнитной блокировкой. Трансформаторы тока и трансформаторы напряжения маслонаполненные и требуют периодического отбора проб масла.

- Содержание и требования к работам.

#### УКРУПНЕННАЯ В Е Д О М О С Т Ь

по Замене выключателей 110кВ ЛЮ-4,Т-4 на элегазовые

ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО ТГК-1»

Начало   работ               май  2012г.

Окончание  работ          декабрь 2012г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы (срок выполнения май-июнь). |  |  |  |
|  | подготовка рабочих мест, рабочих площадок, средств механизации, устройство инвентарных лесов, подмостей, настилов, ограждений (в соответствии с ППР) | к-т | 1 |
|  | приемка поступившего на модернизацию оборудования, проведение входного контроля. Сроки поставки: июнь 2012г. | оборудование | 100% |
|  | демонтаж заменяемого оборудования: | оборудование | 100% |
|  | выключателя ЛЮ-4 на элегазовый; | 1 | Шт. |
|  | разъединителей 110кВ (4штук) на разъединители с дистанционным управлением; | 4 | Шт. |
|  | трансформаторов тока 110кВ ЛЮ-4 на элегазовые; | 3 | Шт. |
|  | трансформатора напряжения на элегазовый. | 1 | Шт. |
|  | выключателя 110кВТ-4 на элегазовый; | 1 | Шт. |
|  | трансформаторов тока 110кВ Т-4 на элегазовые; | 3 | Шт. |
|  | разъединителей 110кВ (4штуки) на разъединители с дистанционным управлением; | 4 | Шт. |
|  | разъединителя нейтрали110кВ Т-4 на разъединитель с дистанционным управлением; | 1 | Шт. |
|  | восстановление существующих фундаментов под вновь монтируемое оборудование. Чертеж (ПС 065/11-001-ПЗ2,ПЗ1). | 17,5 | М3 |
|  | провести работы по очистке металлоконструкций от коррозии и восстановлению антикоррозийного покрытия. Чертеж (ПС 065/11-001-ПЗ2,ПЗ1). | 75 | М2 |
| Работы по модернизации по первичному оборудованию для ячейки 110кВ ЛЮ-4 в соответствии с утвержденным графиком (срок выполнения май-июнь). |  |  |  |
|  | замена выключателя ЛЮ-4 на элегазовый; | 1 | Шт. |
|  | замена разъединителей 110кВ (4штук) на разъединители с дистанционным управлением; | 4 | Шт. |
|  | замена трансформаторов тока 110кВ ЛЮ-4 на элегазовые; | 3 | Шт. |
|  | замена трансформатора напряжения на элегазовый. | 1 | Шт. |
| Работы по модернизации по первичному оборудованию для ячейки 110кВ Т-4 в соответствии с утвержденным графиком. (срок выполнения июнь-июль). |  |  |  |
|  | замена выключателя 110кВТ-4 на элегазовый; | 1 | Шт. |
|  | замена трансформаторов тока 110кВ Т-4 на элегазовые; | 3 | Шт. |
|  | замена разъединителей 110кВ (4штуки) на разъединители с дистанционным управлением; | 4 | Шт. |
|  | замена разъединителя нейтрали110кВ Т-4 на разъединитель с дистанционным управлением; | 1 | Шт. |
| Сопутствующие работы по модернизации Сроки выполнения (июль – август 2012г). |  |  |  |
|  | выполнить благоустройство территории, повреждённой при производстве работ. | М2 | 130 |
| Заключительные работы. Сроки выполнения (срок выполнения июль - август 2012г). |  |  |  |
|  | выполнить пусконаладочные работы и предоставить исполнительную документацию. |  | в со-отв. с прект. |

- Требования к выполнению работ:

  - Произвести комплектацию оборудованием и материалами в соответствии с проектом (проектными спецификациями), произвести закупку и поставку оборудования на склад ТЭЦ-15.

  - Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий и должно быть подтверждено соответствующими документами (сертификаты, технические паспорта и т.п.) Подрядчик несёт ответственность за качество используемых при выполнении работ материалов и оборудования.

  - Оборудование и материалы не должны быть использованы ранее. Материалы и оборудование должны быть изготовлены не ранее 2011 года.

  - Произвести демонтаж и монтаж оборудования и СМР в полном соответствии с проектной документацией, Техническим заданием, нормативной документацией в указанные сроки и с надлежащим качеством.

  - Произвести весь необходимый комплекс пуско-наладочных работ.

  - При ежемесячной приемке этапов работ Подрядчик предоставляет исполнительную  техническую  документацию  (исполнительные схемы, чертежи, акты скрытых работ,  технические акты и решения и др.) и   ксерокопии из  журнала производства выполненных на объекте работ, в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

  - Подрядчик обязан обеспечить свой персонал бытовыми передвижными вагончиками и мастерскими. Места их расположения на территории станции согласовывается с Заказчиком.

  - При выполнении работ персонал подрядной организации должен руководствоваться и выполнять требования:

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163;

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - Выполнять работы по наряду - допуску и по предварительно разработанному и согласованному с Заказчиком проекту производства работ. Подрядчик обязан не вмешиваться в работу действующего оборудования и оборудования, находящегося в резерве, соблюдать меры пожарной безопасности, техники безопасности и требования нормативных документов по охране окружающей среды и промсанитарии.

  - Работы с использованием ГПМ, подъёмников (вышек) проводить в соответствии с «Правилами устройства безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» (ПБ 10-382-00) и Правил устройства и безопасной эксплуатации подъёмников (вышек) (ПБ 10-611-03) и содержать их в исправном состоянии.

  - Работы производятся в зоне действующего оборудования. При необходимости останова оборудования для выполнения работ, необходимо согласовать время и продолжительность его останова, исходя из технологического процесса.

  - Подрядчик (субподрядные организации) перед началом работ разрабатывает ППР (по МДС 12-81.2007) на отдельные виды СМР и согласовывает с ТЭЦ-15.

  - Перед началом работ и во время производства СМР выпонить (выполнять) требования СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" с составлением Акта «О соответствии выполненных подготовительных работ требованиям ТБ …» и Акта-допуска.

  - Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ в соответствии с представленным до начала работ и согласованным Заказчиком  графиком работ.

  - Произвести сдачу действующего объекта представителям Заказчика, включая: сдачу полного комплекта исполнительной документации в двух экземплярах, а именно: проект с отметкой о выполнении работ согласно проекта, акты скрытых работ, перечень всех участников принимавших участие в проектировании и реконструкции с указанием  наименований их организаций, адресов, акты приёмки ответственных конструкций, протоколы измерений, программы наладки, общие журналы работ, сертификаты и паспорта на поставляемые оборудование, материалы и т.д.).

- Требования к исполнителю.

  - Иметь свидетельство о членстве в СРО на заявленные работы (Приказ МРР РФ  от 30.12.09 №  624, разд.III, п.п. 23.6; 24.6; 24.7)

  - Наличие достаточного количества профессиональных кадров и аттестованного персонала.

  - Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной свидетельствами (сертификатами) на право производства работ.

  - Монтаж должен выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ.

  - Специалисты должны пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Ростехнадзором России.

- Этапы и сроки выполнения работ.

  - Выполнение комплекса работ по «Замене выключателей ОРУ 110 кВ на элегазовые (поставка, СМР)» проводить по согласованному графику к договору.

  - Поставка необходимого оборудования и материалов согласно проектной спецификации по согласованному графику к договору.

  - Демонтажные, монтажные работы, СМР, ПНР по согласованному графику к договору.

- Требования к приёмке.

  - Сдача-приёмка работ осуществляется в соответствии с графиками производства работ.

  - Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приёмка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приёмки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть, либо весь объём скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объёмов работ за счёт Подрядчика. Приёмка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами актом сдачи - приёмки скрытых работ.

  - Приёмка должна осуществляться в соответствии с требованиями НТД и условиями договора.

  - Сдача объекта в эксплуатацию после технического перевооружения должна производиться в соответствии с РД 34.20.401-83 «Правила приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанции, электрических и тепловых сетей после технического перевооружения», СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов», РД 34.35.412-88 «Правила приёмки в эксплуатацию из монтажа и наладки систем управления технологическими процессами тепловых электрических станций».

  - Недостатки работ, обнаруженные в ходе приёмки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика с указанием срока и порядка их устранения.

  - Выполнить благоустройство территории, повреждённой при производстве работ. произвести вывоз мусора и земли при производстве работ.

- Документация, предъявляемая заказчику.

Исполнитель предъявляет Заказчику:

- Перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

- Календарный план выполнения работ.

- План-график ввода системы в эксплуатацию.

- Техническое задание на проектирование.

- Документацию рабочего проекта.

- Согласование проектной документации.

- Исполнительную документацию в 2-х экз., одна из них копия.

- Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования.

- Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций.

- Акты о приемки после индивидуальных испытаний оборудования, схем и систем.

- Акты о сдаче-приёмке выполненных работ установленной формы.

- Гарантия исполнителя работ.

Исполнитель должен гарантировать:

- Надлежащее качество работ в полном объёме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

- Выполнение всех работ в установленные сроки.

- Возмещение Заказчику причинённых убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

- Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком за причинённый своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

- Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью не менее 24-х месяцев с момента подписания акта приемки результата работ в промышленную эксплуатацию.

- Запасные части и материалы:

- 3.1. Материалы и запасные части для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Выключатель трехполюсный элегазовый колонковый наружной установки типа HPL 170 В1, 110кВ, 2500А, 50к | 2 | Шт. |
|  | Разъединитель трехполюсной РГП-1а-110/2000-50 УХЛ1 с приводом типа ПД-14-00, ПРГ-01-6, с блоком управ. | 8 | Шт. |
|  | Трансформатор тока 110кВ ЛЮ-4 элегазовые; | 6 | Шт. |
|  | Трансформатора напряжения элегазовый. | 1 | Шт. |
|  | Шкаф 2 Ш3В-120 | 4 | Шт. |
|  | Шкаф 2 Ш3В-90 | 2 | Шт. |
|  | Шкаф вводной питания | 4 | Шт. |
|  | Шинная опора 110 кВ для провода АС 240/32 | 8 | Шт. |
|  | Шкаф вторичных цепей | 3 | Шт. |
|  | Автоматический выключатель постоянного тока, 2p, 10A с блок-контактами положения и аварийного срабатывания. C60H-DC 2p 10A | 5 | Шт. |
|  | Автоматический выключатель постоянного тока, 2p, 25A с блок-контактами положения и аварийного срабатывания C60H-DC 2p 25A | 2 | Шт. |
|  | Провод сталеалюминиевый сеч. 240кв.мм АС-240/32 | 0.07 | км |
|  | Провод сталеалюминиевый сеч. 500кв.мм | 0.07 | км |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности сечением 5х4 ВВГнг-LS-0,6 3х4 ВВГнг-LS-0,6 3х2,5 ВВГнг-LS-0,6 | 90 90 170 | М М М |
|  | Гирлянда изоляторов натяжного типа 110 кВ | 3 | комплект |
|  | Зажим аппаратный прессуемый для провода АС-500/64 А2А-400-2Т | 1 | шт |
|  | Зажим разъемный ответвительный прессуемый для провода АС-500/64 РОА-400-1 | 9 | шт |
|  | Контакт переходной КП-2 | 2 | шт |

Примечание:

1. ОРУ-110кВ – открытое распределительное устройство 110кВ

2. ОРУ- 35кВ -  открытое распределительное устройство 35кВ

3. Т-5 – трансформатор станции №5

4. РПН – регулятор положения под нагрузкой

5. ВН – сторона высокого напряжения

6. Г-5 – генератор станции №5

7. В-6кВ – выключатель 6кВ

8. ТН-6кВ – трансформатор напряжения 6кВ

9. ОПН – ограничитель перенапряжения

10. ВН, СН и  НН – стороны высокого, среднего и низкого напряжений

11. ЩПТ-1 – щит постоянного тока №1