ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

реконструкции АСУ ТП турбоагрегата ПТ-30-8.8 ст.№3 Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1115/4.20-2401)

| ОКВЭД | 40.11.51 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4530050 |

- Общие требования.

  - Требования к месту выполнения работ.

г. Санкт- Петербург, ул. Броневая, д.6. Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”.

Ответственные за составление технического задания:

Начальник группы капитального строительства – Ходневич Владимир Иванович тел. 901-43-87, м.921-781-23-64.

Начальник ЦТАИ – Стрекозов Виктор Михайлович тел. 901-41-85, м.921-973-57-10.

  - Период выполнения работ:

Начало: 		май 2014 г.

Окончание: 		декабрь 2014 г.

Стоимость закупки 5 300,00 тыс. руб. без учета НДС.

стоимость ПР -  500,00 тыс. руб. без учета НДС,

стоимость СМР - 600,00 тыс. руб. без учета НДС,

стоимость оборудования - 4 200,00 тыс. руб. без учета НДС,

2-й квартал - 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 2 000,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 3 300,00 тыс. руб. без учета НДС;

- Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ техническому перевооружению, реконструкции, ремонту обслуживанию и наладке энергетического оборудования зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями рекомендациям по формированию стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, обслуживанию и наладке энергетического оборудования зданий и сооружений филиала «Невский»», утвержденными вышеуказанным приказом.

- Требования к выполнению работ.

  - Цель работ: Выполнить проектные работы по модернизации ПТК на базе АСУТП Freelance 2000. и часть монтажных работ, установки оборудования по разработанному проекту

  - Описание и основные технические характеристики

Техническое перевооружение выполняется на Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) которая является особо опасным и технически сложным объектом, в соответствии ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РФ Статьи 48.1. «Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты», (п.п. 10.1, тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше).

    - Паровая теплофикационная турбина типа ПТ-30-8,8 Ленинградского Металлического Завода, с двумя регулируемыми отборами пара, номинальной мощностью 30 МВт (максимальной - 35 МВт), с частотой вращения 3000 об/мин предназначена для непосредственного привода генератора типа ТФП-25-2/63 УЗ и отпуска тепла на производство и теплофикацию.

Описание турбогенератора: Турбоагрегат состоит из паровой турбины ПТ-30-8,8 и генератора ТФП-25-2/63 УЗ.

| ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА |  | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
|  | Номинальное абсолютное давление свежего пара перед стопорным клапаном. | 8,8 МПа (90 ата, 89 ати) |
|  | Номинальная температура свежего пара перед стопорным клапаном. | 500 °С |
|  | Номинальный расход свежего пара | 171 т/час |
|  | Наибольший расход свежего пара | 220 т/час |
|  | Номинальная температура подогрева питательной воды. | 215 °С |
|  | Номинальный расход охлаждающей воды, проходящей через конденсатор. | 2000 м³/час |
|  | Расчётное абсолютное давление в конденсаторе при расчётной температуре охлаждающей воды 7 ºС на конденсационном режиме, при мощности 30 МВт. | 14,7 КПа (0,15 ата) |
|  | Номинальное давление производственного отбора. | 0,98 МПа (10 ата; 9 ати). |
|  | Номинальный расход производственного отбора (сверх отбора на ПВД-4). | 20 т/час |
|  | Температура пара производственного отбора. | 247 °С |
|  | Наибольший расход пара производственного отбора. | 60 т/час |
|  | Номинальное абсолютное давление теплофикационного отбора. | 1,2 ата, 0,2 ати. |
|  | Номинальный расход пара теплофикационного отбора. | 110 т/час |
|  | Наибольший расход пара теплофикационного отбора | 120 т/час |
|  | Температура пара теплофикационного отбора. | 104 °С |
|  | Пределы регулирования давления производственного отбора. | От 7 до 12 ати (8 ÷ 13 кГс/см²) |
|  | Пределы регулирования давления теплофикационного отбора. | От 0,8 до 2,5 кГс/см² (от –0,2 до 1,5 ати) |

    - ГЕНЕРАТОР.

Электрический генератор ТФП-25-2/63 УЗ с возбудителем БВД-130-3000УЗ предназначен для выработки электроэнергии переменного тока. Охлаждается воздухом, циркулирующим в замкнутом контуре. Теплоотводящим агентом является вода, циркулирующая в воздухоохладителях, установленных вертикально в корпусе статора турбогенератора.

- Активная номинальная мощность				 – 30 МВт

- Критическая частота вращения ротора			– 1400 об/мин

- Номинальная температура охлаждающего воздуха	 – 40 ºС

- Минимальная температура охлаждающего воздуха 	– 20 ºС

- Максимальная температура охлаждающей воды		 – 33 ºС

- Минимальная температура охлаждающей воды		– 12 ºС

- Количество воздухоохладителей				 – 4 шт

- Допустимое давление охлаждающей воды		– 3,0 кГс/см²

    - Состав оборудования ПТК, подлежащего модернизации, верхнего уровня:

- АСУТП Freelance 2000 в составе 3-х (трех) процессорных станций, 3-х (трех) АРМов (2 операторских, 1 инженерный), оптоволоконной сети с аппаратурой связи. АСУТП обеспечивает прием и обработку 774 дискретных входных сигналов с внешним питанием =24В, выдает 340 выходных дискретных сигналов на промежуточные реле с собственным питанием =24В. А также обеспечивает прием и обработку следующих измерений (Табл. 1).

| № | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Аналоговые измерения технологических параметров |  |  |
| 1.1 | Сигналы 4-20 мА (0-5 мА) |  |  |
|  | Всего: | 109 |  |
|  | В том числе: |  |  |
|  | - Давление | 47 |  |
|  | - Расход | 22 |  |
|  | - Уровень | 19 |  |
|  | - Положение ИМ | 21 |  |
| 1.2 | Ненормированные сигналы |  |  |
|  | Всего: | 158 | В том числе 15 резервных |
|  | В том числе: |  |  |
|  | - Температура (термопара, тип) | 39 | Тип “К” - классификация АББ |
|  | - Температура (термосопротивление, тип) | 119 | ТСМ,ТСП - user defined (АББ) |
| 2 | Механические измерения |  |  |
| 2.1 | Сигналы 4-20 мА (0-5 мА) |  |  |
|  | - Вибрация | 22 |  |
|  | - Расширение | 2 |  |
|  | - Осевой сдвиг | 3 |  |
|  | - Прочие | 9 |  |
| 3 | Аналоговые измерения электрических параметров |  |  |
| 3.1 | Сигналы 4-20 мА |  |  |
|  | Всего | 28 |  |
|  | В том числе: |  |  |
|  | -Ток | 26 |  |
|  | -Мощность | 1 | Установить на ПК новое программное обеспечение F-800F, выполнить экспорт проектов включая графическую часть мнемосхем с F2000 в F800, наладить программное обеспечение ПТК. |
|  | -Частота | 1 | В период капитального ремонта и в соответствии с техническим решением ОАО «ТГК-1», выполнить модернизацию ПТК турбоагрегата ст. №3, выполненного на базе АСУТП Freelance 2000 (производство Hartman & Braun, Германия) и вспомогательного оборудования. |

- Стойка контроля «Вибробит-100» (шкаф 01) механических измерений (см. п. 2, табл. 1):

- Шкаф управления электрооборудования ЭЦ (шкаф HJ03A06)

- Шкаф блоков питания аналоговых токовых сигналов (шкаф HJ03A03).

- Шкаф АВР питания постоянным током (шкаф HJ03A02)

- АСУ ТП выполняет функции управления согласно проекта Т15Л.ЗМ1-01 (АЭП) и заводские условия управления турбоагрегатом 5СОО.ТЗ (ЛМЗ)

Сокращение

АРМ - Автоматизированное рабочее место

КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическими процессами

ГрЩУ – групповой щит управления

ПНД – подогреватель низкого давления

ПВД – подогреватель высокого давления

ВПУ – валоповоротное устройство

- УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объёма работ

«Реконструкция АСУ ТП турбоагрегата ПТ-30-8.8 ст.№3».

Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Начало: 		май 2014 г.

Окончание: 		декабрь 2014 г.

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
|  | ПР: Срок –май-июль. |
| 1.1. | Предпроектное обследование. |
| 1.2. | Разработка проектной и рабочей документации в соответствии с техническим заданием: - Подрядчику с Заказчиком определить объем и зоны проектирования. - Произвести закупку четырех контроллеров DCP-10 версии не ниже 50.02 (производства АББ, Германия). - Выполнить установку этих контроллеров в существующих шкафах HJ03A07, HJ03A08, HJ03A09 в штатные места процессорных станций. - На основании существующего электронного (программного) проекта Freelance 2000 выполнить наладку вновь устанавливаемых контроллеров с опробованием всех алгоритмов управления, технологических защит, сигнализации и блокировок. - Предусмотреть в проекте установку (закупку) дополнительно модулей ввода/вывода в количестве 8 (восьми) шт., для обеспечения резерва измерительных и дискретных каналов, а также подключения измерительных цепей по п. 13 настоящей ведомости. (DAI03 – 3 шт., DAI04 – 2 шт., DDI01 – 2 шт., DDO01 - 1 шт. - Предусмотреть 1 (один) модуль вывода аналоговых нормированных сигналов DAO 01. - Выполнить в проекте модернизацию шкафа HJ03A03 с заменой блоков питания аналоговых токовых датчиков на одноканальные с функцией защиты от перегрузки. - Выполнить в проекте модернизацию шкафа HJ03A06 с заменой аппаратуры на современную. - Выполнить в проекте модернизацию шкафа HJ03A02 с реализацией функции управления запорной арматуры, входящей в технологические защиты параллельно основному контроллеру. - Выполнить в проекте аварийный пульт управления. Место установки и функциональное наполнение согласовывается с Заказчиком. - Выполнить в проекте модернизацию шкафа HJ03A01 с заменой аппаратуры виброконтроля и механических величин. Состав аппаратуры, производитель согласовывается с Заказчиком. Дополнительно реализация технологической защиты по повышению уровня вибрации опор подшипников. - Выполнить в проекте модернизацию сети Ethernet АСУ ТП с возможностью вывода информации во внешнюю сеть. Руководствоваться стандартами ОАО «ТГК-1» СТО 34-35-587-005-2013, СТО 34-35-587-001-2012, СТО 34-35-587-А01-2013, приказами: №72 от 19.06.2013, приложением к приказу №69 от 04.05.2011. Согласовать выполнение с департаментом ИБ и ПСДТУ ТГК-1. - Пересмотреть проект в части подключения КИП Д-6АТА 1 очереди для подключения к АСУТП (проект 15-2904-АТХ) с применением принятой на ТЭЦ кодировкой. - Спроектировать АРМ машиниста деаэраторов 6 АТА. Способ передачи информации на АРМ согласовать с Заказчиком на этапе проектирования. - Предусмотреть модернизацию оборудования АРМов на промышленные с установкой в стойке 19” в помещении КТС-1. Связь с пультом управления осуществить посредством KVM удлинителей и для АРМ инженера USB удлинитель. Дополнительное оборудование согласовывается с заказчиком. - Пересмотреть проект Т15Л.3-М1-01-72-017 установки кондиционирования, вентиляции и дымоудаления в помещении КТС-1. ш.3, п.45 - Выполнить в проекте замену части датчиков нижнего уровня, входящих в технологические защиты в количестве 12 ед.. |
| 1.3. | Срок выполнения июнь – июль. Выполнить закупку оборудования согласно проектной документации (включая комплект лицензионного программного обеспечения АРМов инженера и машинистов-операторов) |
| 1.4. | Срок выполнения июль – декабрь. Выполнить часть монтажных работ согласно рабочей документации. |

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

- Каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов;

- Последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

- Должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции;

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом виде.

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Москва. Энергосервис, 2003г.

- Федеральный закон РФ №102 «Об обеспечении единства измерений».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 1998 г. № 1540 «Правила применения технических устройств на опасных производственных объектах».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- Федеральный закон РФ №116 «О Промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Градостроительный кодекс Российской Федерации, с изм. и доп., вступившими в силу с 01.04.2012 г.

- Общие технические требования к программно-вычислительным комплексам для АСУ ТП тепловых электростанций. РД 153-34.1-35.127-2002.

- Технические требования к функции ПТК АСУТП ТЭС. Сбор и первичная обработка информации. РД 153-34.1-35.145-2003.

- Технические требования к подсистеме технологических защит на базе микропроцессорной техники. РД 153-34.1-35.137-00.

- Методические указания по объему технологических измерений, сигнализации, автоматического регулирования на тепловых электростанциях. СО 34.35.101-2003.

- Объем технологического контроля и сигнализации должен соответствовать требованиям заводов-изготовителей оборудования, нормативным и директивным документам.

- Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем. РД 34.35.310-97.

- Методические указания по определению электромагнитных обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях. СО 34.35.311-2004.

- Политика информационной безопасности ОАО «ТГК-1» (Приложение к Приказу ОАО «ТГК-1» от 04.05.2011 г. № 69).

- Методические указания по оснащению техническими средствами технологической защиты при повышении вибрации турбоагрегата. СО 34.35.105-2002.

- Правила приемки в эксплуатацию из монтажа и наладки систем управления технологическими процессами тепловых электрических станций. РД 34.35.412-88.

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом 180-14001:2004).

- Организация пусконаладочных работ по АСУТП на электростанциях. Стандарт организации ОАО «ТГК-1». СТО 34-35-587-01-2012 г.

  - Требования к составу и содержанию Проекта:

    - Проект должен быть выполнен с учетом полного соблюдения действующих диспетчерских наименований оборудования и сигналов (дискретных и аналоговых). В соответствии с методикой кодирования ТЭЦ-15 произвести кодирование в системе KKS технологического оборудования, технических средств ПТК и АСУ ТП в целом, физических или виртуальных автоматических устройств, алгоритмов и программ. Предусмотреть дублированную маркировку в соответствии с существующим проектом.

    - При разработке документации необходимо также учитывать требования соответствующих разделов ГОСТ 24.104-85 "Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования", ГОСТ 34.601-90 "Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания".

    - Разработанная проектная документация должна быть выполнена и передана Заказчику в бумажном (4 экз.) и электронном виде.

    - Проект оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 21.408-93 «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов».

    - Технические средства (включая иностранного производства) применяемые в проекте, в том числе и ПТК АСУТП, должны иметь разрешение Ростехнадзора на применение на опасных производственных объектах, а средства измерений к тому же:

- свидетельства о внесении в единый информационный фонд средств измерения РФ как средств измерения и управления;

- утверждённые Росстандартом методики поверки и калибровки.

- В разрабатываемом проекте АСУ ТП должны быть учтены все данные карт уставок ТЗ, ТС, АВР, блокировок и сохранены все технические решения, указанные в существующей эксплуатационной документации.

    - При разработке спецификаций на оборудование ПТК АСУ ТП предусмотреть ЗИП в объёме 15 %, но не менее одного устройства по каждой позиции, достаточном для эксплуатации ПТК в течение гарантийного срока. Объем и состав ЗИП должен согласовываться с заказчиком на этапе рабочего проектирования.

    - Электропитание ПТК АСУ ТП выполнить в соответствии с требованиями СО 34.35.137-00.

    - Основным источником электропитания ПТК АСУ ТП должны быть два независимых источника переменного тока напряжением 380/220В (время срабатывания АВР - 0.5 сек.), частотой 50 Гц

    - Резервным источником электропитания ПТК АСУ ТП должны быть два независимых источника постоянного тока напряжением =220В от ЩПТ ТЭЦ. Сеть постоянного тока должны быть оборудована системой сигнализации потери питания. При пропадании основного питания должно выполняться безударное переключение на резервный источник питания (без перезагрузки МПК).

  - Требования к подрядной организации:

    - Общие требования:

- Опыт работы по реконструкции энергооборудования не менее 3 лет;

- Наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ к приказу Министерства регионального развития РФ 30.12.2009 г. № 624 оказывающим влияние на безопасность особо опасных  объектов капитального строительства:

- II. Виды работ по подготовке проектной документации

- п.4.3.; п.4.4.; п.4.5.; п.13.;

- III. Виды работ по строительству, реконструкции

- п. п.23.6.; п.23.3.; п.24.7.; 24.10.; п.33.1.11.

# Техническое перевооружение выполняется на Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) которая является особо опасным и технически сложным объектом, в соответствии ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РФ Статьи 48.1. «Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты», (п.п. 10.1. Тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше)..

Обеспечить применение продукции сертифицированной в области пожарной безопасности согласно приказу МЧС России от 08.07.2002 N 320 «Об утверждении Перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности».

Обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1». Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

- Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

  - Подрядчик в результате выполнения реконструкции обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

- Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

    - Специальные требования:

- Предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных СМР работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, монтажных, специальных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по реконструкции основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю,

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение СМР работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации в соответствии разделом 5.3.3, технического задания;

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

    - Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемка выполненных ремонтных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных систем, и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

# Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику, исполнительной документации:

- График работ (см. раздел 4 технического задания);

- Проект производства работ (ППР);

- Ведомость выполненных работ;

- Акты промежуточной приемки и/или испытаний;

- Акты приемки скрытых работ;

- Акты входного контроля, сертификаты на использованные материалы и запасные части;

- Акт об использовании для ремонта материалов-заместителей;

- Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

а также иную документацию, составленную перед ремонтом, в процессе ремонта и после ремонта и отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных ремонтных работ.

Предоставляемая исполнительна документация, должна соответствовать следующим требованиям НТД:

    - Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 "Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" (вместе с "РД-11-02-2006...") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.03.2007 N 9050)/

    - РД 153-34.1-003-01, сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования(ртм-1с)

    - "СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 N 84) (ред. от 18.11.1987)

    - "СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 781)

    - "МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ"

    - "МДС 12-46.2008. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ"

    - "ВСН 012-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть II. Формы документации и правила ее оформления в процессе сдачи-приемки" (утв. Приказом Миннефтегазстроя СССР от 27.12.1988 N 375; Приказом Мингазпрома СССР от 19.05.1989 N 93-ОРГ; Приказом Миннефтепрома СССР от 16.05.1989 N 239) (ред. от 11.03.1990)

    - "СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87" (утв. Приказом Минрегиона России от 25.12.2012 N 109/ГС)

    - Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862).

  - Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

  - Требования к защите конфиденциальной информации.

Подрядчик обязан предоставить сведения:

- перечень нормативных документов по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации;

- об ограничении доступа к информации, составляющей коммерческую тайну контрагентов, порядке обращения с этой информацией и контроле за его соблюдением;

- о наличии в трудовых договорах с работниками запрета разглашения информации составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются контрагенты, и использования без их согласия этой информации в личных целях.

Подрядчик обязан заключить с ОАО «ТГК-1» соглашение о конфиденциальности (по форме ОАО «ТГК-1»), данная форма должна быть неотъемлемым приложением технического задания.

- Оборудование и материалы:

  - Запасные части и материалы для выполнения заявляемых работ поставляет Подрядчик.

- Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- Энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

- Допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ;