ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

реконструкции АСУ ТП турбоагрегата ПТ-30-8.8 ст.№3 Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1115/4.20-2401)

| ОКВЭД | 40.11.51 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4530050 |

- Общие требования.

  - Требования к месту выполнения работ.

г. Санкт- Петербург, ул. Броневая, д.6. Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”.

Ответственные за составление технического задания:

Начальник группы капитального строительства – Ходневич Владимир Иванович тел. 901-43-87,  м.921-781-23-64.

Начальник ЦТАИ – Стрекозов Виктор Михайлович тел. 901-41-85, м.921-973-57-10.

  - Период выполнения работ:

Начало: 		май 2014 г.

Окончание: 		декабрь 2014 г.

Предельная цена закупки - 5 300 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

- стоимость ПР – 350 тыс. руб. без учета НДС;

- стоимость оборудования и материалов поставляемых

подрядной организацией – 4 000 тыс. руб. без учета НДС;

- стоимость СМР и ПНР – 950 тыс. руб. без учета НДС.

2-й квартал –   350 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 4 950 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 0000 тыс. руб. без учета НДС.

- Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ определяется:

- сметой на проектные работы, составленной участником конкурентных процедур на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» Приложение сметной документации к оферте/коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

- укрупнённым или сметным расчётом цены предмета договора в части стоимости поставляемого оборудования, монтажных работ, пусконаладочных работ (ПНР). Приложение сметы на ПР и укрупнённого расчёта (сметного расчёта) цены к оферте/ коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

- Окончательная стоимость оборудования, монтажных работ и ПНР уточняется на основании разработанной подрядчиком проектной документации и составленной в соответствии с ней, сметой. Данная смета является неотъемлемой частью договора и согласовывается сторонами в дополнительном соглашении к договору.

- Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом.

- Требования к выполнению работ.

  - Цель работ:

Выполнение реконструкции АСУ ТП турбоагрегата ст.№ 3 Автовской ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

  - Описание и основные технические характеристики оборудования:

Реконструкция АСУ ТП турбоагрегата ст. № 3 выполняется на Автовской ТЭЦ-15 которая является особо опасным и технически сложным объектом, в соответствии ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РФ Статьи 48.1. «Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты», (п.п. 10.1, тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше).

    - Состав турбоагрегата.

В состав турбоагрегата входят:

- паровая теплофикационная турбина типа ПТ-30-8,8 Ленинградского Металлического Завода с двумя регулируемыми отборами пара, номинальной мощностью 30 МВт (максимальной - 35 МВт), с частотой вращения 3000 об/мин. Предназначена для непосредственного привода генератора и отпуска тепла на производство и теплофикацию;

-  электрический генератор ТФП-25-2/63 УЗ активной  номинальной мощностью 30 МВт с возбудителем БВД-130-3000УЗ. Предназначен для выработки электроэнергии переменного тока. Охлаждается воздухом, циркулирующим в замкнутом контуре. Теплоотводящим агентом является вода, циркулирующая в воздухоохладителях, установленных вертикально в корпусе статора турбогенератора. Активная номинальная мощность – 30 МВт.

    - Состав АСУТП турбоагрегата.

В состав реализованной в настоящее время на базе ПТК Freelance 2000 АСУ ТП турбоагрегата ст. № 3, входит следующее основное оборудование:

- 3 (три) процессорных станций (шкафы HJ03A07, HJ03A08, HJ03A09);

-  3 (три) АРМа (2 операторских, 1 инженерный);

- оптоволоконная сеть с аппаратурой связи;

- шкаф управления электрооборудованием ЭЦ (шкаф HJ03A06);

- шкаф блоков питания аналоговых токовых сигналов (шкаф HJ03A03);

-  шкаф АВР питания постоянным током (шкаф HJ03A02);

- стойка контроля «Вибробит-100» (шкаф HJ03A01) механических измерений (см. п. 3.1. таблицы перечня входных и выходных сигналов).

АСУТП обеспечивает приём, обработку и выдачу следующих, приведённых в нижерасположенной таблице, сигналов.

| Таблица перечня входных и выводных сигналов АСУ ТП. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Кол-во | Примечание |
| 1. | Дискретные сигналы |  |  |
| 1.1 | Входные, с внешним питанием =24 В | 774 |  |
| 1.2 | Выходные, с собственным питанием =24 В | 340 |  |
| 2. | Аналоговые измерения технологических параметров |  |  |
| 2.1 | Сигналы 4-20 мА (0-5 мА) |  |  |
|  | В том числе: |  |  |
|  | - Давление | 47 |  |
|  | - Расход | 22 |  |
|  | - Уровень | 19 |  |
|  | - Положение ИМ | 21 |  |
|  | Всего: | 109 |  |
| 2.2 | Ненормированные сигналы |  |  |
|  | В том числе: |  |  |
|  | - Температура (термопара, тип) | 39 | Тип “К” - классификация АББ |
|  | - Температура (термосопротивление, тип) | 119 | ТСМ, ТСП - user defined (АББ) |
|  | Всего: | 158 | В том числе 15 резервных |
| 3. | Механические измерения |  |  |
| 3.1 | Сигналы 4-20 мА (0-5 мА) |  |  |
|  | - Вибрация | 22 |  |
|  | - Расширение | 2 |  |
|  | - Осевой сдвиг | 3 |  |
|  | - Прочие | 9 |  |
|  | Всего: | 36 |  |
| 4. | Аналоговые измерения электрических параметров |  |  |
| 4.1 | Сигналы 4-20 мА |  |  |
|  | В том числе: |  |  |
|  | -Ток | 26 |  |
|  | -Мощность | 1 |  |
|  | -Частота | 1 |  |
|  | Всего | 28 |  |

Сокращение

АРМ - Автоматизированное рабочее место

КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическими процессами

ГрЩУ – групповой щит управления

ПНД – подогреватель низкого давления

ПВД – подогреватель высокого давления

ВПУ – валоповоротное устройство

- УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объёма работ

«Реконструкция АСУ ТП турбоагрегата ПТ-30-8.8 ст.№3».

Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Начало: 		май 2014 г.

Окончание: 		декабрь 2014 г.

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
|  | Проектные работы. Срок: май-июнь 2014г |
| 1.1. | Предпроектное обследование. |
| 1.2. | Разработка и согласование с Заказчиком Технического задания на проектирование в соответствии с ГОСТ 34. 602-89 |
| 1.3. | Проектирование одностадийное, РД. Разработка рабочей документации, разработка необходимого программного обеспечения в соответствии с настоящим техническим заданием и согласованной концепцией модернизации. |
| 1.4. | Согласование с заказчиком проектной документации. |
| 2. | Поставка. Срок: июль 2014г |
| 2.1. | Приобретение и поставка необходимого покупного программного обеспечения. На программное обеспечение должны быть предоставлены и переданы Заказчику бессрочные лицензии. |
| 2.2. | Приобретение и поставка оборудования. |
| 2.2. | Приобретение и поставка кабельной продукции, требуемых для трассировки кабеля конструкций, монтажных изделий и элементов. |
| 3. | СМР и ПНР. Срок: август 2014г |
| 3.1. | Загрузка программного обеспечения и отладка системы на полигоне Подрядчика. |
| 3.2. | Транспортировка на площадку Заказчика. |
| 3.3. | Выполнение строительно-монтажных работ. |
| 3.4. | Наладка системы, включая отладку программного обеспечения. |
| 3.5. | Проверка работоспособности измерительных каналов. |
| 3.5. | Проведение наладочных испытаний. |
| 3.6. | Обучение персонала ТЭЦ, в том числе и во время наладки и наладочных испытаний. |
| 3.7. | Проведение приёмо-сдаточных испытаний и сдача системы в опытную эксплуатацию. |
| 3.8. | Наблюдение за работой АСУ ТП и устранение замечаний и недостатков, выявленных в период опытной эксплуатации. |
| 3.9. | Сдача системы в постоянную эксплуатацию. |
| 3.10. | Сопровождение системы в течение 18 месяцев после сдачи в постоянную эксплуатацию. |
| 4. | Особые условия при выполнении работы по реконструкции АСУ ТП. |
|  | Основная цель модернизации – замена морально и физически устаревших процессорных станций. При выполнении работы следует руководствоваться требованиями, изложенными в данном разделе. |
|  | Технические средства, в том числе и иностранного производства, используемые при реконструкции АСУ ТП, должны иметь разрешение Ростехнадзора на применение на опасных производственных объектах. |
|  | Используемые в проекте технические средства и программное обеспечение (ПО) должны иметь открытую архитектуру и соответствовать отечественным и международным стандартам. Все цифровые устройства и программное обеспечение должны выполнять функции самодиагностики. Диагностика должна выявлять возникновения отказа с точностью до типового элемента замены. Должны быть предусмотрены средства для обеспечения высокой живучести и надежного функционирования системы при возможных отказах оборудования, ошибках персонала и возникновении непредвиденных ситуаций. Должна обеспечиваться возможность замены отказавших устройств ПТК в "горячем" режиме (без отключения электропитания). |
|  | Основные показатели реконструированной АСУ ТП, характеризующие техническое, лингвистическое, информационное, программное и метрологическое обеспечение должны быть не хуже соответствующих показателей АСУ ТП существующей в настоящее время. |
|  | Характеристики ПТК АСУ ТП после реконструкции, по безопасности и условиям работы персонала, надёжности, быстродействию, достоверности информации и точности не должны быть хуже соответствующих характеристик существующей в настоящее время АСУ ТП. |
|  | При выборе оборудования для замены процессорных станций учитывать существующий объём входных и выходных сигналов. Проектом предусмотреть 5 % резервных входов/выходов по каждому виду сигналов. По согласованию с Заказчиком возможно изменение количества резерва. |
|  | Проектом предусмотреть расположение оборудования новых процессорных станций в существующих шкафах HJ03A07, HJ03A08, HJ03A09 процессорных станций. |
|  | Кабельные связи процессорных станций со стороны технологического объекта управления (ТОУ) и их подключения к клеммным рядам оставить существующие, без изменения. Для выполнения внутреннего монтажа в шкафах использовать существующую кросс-разводку. |
|  | Проектом предусмотреть, и реализовать при выполнении работы, отсутствующий в настоящее время аварийный пульт управления (АПУ). При выполнении проекта в части АПУ руководствоваться «Методическими указаниями по оснащению рациональным объемом резервных аппаратных средств контроля и управления котлотурбинным оборудованием ТЭС, оснащенным АСУ ТП», СО 34.35.523-2002.Место установки и функциональное наполнение АПУ согласовывается с Заказчиком. В АПУ должно быть предусмотрено управление минимальным количеством основных механизмов и запорной арматуры для безопасного останова турбоагрегата при полном выходе из строя АСУ ТП. Также в АПУ должна быть предусмотрена визуализация и регистрация (архивация) минимального количества основных параметров работы турбоагрегата, необходимых для безопасного останова турбоагрегата с помощью АПУ. Измерительные каналы АПУ выполнить с помощью токовых преобразователей с гальванически развязанными каналами. |
|  | В проекте должны быть учтены все данные карт уставок ТЗ, ТС, АВР, блокировок и сохранены все технические решения, указанные в существующей эксплуатационной документации на реализованную в настоящее время АСУ ТП турбоагрегата. |
|  | В проекте предусмотреть реализацию при выполнении работы существующих (реализованных в настоящее время) алгоритмов и структурных схем технологических защит, блокировок, сигнализации, управления (в том числе и дистанционного) исполнительными органами и механизмами, авторегулирования и других схем. Допускаются, по согласованию с Заказчиком, только те изменения алгоритмов и схем, необходимость которых вызвана реализацией АПУ. Реализация алгоритмов должна выполняться на языке функциональных блоков, не допускаются иные способы реализации алгоритмов (скрипты, релейно-контактные схемы и т.п.). |
|  | Отображаемые на АРМах видеокадры (мнемосхемы) должны максимально возможно соответствовать реализованным в настоящее время. |
|  | В части шкафа HJ03A03 выполнить замену блоков питания аналоговых токовых датчиков на новые, 4-х канальные, с функцией защиты от перегрузки. Подключение кабелей к клеммным рядам оставить без изменения. |
|  | Выполнить замену оборудования существующих серверов ввода/вывода и АРМов оператора (машиниста) турбоагрегата на промышленные, с установкой в шкафу (стойке 19”) в помещении КТС-1. Проектом предусмотреть 2 АРМа оператора (машиниста) турбоагрегата. Предусмотреть использование одного из АРМов, а качестве АРМ инженера. Отдельный АРМ инженера не предусматривать. Связь с пультом управления осуществить посредством KVM удлинителей. |
|  | Проектом предусмотреть, и реализовать при выполнении работы вывод через межсетевой экран информации во внешнюю сеть (систему сбора технологической информации (ССТИ)). Выбор оборудования, схема подключения, схема информационных потоков с указанием направления движения данных, схема информационных соединений с указанием инициаторов соединений должны быть согласованы, до начала реализации, с отделом защиты информации департамента по корпоративной защите ОАО «ТГК-1» и с предприятием СДТУ и ИТ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». Перечень передаваемых во внешнюю сеть параметров работы турбоагрегата согласовывается с Заказчиком, но должен, как минимум, включать в себя параметры, передаваемые в настоящее время по протоколу ОРС DA 2.0 в ССТИ из существующей в настоящее время АСУ ТП турбоагрегата. |
|  | При выполнении работы необходимо руководствоваться требованиями следующих документов ОАО «ТГК-1»: а) Регламент обеспечения аутентификации и авторизации в АСУ ТП ОАО «ТГК-1». Приказ №72 от 19.06.2013; б) Политика информационной безопасности АСУ ТП ОАО «ТГК-1». Приложение к приказу №69 от 04.05.2011; в) Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) ТЭС. Подсистема технологических защит. Нормы и требования. СТО 34-35-587-005-2013; г) Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) ТЭС. Функции АСУ ТП. Нормы и требования. СТО 34-35-587-А01-2013; д) Организация пусконаладочных работ по АСУ ТП на электростанциях. СТО 34-35-587-001-2012; |

В приложении к оферте подрядчик обязан разработать концепцию и подробный график выполнения работ, руководствуясь следующими требованиями:

- Каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов;

- Последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

- Должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции;

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом виде.

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Москва. Энергосервис, 2003г.

- Федеральный закон РФ №102 «Об обеспечении единства измерений».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 1998 г. № 1540 «Правила применения технических устройств на опасных производственных объектах».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- Федеральный закон РФ №116 «О Промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Градостроительный кодекс Российской Федерации, с изм. и доп., вступившими в силу с 01.04.2012 г.

- Общие технические требования к программно-вычислительным комплексам для АСУ ТП тепловых электростанций. РД 153-34.1-35.127-2002.

- Технические требования к функции ПТК АСУТП ТЭС. Сбор и первичная обработка информации. РД 153-34.1-35.145-2003.

- Технические требования к подсистеме технологических защит на базе микропроцессорной техники. РД 153-34.1-35.137-00.

- Методические указания по объему технологических измерений, сигнализации, автоматического регулирования на тепловых электростанциях. СО 34.35.101-2003.

- Объем технологического контроля и сигнализации должен соответствовать требованиям заводов-изготовителей оборудования, нормативным и директивным документам.

- Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем. РД 34.35.310-97.

- Методические указания по определению электромагнитных обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях. СО 34.35.311-2004.

- Политика информационной безопасности ОАО «ТГК-1» (Приложение к Приказу ОАО «ТГК-1» от 04.05.2011 г. № 69).

- Методические указания по оснащению техническими средствами технологической защиты при повышении вибрации турбоагрегата. СО 34.35.105-2002.

- Правила приемки в эксплуатацию из монтажа и наладки систем управления технологическими процессами тепловых электрических станций. РД 34.35.412-88.

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом 180-14001:2004).

- 39. Организация пусконаладочных работ по АСУТП на электростанциях. Стандарт организации ОАО «ТГК-1». СТО 34-35-587-01-2012 г.

  - Требования к составу и содержанию Проекта:

    - Проект должен быть выполнен с учетом полного соблюдения действующих диспетчерских наименований оборудования и сигналов (дискретных и аналоговых). В соответствии с методикой кодирования ТЭЦ-15 произвести кодирование в системе KKS технологического оборудования, технических средств ПТК и АСУ ТП в целом, физических или виртуальных автоматических устройств, алгоритмов и программ. Предусмотреть дублированную маркировку в соответствии с существующим проектом.

    - При разработке документации необходимо также учитывать требования соответствующих разделов ГОСТ 24.104-85 "Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования", ГОСТ 34.601-90 "Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания".

    - Разработанная проектная документация должна быть выполнена и передана Заказчику в бумажном (4 экз.) и электронном виде.

    - Проект оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 21.408-93 «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов».

    - Технические средства (включая иностранного производства) применяемые в проекте, в том числе и ПТК АСУТП, должны иметь разрешение Ростехнадзора на применение на опасных производственных объектах, а средства измерений к тому же:

- свидетельства о внесении в единый информационный фонд средств измерения РФ как средств измерения и управления;

- утверждённые Росстандартом методики поверки и калибровки.

В разрабатываемом проекте АСУ ТП должны быть учтены все данные карт уставок ТЗ, ТС, АВР, блокировок и сохранены все технические решения, указанные в существующей эксплуатационной документации.

    - При разработке спецификаций на оборудование ПТК АСУ ТП предусмотреть ЗИП в объёме, достаточном для эксплуатации ПТК в течение гарантийного срока. Объем и состав ЗИП должен согласовываться с заказчиком на этапе рабочего проектирования.

    - Электропитание ПТК АСУ ТП выполнить в соответствии с требованиями СО 34.35.137-00.

    - Гарантийный срок работы оборудования 24 месяца.

  - Требования к подрядной организации:

    - Общие требования:

- Опыт работы по реконструкции энергооборудования не менее 3 лет;

# Опыт работы по реконструкции энергооборудования не менее 3 лет;

# Наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ к приказу Министерства регионального развития РФ 30.12.2009 г. № 624 оказывающим влияние на безопасность особо опасных  объектов капитального строительства:

# II. Виды работ по подготовке проектной документации

# п.4.3.; п.4.4.; п.4.5.; п.13.;

# III. Виды работ по строительству, реконструкции

# п. п.23.6.; п.23.3.; п.24.7.; 24.10.; п.33.1.11.

# Техническое перевооружение выполняется на Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) которая является особо опасным и технически сложным объектом, в соответствии ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РФ Статьи 48.1. «Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты», (п.п. 10.1. Тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше).

Обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1». Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

- Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

  - Подрядчик в результате выполнения реконструкции обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

- Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

    - Специальные требования:

- Предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных монтажных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, монтажных, специальных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по реконструкции основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю,

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- Иметь все необходимые для монтажа инструменты и специальные приспособления;

- Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение СМР работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты монтажа; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации в соответствии разделом 5.3.3, технического задания;

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

    - Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемка выполненных монтажных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных систем, и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

# Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику, исполнительной документации:

- График работ (см. раздел 4 технического задания);

- Проект производства работ (ППР);

- Ведомость выполненных работ;

- Акты промежуточной приемки и/или испытаний;

- Акты приемки скрытых работ;

- Акты входного контроля, сертификаты на использованные материалы и запасные части;

- Акт об использовании для монтажа материалов-заместителей;

- Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

а также иную документацию, составленную перед началом монтажа, в процессе монтажа и после выполнения работ и отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных монтажных работ.

Предоставляемая исполнительна документация, должна соответствовать следующим требованиям НТД:

    - Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 "Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" (вместе с "РД-11-02-2006...") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.03.2007 N 9050).

    - "СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 N 84) (ред. от 18.11.1987).

    - "СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 781)

    - "МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ"

  - Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения монтажных работ с учётом сроков их исполнения.

  - Требования к защите конфиденциальной информации.

Подрядчик обязан предоставить сведения:

- перечень нормативных документов по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации;

- об ограничении доступа к информации, составляющей коммерческую тайну контрагентов, порядке обращения с этой информацией и контроле за его соблюдением;

- о наличии в трудовых договорах с работниками запрета разглашения информации составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются контрагенты, и использования без их согласия этой информации в личных целях.

Подрядчик обязан заключить с ОАО «ТГК-1» соглашение о конфиденциальности (по форме ОАО «ТГК-1»), данная форма должна быть неотъемлемым приложением технического задания.

- Оборудование и материалы:

  - Запасные части и материалы для выполнения всего комплекса заявляемых работ поставляет Подрядчик, согласно спецификации по разработанному проекту.

- Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- Энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

- Допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ.