Приложение №1

к Договору № __________

от «    »   ________ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ (услуг)

«Реконструкция сетей канализации с разделением потоков и строительством очистных сооружений на сбросе в водоем и гор. коллектор»

(Наименование закупки)

(Номер закупки по ГКПЗ 1115/4.20-3044)

Автовская ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 35.11.1 |
| --- | --- |
| ОКПД | 38.11.19.000 |

Общие требования

  - Требования к месту выполнения работ

г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, дом 6, ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ГКС: Ходневич Владимир Иванович (812) 901-41-64;

Начальник ПТО: Малофеев Дмитрий Валентинович (812) 901-40-65.

  - Период выполнения работ:

Начало:       с даты заключения договора.

Окончание:	декабрь 2016 г.

Стоимость закупки - _________ тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

Проектные работы (ПР) – _________тыс. руб. без учёта НДС;

3-й квартал - ______________ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - ______________  тыс. руб. без учета НДС.

Требования к сметно-договорной документации

Стоимость работ определяется сметой на проектные работы (ПР), составленной участником конкурентных процедур на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Требования к выполнению работ

  - Цель работы:

Во исполнение требований решения Кировского районного суда Санкт-Петербурга от 12.12.2012 г. № 2-3293 выявить источники попадания загрязняющих веществ в сточные воды, с проведением всех необходимых обследований и изменений, а также разработать проектную и рабочую документацию по реконструкции сетей канализации с разделением потоков по видам стоков, и строительством очистных сооружений на сбросе в водоём (р. Красненькая) и городской коллектор, для снижения концентраций загрязняющих веществ до предельно-допустимых, разрешенных при водоотведении в городскую канализационную сеть и открытый водоём (р. Красненькая), используя ранее выполненные предпроектные/проектные наработки организаций:

  - ООО «Полихим», проект «Очистные сооружения», разработанного для обеспечения качества сбрасываемых сточных вод в соответствие с нормами допустимого сброса. В настоящее время проектируемые очистные сооружения не обеспечивают требуемого качества очистки сточных воды;

  - ООО НИЦ «Потенциал-2», проект «Очистные сооружения», разработанного с оценкой выбранной технологии и схемы очистки, применяемого оборудования;

  - ЗАО «Транспарент Технолоджис», проект по «Реконструкция сетей канализации с разделением потоков сточных вод, строительство локальных очистных сооружений на сбросе в гор. коллектор»;

  - ООО «АНТ-Информ», проект по строительству оборотной системы водоснабжения;

  - ОАО «ПСК-Нефтехим», проект по реконструкции мазутного хозяйства с открытого слива мазута на закрытый слив.

  - Описание и основные технические характеристики системы сброса сточных вод и очистных сооружений.

В настоящее время на территории ТЭЦ-15 действует общесплавная система канализации. Сброс сточных вод осуществляется в поверхностные водоемы, а также через систему выпусков в городской канализационный коллектор.

  - Источники сточных вод:

- Вода, поступающая после охлаждения основного оборудования (планируется завести на оборотную систему водоснабжения, проектируемой по отдельному титулу);

- Промливневые стоки территории ТЭЦ;

- Загрязнённый конденсат с мазутного хозяйства;

- Вода, поступающая после технологической схемы химводоподготовки;

- Вода, поступающая после охлаждения вспомогательного оборудования;

- Вода, поступающая от субаббонентов;

- Вода, поступающая после расширителей продувок котлов 1 и 2 очереди.

- Вода, поступающая с административно-бытовых зданий, хозяйственные стоки.

  - Существующая схема отвода сточных вод:

ООО ИП «Воронин»

ООО ИП «Воронин»

ООО «Строитель»

ООО «Строитель»

Охлаждающая вода основного оборудования

Охлаждающая вода основного оборудования

Промливневые стоки территории ТЭЦ

Промливневые стоки территории ТЭЦ

Стоки после            химводоподготовки

Стоки после            химводоподготовки

Выпуск № 1

Выпуск № 1

Река

Красненькая

Река

Красненькая

Охлаждающая вода вспомогательного оборудования, в т.ч. с расширителей продувок

Охлаждающая вода вспомогательного оборудования, в т.ч. с расширителей продувок

Хозяйственные стоки со всех цехов, в т. ч. с административно-бытовых зданий

Хозяйственные стоки со всех цехов, в т. ч. с административно-бытовых зданий

Горколлектор

№3

Горколлектор

№3

ООО «Изоляционные технологии»

ООО «Изоляционные технологии»

ООО ИК «Стройкапитал»

Ул. Краснопутиловская д. 48

ООО ИК «Стройкапитал»

Ул. Краснопутиловская д. 48

Выпуск № 3

Выпуск № 3

Загрязнённый конденсат с мазутного хозяйства

Загрязнённый конденсат с мазутного хозяйства

  - Характеристики охлаждающей воды основного оборудования

Точные характеристики, объем и состав вод после охлаждения основного оборудования должны быть установлены по результатам обследования.

Данный вид стоков является основным и составляет до 80% от общего количества сбрасываемых сточных вод, при этом уровень загрязнений вод после охлаждения основного оборудования, незначительный, что позволяет организовать цикл повторного использования в оборотной системе техводоснабжения.

  - Характеристики и имеющиеся очистные сооружения промливневых стоков

Точные характеристики, объем и состав промливневых стоков должны быть установлены по результатам обследования.

Данный вид стоков является значимой составляющей в общем объеме загрязненных стоков и достигает показателей часового расхода 300 и более куб. м./час.

Основными факторами загрязнения являются мазутосодержащие стоки от мазутного хозяйства, ХПАВ, маслосодержащие стоки, примеси тяжелых, нефтепродукты, поверхностные стоки с площадок хранения металлолома и др. загрязнения.

Для очистки данного вида стоков применяется имеющаяся блочно-модульная очистительная установка, которая не обеспечивает достаточную эффективность отделения примесей. В основном, это вызвано не полным учетом загрязняющих и физико-химических параметров сточных вод при выборе оборудования на стадии проектирования.

  - Характеристики стоков после химводоподготовки

Точные характеристики, объем и состав стоков должны быть установлены по результатам обследования.

Сброс стоков от регенерации оборудования ХВО носит периодический характер, и составляет в среднем до 1000 куб.м за цикл, при этом часовой сброс не достигает больших величин, поэтому при проектировании очистных сооружений необходимо рассмотреть варианты устройства или использования существующего приемного резервуара, способного обеспечить сбор сточных вод во время промывки и регенерации оборудования, с последующей их переработкой и отделением загрязнений.

Основными факторами загрязнения являются соли щелочноземельных металлов в больших концентрациях, неорганические кислоты, ПАВ, алюминий. Данный вид стоков, как правило, подлежит очистке в отдельном технологическом цикле с решением вопроса отделения примесей в виде концентрированного, предпочтительно высушенного шлама, пригодного для последующего размещения на полигоне.

  - Характеристики стоков после охлаждения вспомогательного оборудования

Точные характеристики, объем и состав стоков должны быть установлены по результатам обследования.

Данный вид стоков так же является существенной составляющей в общем объеме загрязненных стоков и достигает показателей часового расхода 300 и более куб.м./час.

Основными факторами загрязнения являются маслосодержащие стоки котлотурбинного цеха, примеси тяжелых и цветных металлов, нефтепродукты.

Важным фактором, который должен учитываться при проектировании оборудования, является температура сточных вод, влияющая на растворимость примесей, их сорбционные и адгезионные параметры.

  - Характеристики загрязнённого конденсата с мазутного хозяйства

Точные характеристики, объем и состав стоков должны быть установлены по результатам обследования.

Основными факторами загрязнения являются нефтепродукты, в связи с особенностью технологическое процесса.

Важным фактором, который должен учитываться при проектировании оборудования, является температура конденсата, влияющая на растворимость примесей, их сорбционные и адгезионные параметры. При необходимости рассмотреть расхолаживание замазученного конденсата при его подаче на очистные сооружения.

При расчёте объёма стоков учесть стоки, которые образуются после реализации их перевода с открытого на закрытый тип слива в рамках реконструкции мазутного хозяйства. При необходимости учесть в разрабатываемом проекте сбор данных стоков.

Предусмотреть линию возврата конденсата с мазутного хозяйства в пароводяной цикл станции (ближайшая точка обессоленная вода на БЗК).

В данной части проекта предусмотреть, учитывая целесообразность выполнения следующих работ:

- демонтаж двух, находящихся вне эксплуатации, центробежных насосов типа (предположительно К100-65-250) с трубопроводной обвязкой, со штатных мест, с целью подготовки мест под установку новых конденсатных насосов;

- установку дополнительного бака сбора конденсата

- установку новых насосов для перекачки конденсата;

- трубопроводы с арматурой;

- установку автоматического контроля содержания нефтепродуктов в конденсате с выводом показаний на щит управления;

- установку барьерного фильтра;

- теплоизоляцию трубопроводов и бака;

- раздел КИП и А (в т.ч. сигнализация, АВР);

- раздел электроснабжения;

- при необходимости провести обследование эстакад, по которым будут проложены трубопроводы

  - Сводные данные по мониторингу определяемых загрязняющих факторов в сточных водах за прошлые периоды:

Результаты измерений концентраций загрязняющих веществ

в сточных водах

(выпуск № 1, за 2015 г.):

|  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мг/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БПК (полн) | 3,93 | 1,42 | 0,79 | 2,21 | 0,94 | 3,09 | 64,5 | 45,7 | 4,24 | 7,2 | 3,65 | 6,76 |
| Взвешенные в-ва | 52 | 47 | 33,45 | 64,5 | 24,2 | 5,9 | 43,35 | 35,4 | 6,9 | 10,4 | 22,4 | 16 |
| Сухой остаток | 226,5 | 213,5 | 209,5 | 324,5 | 201 | 188 | 216,5 | 172,5 | 300 | 241,5 | 272 | 202 |
| Нефтепродукты | 0,13 | 0,135 | 0,13 | 0,235 | 0,06 | 0,055 | 1,085 | 0,915 | 0,17 | 2,2 | 0,185 | 0,065 |
| Азот аммонийный | 0,126 | 0,1385 | 0,08 | 0,08 | 0,1765 | 0,086 | 0,455 | 2,835 | 0,535 | 0,1225 | 0,205 | 0,135 |
| Железо | 2,5 | 3,3 | 2,105 | 4,2 | 1,355 | 0,575 | 7,3 | 4,63 | 0,26 | 0,475 | 1,33 | 0,615 |
| ХПК | 38,6 | 73,35 | 11 | 37,4 | 26,4 | 29,2 | 66,95 | 64,4 | 33,95 | 25,7 | 36,45 | 36 |
| Алюминий | 0,069 | 0,054 | 0,01 | 0,013 | 0,0365 | 0,019 | 0,036 | 0,024 | 0,0245 | 0,028 | 0,0195 | 0,0455 |
| Хлориды | 50,35 | 57,9 | 59,45 | 76,1 | 58,55 | 51,85 | 29,95 | 36,25 | 101,35 | 86 | 74,5 | 54,5 |
| Кальций | 15 | 13,5 | 11,8 | 17,7 | 14 | 13,6 | 16,7 | 14,7 | 13,1 | 12,55 | 14,15 | 13 |
| Сульфаты | 19,6 | 18,45 | 22,85 | 53,9 | 18,2 | 21,35 | 69,65 | 17,4 | 22,6 | 27,25 | 21,25 | 17,35 |
| Натрий | 34,6 | 38 | 43 | 71,75 | 45 | 41,05 | 31,2 | 22,8 | 62,05 | 75,4 | 47 | 52,5 |
| Азот общий | 0,755 | 2,015 | 1,66 | 1,615 | 1,032 | 0,5 | 1,405 | 4,97 | 1,30 | 0,70 | 0,965 | 1,01 |
| Фосфор общий | 0,0615 | 0,028 | 0,045 | 0,0385 | 0,042 | 0,034 | 0,068 | 0,062 | 0,033 | 0,054 | 0,044 | 0,032 |
| Фосфаты (по P) | 0,1225 | 0,0705 | 0,1 | 0,1165 | 0,0505 | 0,073 | 0,021 | 0,034 | 0,012 | 0,021 | 0,0275 | 0,015 |
| Марганец | 0,02 | 0,028 | 0,0335 | 0,0018 | 0,00645 | 0,0008 | 0,001 | 0,001 | 0,0014 | 0,0028 | 0,0083 | 0,004 |
| Медь | 0,005 | 0,0055 | 0,0056 | 0,0064 | 0,0047 | 0,0037 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,0041 | 0,005 |
| Азот нитратный | 0,41 | 0,425 | 0,79 | 0,495 | 0,425 | 0,42 | 0,325 | 0,395 | 0,345 | 0,36 | 0,455 | 0,485 |
| Азот нитритный | 0,01 | 0,037 | 0,055 | 0,0735 | 0,0305 | 0,01 | 0,078 | 0,040 | 0,01 | 0,01 | 0,0325 | 0,01 |
| Фенолы | 0,003 | 0,0055 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Цинк | 0,0024 | 0,0019 | 0,0031 | 0,001 | 0,0012 | 0,00105 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0047 | 0,0044 | 0,0199 | 0,0005 |
| Никель | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |

(выпуск № 3, за 2015 г.)

| Дата |  |  | Алюминий, мг/дм3 |  | Железо, мг/дм3 | Марганец, мг/дм3 | Медь, мг/дм3 | Нефтепродукты, мг/дм3 | СПАВ (анионные), мг/дм3 | НПАВ (неионогенные), мг/дм3 | Фенолы общие, мг/дм3 | Цинк, мг/дм3 | Хлориды, мг/дм3 | Сульфаты, мг/дм3 | Взвешенные, мг/дм3 | Сухой, мг/дм3 | рН | БПК5, мг/дм3 | ХПК, мг/дм3 | Азот аммонийный, мг/дм3 | Жиры, мг/дм3 | Кадмий, мг/дм3 | Мышьяк, мг/дм3 | Стронций, мг/дм3 | Ртуть, мг/дм3 | Хлор и хлорамины ("активный хлор"), мг/дм3 | Индекс токсичности), Т у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| среднее |  |  | 0,875 |  | 1,77 | 0,213 | 0,084 | 1,006 | 1,991 | 0,580 | 0,930 | 0,166 | 10,0 | 22,0 | 40,5 | 146,3 | 7,39 | 2,63 | 14,0 | 0,62 | 2,24 | <0,001 | <0,005 | 0,112 | <0,00001 | <0,00001 | 0,43 |
| мин |  |  | 0,085 |  | 0,25 | 0,012 | 0,011 | 0,070 | 0,053 | 0,580 | 0,930 | 0,005 | 10,0 | 22,0 | 3,2 | 86,0 | 6,91 | 1,50 | 3,7 | 0,09 | <0,05 | <0,001 | <0,005 | 0,087 | <0,00001 | <0,00001 | 0,16 |
| макс |  |  | 3,600 |  | 10,30 | 0,540 | 0,220 | 5,300 | 5,800 | 0,580 | 0,930 | 0,800 | 10,0 | 22,0 | 251,0 | 180,0 | 8,31 | 4,20 | 24,0 | 2,30 | 4,80 | <0,001 | <0,005 | 0,158 | <0,00001 | <0,00001 | 0,74 |

3.11 Требуемые величины концентраций загрязняющих веществ,

для обеспечения возможности сброса в водоем

Приказ Департамента Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу                                              №189 от 05.08.2014г.

| № | Код | Наименование | Концентрация, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6666 | БПК (полн) | 3 |
|  | 8888 | Взвешенные в-ва | 10,75 |
|  | 9999 | Сухой остаток | 267 |
|  | 7777 | Нефтепродукты | 0,05 |
|  | 0003 | Азот аммонийный | 0,28 |
|  | 0013 | Железо | 0,1 |
|  | 0069 | ХПК | 25,6 |
|  | 0001 | Алюминий | 0,04 |
|  | 0052 | Хлориды | 86 |
|  | 0059 | Кальций | 23 |
|  | 0040 | Сульфаты | 14,5 |
|  | 0065 | Натрий | 76 |
|  | 0002 | Азот общий | 3,00 |
|  | 0050 | Фосфор общий | 0,24 |
|  | 0150 | Фосфаты (по P) | 0,07 |
|  | 0021 | Марганец | 0,01 |
|  | 0022 | Медь | 0,001 |
|  | 0028 | Азот нитратный | 0,33 |
|  | 0029 | Азот нитритный | 0,014 |
|  | 0046 | Фенолы | 0,001 |
|  | 0055 | Цинк | 0,01 |
|  | 0027 | Никель | 0,003 |
|  |  | Магний | 40,00 |

Сокращения:

ХПАВ – химические поверхностно-активные вещества

ХВО – химическая водоочистка

ПАВ – поверхностно-активные вещества

БПК – биологическое потребление кислорода

ХПК – химическое потребление кислорода

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль.

ПД – проектная документация

РД – рабочая документация

ОС – очистные сооружения

- УКРУПНЁННАЯ ВЕДОМОСТЬ

- объёмов работ

- «Реконструкция сетей канализации с разделением потоков и строительством очистных сооружений на сбросе в водоем и гор. коллектор»

| Начало: | с даты заключения договора. |
| --- | --- |
| Окончание: | декабрь 2016 г. |

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбор и анализ исходных данных, разработка вариантов реконструкции сетей канализации с разделением потоков сточных вод и строительством очистных сооружений на сбросе в водоем (р. Красненькая) и гор. коллектор: - Выявление источников попадания в сточные воды ТЭЦ-15 загрязняющих веществ с превышением нормативно допустимых концентраций. Проведение необходимых обследований и измерений - Подготовка для рассмотрения на научно-техническом совете (НТС) не более трех вариантов очистки сточных вод с учетом затрат на строительство и эксплуатацию ОС с представлением технико-экономических расчетов с годовой разбивкой; - Предусмотреть возможность повторного использования стоков, в том числе ливневых, для оборотной системы технического водоснабжения; - Разделение и очистка с помощью новых очистных сооружений поверхностных (ливневых) сточных вод с направлением в систему коммунальной канализации; - Разделение и очистка с помощью существующих очистных сооружений. Предложения по модернизации существующих ОС (при необходимости); - Решения должны предусматривать очистку сточных вод до нормативных показателей (НП) общих свойств сточных вод и до предельно допустимых концентраций (ПДК), загрязняющих веществ, согласно требованиям, установленным распоряжением №148 от 08.11.2012г. комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга «Об установлении нормативов водоотведения по составу сточных вод в системы коммунальной канализации г. Санкт-Петербурга»; - Предложения по корректировке проектов, указанных в п. 3.1.1. ТЗ в части прокладки систем канализации и сбора стоков для их очистки. | Комплект | 1 |
| 2 | - Разработка проектной, рабочей и сметной документации, предусматривающей поэтапное выполнение работ; - Разработка проектной документации на модернизацию существующих коммерческих узлов учета (определить на стадии проектирования); - Согласование документации с заказчиком и при необходимости с внешними контролирующими организациями; - Выполнение экспертизы документации (при необходимости); - В случае принятой на НТС концепции поэтапного строительства ОС с выделением пусковых комплексов декомпозиционно разрабатывается проектная и рабочая документация на каждый этап строительства (при необходимости); - Внесение изменений и дополнений проектной и рабочей документации, указанной в п. 3.1 (при необходимости). | Комплект | 1 |
| 3 | Разработка и согласование с заказчиком технического задания на проектирование и создание систем автоматизации. | Комплект | 1 |

За 10 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график выполнения П и РД. График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project в формате Заказчика.

После выполнения ПИР, согласовать с заказчиком смету на выполнение объема работ в рамках проектной и рабочей документации.

Проведение необходимых экспертиз и согласований проектной и рабочей документации (П и РД) со сторонними организациями определить после разработки и согласования П и РД с Заказчиком, необходимой для ввода проектируемых ОС в эксплуатацию.

- Требования к подрядчику и к организации производства работ

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

    - Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и привлеченными силами проектные работы: по реконструкции сетей канализации с разделением потоков и строительством очистных сооружений на сбросе в водоём и городской коллектор.

    - Рабочая документация разрабатывается после рассмотрения и утверждения Заказчиком основных проектных решений.

    - Состав проектной документации должен соответствовать требованиям нормативно-технических документов, в том числе:

      - Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

      - Федеральный закон РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации";

      - Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

      - Федеральный закон РФ № 74-ФЗ «Водный кодекс»;

      - Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

      - Федеральный закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

      - Федеральный закон РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

      - Федеральный закон РФ от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

      - Федеральный закон РФ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

      - Федеральный закон РФ от 30.10.2001 № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

      - Закон Санкт-Петербурга «О правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга» от 16.02.2009 № 29-10;

      - Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 (ред. от 20.04.2016) "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" (принят ЗС СПб 12.05.2010);

      - СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

      - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";

      - Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 "Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации";

      - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

      - СанПиН 2.1.5.980-00. «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

      - СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

      - СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест;

      - СанПиН 2.1.7.1287-03. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы;

      - Постановление Правительства РФ от 28.08.1992 № 632 «Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия»;

      - Постановление Правительства РФ от 12.06.2003 № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления»;

      - Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86), утв. Председателем Государственного комитета СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды 04.08.1986 № 192;

      - Постановление Правительства Российской Федерации от 28.06.2008 № 484 «О порядке разработки и утверждения нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения».

      - Постановление Правительства РФ от 23.07.2007 № 469 «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей»;

      - Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и внесены изменения в некоторые акты Правительства РФ»;

      - Постановление Правительства РФ от 18.03.2013 № 230 «О категориях абонентов, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов»;

      - Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме";

      - Приказ Минприроды РФ от 8 июля 2009 г. № 205 «Об утверждении порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества»;

      - Приказ Минприроды России от 05.08.2014 № 349 «Об утверждении методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»;

      - Приказ Минприроды России от 01.09.2011 № 721 «Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами»;

      - Распоряжение Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга (КЭиИО СПб) от 08.11.2012 № 148 «Об установлении нормативов водоотведения по составу сточных вод в системы коммунальной канализации Санкт-Петербурга»;

      - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-.3.301-00) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

      - СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

      - СО 34.21.601-98(РД 153-34,0-21,601-98) Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений;

      - СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок;

      - Правила технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003);

      - Правилам устройства электроустановок (ПУЭ). 6-е издание (переработанное и дополненное с изменениями) Главгосэнергонадзор России М., 1998;

      - Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Электромагнитные поля в производственных условиях (СО 153-34.03.104-2003);

      - Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99);

      - ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

      - СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования;

      - СНиП II-58-75. Часть II. «Нормы проектирования. Электростанции тепловые»;

      - СНиП II-89-80*. Генеральные планы промышленных предприятий;

      - СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.100.003-2008 Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования (Утв. Приказом РАО «ЕЭС России» №100 от 06.03.2008);

      - Экологическая политика ОАО «ТГК-1».

  - Требования к составу и содержанию проектной документации:

    - Разработать программу и провести комплексное обследование промышленного объекта с целью выявления следующих параметров:

      - Количество и характер источников сточных вод.

      - Характер загрязнений и величина водосброса и водоотведения по каждому из источников.

      - Анализ существующих внутриплощадочных сетей водоотведения.

      - Анализ работы существующих очистных сооружений, а также имеющихся проектов по п. 3.1.1 ТЗ.

      - Определение возможных подходов к оптимизации системы водоотведения и способов очистки загрязненной части сточных вод.

      - На основании результатов обследования разработать подробное задание на проектирование и предварительно технико-экономическое обоснование основных решений по оптимизации системы сбора, распределения и очистки сточных вод предприятия.

      - Разработать и согласовать проект эффективного распределения имеющихся технологических стоков с проектированием внутриплощадочных коллекторов и насосных станций (в случае необходимости), обеспечивающих разделение стоков на «условно чистые» - содержащие достаточно низкое количество примесей для возможности повторного использования, либо прямого сброса в поверхностные водоемы, и «загрязненные» - стоки подлежащие обработке на очистных сооружениях, для доведения их качества до параметров не превышающих предельно допустимые, либо для повторного использования, либо сброса  в поверхностные водоемы или городской канализационный коллектор.

      - Разработать и согласовать проект очистных сооружений для очистки загрязненной части сточных вод предприятия до нормативов сброса в водоемы рыбо-хозяйственного назначения, либо в городской канализационный коллектор. В случае наличия разнородных источников загрязнения, определить необходимость дополнительного разделения стоков, с последующей очисткой в разных технологических процессах.

      - Критерием выбора способа очистки и необходимости распределения сточных вод считать экономическую эффективность, с учетом как расходов на строительство, так и на эксплуатацию проектируемых объектов.

      - Мощность проектируемых сооружений должна соответствовать максимальным значениям водосброса.

      - В проекте предусмотреть вывод отдельных примесей в виде концентрированного шлама (желательно сухого) из цикла очистки.

      - В проекте предусмотреть заведение загрязнённого конденсата ТТЦ на проектируемые очистные сооружения. Возврат этого потока предусмотреть в БЗК либо БНТ. В случае несоответствия качества конденсата требованиям НТД он должен поступать на очистные сооружения. Предусмотреть проектом подачу загрязнённого конденсата после шахты замазученных вод на очистные сооружения. При необходимости предусмотреть проектом замену насосов в шахте замазученных вод.

      - Требования к оформлению проектной документации:

      - Проектная документация очистных сооружений выполняется с учетом требований постановления № 87 Правительства Российской Федерации и включает в себя следующие разделы:

        - Объем проектных работ:

      - Пояснительная записка;

      - Схема планировочной организации земельного участка очистных сооружений;

      - Архитектурные решения очистных сооружений;

      - Конструктивные и объемно-планировочные решения очистных сооружений;

      - Система электроснабжения очистных сооружений;

      - Система водоснабжения очистных сооружений;

      - Система водоотведения очистных сооружений;

      - Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха очистных сооружений;

      - Сети связи очистных сооружений;

      - Технологические решения очистных сооружений;

      - Проект организации строительства очистных сооружений;

      - Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства очистных сооружений (при необходимости);

      - Перечень мероприятий по охране окружающей среды;

      - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

      - Смета и спецификация на материалы и оборудование;

      - Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.

        - Рабочая документация очистных сооружений выполняется в соответствии с ГОСТами на соответствующие системы.

        - В состав рабочих чертежей включают:

      - Генеральный план участка строительства очистных сооружений;

      - Архитектурные решения очистных сооружений;

      - Конструктивные решения очистных сооружений;

      - Система электроснабжения очистных сооружений;

      - Система водоснабжения очистных сооружений;

      - Система водоотведения очистных сооружений;

      - Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха очистных сооружений;

      - Автоматизация и диспетчеризация оборудования очистных сооружений;

      - Технологические решения очистных сооружений;

      - Заказчику предоставить разработанный комплект проектной документации в бумажном и в электронном виде на CD-диске в 4-х экземплярах.

    - Основные требования к проектным решениям

Проектные решения и документация выполняются в объеме, достаточном для прохождения необходимых согласований, при необходимости государственной и негосударственной экспертизы, а также экспертизы промышленной безопасности с учетом требований Постановления Правительства РФ № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и других действующих нормативных актов и документов. Необходимость прохождения государственной или негосударственной экспертизы определяется на стадии разработки проектной документации в следующем составе:

| № | Наименование |  | Требования к оформлению |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пояснительная записка |  | Оформляется в полном объеме с необходимыми исходно-разрешительными документами, и с отражением принятых проектных решений, нагрузок и ТЭП |
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения |  | Разработанные конструктивные решения должны обеспечивать экономическую эффективность принимаемых конструктивных решений. Выполнить все необходимые конструктивные расчеты. Все конструктивные решения оптимизировать и обосновать расчетом |
|  | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений | Основным критерием в разработке инженерных систем и выборе оборудования должна являться экономия ресурсов и минимизации эксплуатационных расходов. Максимально использовать оборудование и материалы отечественного производства. Всё оборудование и материалы импортного производства, применяемые на объекте, должны быть согласованы с заказчиком, иметь сертификаты и технические свидетельства в соответствии с законом РФ «О сертификации продукции и услуг» |  |
|  | Система электроснабжения | Электроснабжение запроектировать на основании требований действующих нормативных документов и Технических условий на присоединение мощности к электросети |  |
|  | Система водоснабжения | Водоснабжение запроектировать на основании требований действующих нормативных документов и Технических условий на присоединение |  |
|  | Отопление, вентиляция | Необходимость определить проектом |  |
|  | Система автоматизации и диспетчеризации | Предпочтительно на основе SCADA системы с применением ПЛК, систем визуализации технологического процесса на АРМ оператора. Контроль качества очищенных стоков по параметрам, определяемым Заказчиком предусмотреть с использованием автоматизированных датчиков, обеспечивающих возможность измерения в реальном режиме времени и сопряжения с системой автоматизации технологического процесса для управления режимами работы насосного оборудования основной линии подачи стоков на обработку |  |
|  | Технологические решения | Степень очистки промышленных стоков до нормативов сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения. Предусмотреть предварительную очистку стока от минеральных загрязнений (песок, глина, известь и т.п.) Проектом предусмотреть возможность устройства обводной линии (байпаса), а также колодца для отбора проб. Способ очистки – физико-химический, напорной фильтрации, флотации и сорбции в т.ч. с применением реагентов. Предусмотреть использование программируемых дозирующих реагентных насосов, и включение реагентных насосов в общую систему автоматизации. Предусмотреть систему емкостных отстойников с возможностью сброса (откачки) шлама с дистанционным (пневмо – или электро-) управлением. Предусмотреть систему сбора и обезвоживания сбрасываемого шлама с последующей выгрузкой на удаление. Очищенные воды после очистных сооружений сбрасываются в природный водоем или горколлектор |  |
|  | Проект организации строительства | В соответствии с требованиями действующих СНиП, постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 |  |
|  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | Разрабатывается в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» Федеральным законом № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 "Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации"; Экологической политикой ОАО «ТГК-1» |  |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | В соответствии с требованиями постановления правительства РФ № 87 от 16.02.2008; ГОСТ 12.1.004-91, действующими СНиП, Сводом правил и Федеральными законами |  |
|  | Разработка сметной документации | Сметная документация разрабатывается в необходимом объеме и в текущих ценах на момент выпуска проектной документации. В 4-х печатных экземплярах на электронном носителе |  |
|  | Требования к защитным сооружениям и мероприятиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ТУ и ИТМ ГО и ЧС МО) | Выполнить в соответствии с действующими требованиями |  |
|  | Иные требования | При проектировании: - по усмотрению Заказчика, на момент составления Технического Задания Предусмотреть места (площадки) для сбора отходов, образующихся на всех этапах производства работ в соответствии с установленными правилами, нормативами и требованиями в области обращения с отходами (п. 3. Ст. 10 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ). |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |
|  | Внутриплощадочные сети | Состав внутриплощадочных инженерных сетей и коммуникаций определить проектом с целью наиболее эффективного распределения стоков для минимизации объемов вод, поступающих на соответствующие очистные сооружения. С целью минимизации земляных и иных работ для распределения стоков предпочтительно применять напорные коллекторы. Проектирование вести с учетом расположения существующих и проектируемых зданий, сооружений, дорог и подземных коммуникаций |  |
|  | Границы проектирования | Границами проектирования для всех инженерных коммуникаций являются наружные части ограждающих конструкций зданий и точки подключения в соответствии с Техническими условиями |  |
|  | Согласование проекта | Согласование с Заказчиком, разработчиками смежных разделов, и пр. по указанию Заказчика. |  |
|  | Количество экземпляров проектной продукции, передаваемой Заказчику проекта | В четырех экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде (PDF) |  |

  - Требования к подрядной организации:

    - Общие требования:

      - Наличие опыта не менее 3 лет по оказанию услуг по проектированию очистных сооружений и систем канализации.

      - Ознакомление с технической документацией и оборудованием проектировщик осуществляет на территории Автовской ТЭЦ.

      - Наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные, с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624:

        - II- Виды работ по подготовке проектной документации:

        - п.1 - Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка;

        - п.3 - Работы по подготовке конструктивных решений;

        - п.4.2 - Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации;

        - п.5 - Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий;

        - п.5.2 - Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений;

        - п.63 - Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов;

        - п.6.12 - Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов;

        - п.9 - Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов;

        - п.12 - Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;

        - п.13 - Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) (в случае привлечения субподрядных организаций).

      - Проектирование выполняется на оборудовании Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15), которая является особо опасным и технически сложным объектом, в соответствии Градостроительным кодексом РФ Статьи 48.1. «Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты», (п.п. 10.1, тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше).

      - Обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1».

      - Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

      - Подрядчик обязан заключить с ОАО «ТГК-1» соглашение о конфиденциальности (по форме ОАО «ТГК-1»), данная форма должна быть неотъемлемым приложением технического задания.

    - Специальные требования:

      - Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления изыскательских, проектно-инвентаризационных, строительных, монтажных, специальных работ, поставки материалов и прочих работ и услуг по производству работ на электростанциях. Наличие дипломированных специалистов с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю;

      - Иметь опыт выполнения работ (оказания услуг) на объектах теплоэнергетики, желательно иметь опыт работы на объектах ОАО «ТГК-1»;

      - Исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по реконструкции оборудования электростанций;

      - Организовать своевременное оформление и ведение документации в соответствии разделом 5.4. технического задания;

      - Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

      - Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

  - Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации

    - Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ заказчику.

    - Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику документации:

- Комплект проектной документации – проект, чертежи;

- Акты о приемке выполненных работ;

- Документы, подтверждающие согласование ПР (ПИР) в надзорных органах (если это необходимо) а также иную документацию, составленную перед, в процессе и после проектирования.

  - Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков:

    - Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ.

    - Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

    - Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

    - Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

    - Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

    - Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

    - При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учётом сроков их исполнения.

- Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

  - допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения работ.

  - предоставление технической документации и данных (архив ТЭЦ).

Приложение: Соглашение о конфиденциальности – на 3 л.