Приложение № 1 к поручению на

проведение закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

техническому перевооружению пикового водогрейного котла типа

ПТВМ-100 ст.№1 (доп. работы) ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

номер закупки по ГКПЗ 1115/4.20-3137

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: (адрес, наименование)

Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский»,  Броневая, д.6.

Контактные телефоны ответственных лиц, составивших техническое задание:

Начальника КТЦ – Коньков И.Ю. тел. 901-41-80, м.921-095-89-22; Начальника ЭЦ – Москвина Ю.В, тел. 901-41-74, м.921-973-57-23; Начальник ЦТАИ – Стрекозов В.М. тел. 901-41-85, м.921-973-57-10.

Контактный телефон ответственного лица,  оформившего техническое задание:

Начальник группы капитального строительства – Ходневич В.И.. тел. 901-43-87, м.921-781-23-64.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                  - июнь  2012г.

Окончание            - июль 2012г.

Стоимость работ по модернизации (СМР и поставка Оборудования): не объявляется.

В перечень работ по модернизации не входят следующая  работа:

Выполнение работы по договору № 11-90ПК/36383 от 05.05.2011г «Техническое перевооружение пикового водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№1».

Срок выполнения работ 01 апрель – 12 декабрь 2011г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”.

II. Требования к выполнению работ.

Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах регламентированной конкурсной процедуры предоставляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде проект договора генподряда на выполнение работ.

Цель проведения работ.

Выполнить дополнительные работ по техническому перевооружению котла ПТВМ-100 ст.№1, определенных разработанным проектом, по договору № 11-90ПК/36383 от 05.05.2011г «Техническое перевооружение пикового водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№1»

Объем дополнительных работ по модернизации ПТВМ-100 ст.№1 включает в себя:

- Архитектурно-строительные работы, Блок-модуля;

- Пусконаладочные работы котел ПТВМ-100 ст. № 1;

- Пусконаладочные работы автоматической установки пожаротушения блок модульного щита управления;

- Тепловая изоляция и обмуровка элементов оборудования котла.

Характеристика объекта модернизации.

Котёл ПТВМ-100 ст. № 1 башенного типа, водотрубный, с принудительной циркуляцией, прямоточный, обмуровка котла выполнена из газплотной асбоцементной штукатурки. Котел оборудован 16 газомазутными горелками. Изготовлен в 1964 году на Бийском котельном заводе, в промышленную эксплуатацию введён в 1964 году. Котел, трубопроводы, газопровод и мазутопровод котла имеют КИПиА.  Используемое топливо в период эксплуатации котла газ/мазут. Металлоконструкции  каркаса подлежат техническому освидетельствованию.

III Содержание и требования к работам по проектированию:

#### УКРУПНЕННАЯ В Е Д О М О С Т Ь

по модернизации ПТВМ-100 ст.№ 1 (доп. работы)

ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО ТГК-1»

Начало   работ	- июнь  2012г.

Окончание  работ	- июль 2012г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Архитектурно-строительные работы, Блок-модуля щит управления: | М3 М3 М3 М3 М2 М3 М2 М2 М3 Тн М2 П.м. | 78,4 10,5 56,4 9,517 87,3 35 15,4 15,4 0,77 5,449 112,76 4,8 |
|  | - Разработка грунта под фундамент Блок-модуля; - Засыпка грунта вручную пазухов котлованов в районе фундамента; - Устройство песчаного и щебеночного основания; - Устройство бетонного основания; - Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности кладки, кирпича, бетона; - Устройство фундаментных плит железобетонных плоских; - Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком в два слоя; - Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью 4 слоя; - Устройство т/изоляция холодных поверхностей изделиями из пенопласта на битуме стен и колонн прямоугольных; - Монтаж металлоконструкций, с антикоррозионным покрытием каркаса Блок-модуля; - Установка сэндвич панелей стен и перекрытий Блок-модуля; - Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей. |  |  |
|  | Пусконаладочные работы котел ПТВМ-100 ст. № 1: | система. канал | 1 55 |
|  | - Прием/передача оборудования под наладку; - «Прозвонка» цепей питания, фазировка и подача напряжения на оборудование системы управления; - Обеспечение работоспособности программнотехнических средств ПТК и переносных пультов местного управления; - Настройка концевых и путевых выключателей электроприводов, настройка указателей положения исполнительных механизмов, обеспечение работоспособности цепей управления и "прокрутка" электрооборудования в дистанционном режиме управления; - Обеспечение работоспособности информационных цепей, проверка работоспособности информационных дискретных и аналоговых каналов; - Комплексная проверка технологических защит и блокировок, действующих на котлоагрегате; - Наладка запальников при местном управлении с переносных пультов; - Предварительная наладка регулятора давления газа перед котлом, при расходе на продувочную «свечу»; - Предварительная наладка регуляторов воздуха и разрежения; - Наладка технологии розжига растопочных горелок: поочередный розжиг/отключение горелок (при одной работающей с минимально возможной нагрузкой) под местным управлением с переносного пульта. - Опробовать работоспособность автоматического розжига каждой из растопочных горелок: розжиг/отключение каждой из горелок в автоматическом режиме управления. - Корректировка работы регуляторов системы управления котлом. - Растопка котла и включение его в работу |  |  |
|  | Пусконаладочные работы локальной автоматической установки пожаротушения блок модульного щита управления ПТВМ-100 ст.№ 1: | Система канал | 1 1 |
|  | - Прием/передача оборудования под наладку; - «Прозвонка» цепей питания, подача напряжения на оборудование системы управления; - Опробование работоспособности автоматического управления системы пожаротушения на сигнал. |  |  |
|  | Тепловая изоляция и обмуровка котла | М2 М2 М3 М2 М2 М2 | 266 266 31,5 47,1 314,6 48 |
|  | - Прокладка пергамина между слоями обмуровки, Разные работы при обмуровке жаростойким бетоном; - Уплотнительная обмазка поверхностей котла раствором огнеупорным; - изоляция горячих поверхностей криволинейных поверхностей матами, минералватными прошивными обкладочными из стеклоткани или металлической сетки; - Оштукатуривание плоских поверхностей изоляции асбоцементным раствором; - Оклеивание поверхностей изоляции стеклотканями; - Разборка, сборка инвентарных лесов. |  |  |
| 5 | Временное утепление здания, котел 1 – Утепление покрытий плитами из минеральной ваты; – Плиты теплоизоляционные ; – Обшивка каркасных стен плитами древесностружечными 16 мм, - Фанера б=4мм | М3 М2 М3 | 0,5 10 0,06 |
| 6 | Работы по площадкам обслуживания ПВК-1 - Замена ограждений отм. 5.4м, отм. 8,03м - Уголок 50 - Отбортовка 140х4 | п.м. п.м. | 84 91 |
| 7 | Устройство кирпичной кладки − Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах; − Кирпич керамический рядовой полнотелый М 150 | М3 М3 | 0,15 0,15 |
| 8 | Устройство гильзы − Пробивка проемов в конструкциях из бетона; – Демонтаж трубопроводов в помещениях или на открытых площадках , D трубопровода наружный, мм 630; | М3 м | 0,07 0,6 |
| 9 | Устройство металлоконструкций на кровле – Демонтаж металлоконструкций на кровле; – Монтаж металлоконструкций на кровле; | тн тн | 0,6 1,369 |
| 10 | Монтаж линии подачи сжатого воздуха в газопровод котла - трубы ф32х4 ст.20 - отвод ф32х4 90град - кран шаровый Ду20 Ру25 резьбовой | п.м. шт шт | 8 4 3 |
| 11 | Расширение площадки для для обслуживания пробоотборной точки газопровода - Замена настила - Замена опорных металлоконструкций: - Уголок 50 -Швеллер №14 | М2 п.м. п.м. | 1,3 13 2 |
| 12 | Установка крепления фиксатора шандоры всаса вентиляторов 1-16 - Металлоконструкции | тн | 0,32 |
| 13 | Установка площадок обслуживания датчиков факела на отм. 2,5м - Замена ограждений: Уголок 50 - Замена отбортовки: Полоса 140х4 - Замена настила | п.м. п.м. М2 | 200 90 14,5 |
| 14 | Площадка обслуживания задвижек 763/764 - Уголок 50 - Лист рифленый б=4мм - Отбортовка: полоса 140х4 | п.м. М2 п.м. | 188 9 40 |
| 15 | Демонтаж шиберов на всасе вентиляторов Монтаж сеток на всасе | тн тн | 0,64 0,03 |
| 16 | Демонтаж ГИО | тн | 1,18 |
| 17 | Подключение системы ГИО - Труба ф25 - Кабель КВВГ 4х1,5 | п.м. п.м. | 35 15 |
| 18 | Реконструкция тамбура выхода на кровлю ПВК - Кровельное покрытие - Ограждающие конструкции - Плиты теплоизоляционные | м2 м2 м3 | 9 30 2,34 |

Произвести комплектацию оборудованием и материалами в соответствии с проектом (проектными спецификациями).

4. Запасные части:

4.1. Запасные части  для выполнения   работ по  модернизации ПТВМ-100 ст.№ 1 (доп. работы) ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО ТГК-1» поставляет Подрядчик:

| № п.п. | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Короб воздуховода всасывающего, 325-1-ТМ6.12.1СБ | Шт. | 16 |
| 2 | Диафрагма трубопровода сетевой воды, 325-1-ТМ6.1.Н7СБ | Шт. | 1 |

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Производство работ и требования к персоналу подрядной

организации на ремонт оборудования ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Выполнение требований:

    - СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. - «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13

б) СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

в) СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

г) СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

д) СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- Комплектующие и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов работ поставляются Подрядчиком. Вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявляемых объемов работ, материалы необходимые для подготовке и содержанию строительной площадке, использование кранов и др. техники для возведения объекта входят в сметную стоимость и оплачиваются подрядчиком.

- Обязательным условием является наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР (руководителей работ) с опытом работы имеющих право:

- выдачи нарядов, распоряжений;

- быть производителем работ (руководителем работ по промежуточному наряду).

- руководителей работ, имеющих право единоличного осмотра конструкций ТЭЦ, зданий и помещений.

- Обязательным условием является доскональное знание особенностей монтируемого оборудования.

- Подрядчик обязан обеспечить необходимым количеством персонала, имеющего право выполнения специальных работ.

- Подрядчик обязан обеспечить оформление и ведение всего комплекса исполнительной, приемо-сдаточной документации, составление ГТОС (ППР).

- Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ в соответствии с представленным до начала работ и согласованным Заказчиком графиком работ.

- Произвести монтаж оборудования и СМР в полном соответствии с проектной документацией, Техническим заданием, нормативной документацией в указанные сроки и с надлежащим качеством.

- Выполнить все индивидуальные и комплексные испытания.

- Произвести комплектацию оборудованием и материалами в соответствии с проектом (проектными спецификациями), произвести закупку и поставку оборудования на склад ТЭЦ-15.

- Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий и должно быть подтверждено соответствующими документами (сертификаты, технические паспорта и т.п.) Подрядчик несёт ответственность за качество используемых при выполнении работ материалов и оборудования.

- Оборудование и материалы не должны быть использованы ранее. Материалы и оборудование должны быть изготовлены не ранее 2011 года.

- Работы производятся в зоне действующего оборудования. При необходимости останова оборудования для выполнения работ, необходимо согласовать время и продолжительность его останова, исходя из технологического процесса.

- Подрядчик (субподрядные организации) перед началом работ разрабатывает ППР (по МДС 12-81.2007) на отдельные виды СМР и согласовывает с ТЭЦ-15.

- Перед началом работ и во время производства СМР выпонить требования СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" с составлением Акта «О соответствии выполненных подготовительных работ требованиям ТБ …» и Акта-допуска.

- Объект сдаётся в работоспособном состоянии с параметрами указанными в паспортах на его изготовление.

IV. Особые условия.

- Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) передать не менее четырёх экземпляров полного комплекта рабочей документации на бумажном носителе. Весь рабочий проект должен быть выполнен при помощи AutoCad пакета MicrosoftOffice. Электронная версия рабочего проекта должна быть передана заказчику с возможностью редактирования. Один экземпляр всей проектной и рабочей документации передаётся в сброшюрованном вид.

- Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью не менее 12-и

месяцев с момента подписания акта приемки котла в промышленную  эксплуатацию.