Приложение №1

к Поручению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый конкурс по выбору исполнителя работ по установке узла учёта сточных вод в р. Красненькую (поставка, СМР) ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1115/4.20-3696)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: (адрес, наименование)

г. Санкт- Петербург, ул. Броневая, д.6

Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”.

Контактные телефоны ответственных лиц, составивших техническое задание:

Зам. гл. инженера ТЭЦ-15 по эксплуатации – Малофеев Д.В. тел. моб. 921-869-86-06, гор. 901-41-65.  Начальник ЦТАИ – Стрекозов В.М. тел. 901-41-85, м.921-973-57-10.

Контактный телефон ответственного лица,  оформившего техническое задание:

Начальник группы капитального строительства – Ходневич В.И. тел. моб. 921-869-86-09, гор. 901-41-64.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало		сентябрь	2012 г.

Окончание		декабрь	2012 г.

Предельная (максимальная) цена закупки -  не объявляется;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”.

- Требования к выполнению работ.

Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах регламентированной конкурсной процедуры предоставляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде проект договора генподряда на выполнение работ.

- Цель проведения работ: Установка нового коммерческого узла учета,  а именно:

- Реконструкция колодцев каналов под установку приборов узла учета;

- Поставку и установку приборов производит подрядчик согласно проекта 118-ЭЭС-П-201111

- Пусконаладочные работы

- Сдача объекта надзорным органам Невско - Ладожскому БВУ

Обеспечение коммерческого учёта сточных вод в водный объект.

- Сведения об объекте установки.

Канал представляет собой закрытый двух ячейковый канал из монолитного и сборного железобетона. Размер каждой ячейки 1800 мм на 1400 мм. Прибор устанавливается в каждую ячейку.

#### УКРУПНЕННАЯ В Е Д О М О С Т Ь

на «Установку узла учёта сточных вод в р. Красненькую (поставка, СМР)»

ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1115/4.20-3696)

Начало		сентябрь	2012 г.

Окончание		декабрь	2012 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поставку оборудования выполнить согласно проекта 118-ЭЭС-П-201111 |  |  |
| 2. | Реконструкция колодцев каналов под установку приборов узла учета. Поставка СМР. Срок – октябрь. | Шт. | 2 |
| 2.1. | Изготовление, монтаж лестниц, площадок, ограждений для двух колодцев канализационных №95,96. Демонтаж старых | Кг. | 88 |
| 2.2 | Выемка / засыпка грунта в районе колодцев канала | м3 | 24 |
| 2.3. | Демонтаж и монтаж двух колодцев канализационных №95, 96 (конструкции железобетонные) | Шт. | 2 |
| 3. | Монтаж расходомерного ультразвукового устройства в комплекте. Тип, ОСМ Pro CF, Завод-изготовитель NIVUS. Срок – октябрь. | Шт. | 2 |
| 4. | Пуско-наладочные работы и испытания, опробование Срок – ноябрь - выполнить аттестацию и калибровку каналов измерения системы; - индивидуальные и комплексные испытания оборудования; |  |  |
| 5 | Сдача коммерческого узла учета представителям НЛБВУ |  |  |

5. Требования к выполнению работ, материалам, оборудованию:

5.1. Подрядчик (субподрядные организации) перед началом работ разрабатывает ППР (по МДС 12-81.2007) на отдельные виды СМР и согласовывает с ТЭЦ-15.

5.2. Перед началом работ и во время производства СМР выпонить (выполнять) требования СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" с составлением Акта «О соответствии выполненных подготовительных работ требованиям ТБ …» и Акта-допуска.

5.3. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ в соответствии с представленным до начала работ и согласованным Заказчиком  графиком работ.

5.4. При выполнении работ персонал подрядной организации должен руководствоваться и выполнять требования:

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

5.5. Произвести демонтаж и монтаж оборудования и СМР в полном соответствии с проектной документацией, Техническим заданием, нормативной документацией в указанные сроки и с надлежащим качеством.

Пуско-наладочные работы должны быть выполнены в соответствии с РД                                                                   34.20.406-94 «Правила организации пуско-наладочных работ на тепловых электростанциях».

5.6. Выполнять работы по наряду - допуску и по предварительно разработанному и согласованному с Заказчиком проекту производства работ. Подрядчик обязан не вмешиваться в работу действующего оборудования и оборудования, находящегося в резерве, соблюдать меры пожарной безопасности, техники безопасности и требования нормативных документов по охране окружающей среды и промсанитарии.

5.7.   Работы с использованием ГПМ, подъёмников (вышек) проводить в соответствии с «Правилами устройства безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» (ПБ 10-382-00) и Правил устройства и безопасной эксплуатации подъёмников (вышек) (ПБ 10-611-03) и содержать их в исправном состоянии.

5.8. Работы производятся в зоне действующего оборудования. При необходимости останова оборудования для выполнения работ, необходимо согласовать время и продолжительность его останова, исходя из технологического процесса.

5.9. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал бытовыми передвижными вагончиками и мастерскими. Места их расположения на территории станции согласовывается с Заказчиком.

5.10. При ежемесячной приемке этапов работ Подрядчик предоставляет исполнительную  техническую  документацию  (исполнительные схемы, чертежи, акты скрытых работ,  технические акты и решения и др.) и   ксерокопии из  журнала производства выполненных на объекте работ, в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

5.11. Подрядчик несёт ответственность за качество используемых при выполнении работ материалов и оборудования.

5.12. Произвести комплектацию оборудованием и материалами в соответствии с проектом (проектными спецификациями), произвести закупку и поставку оборудования на склад ТЭЦ-15.

5.13. Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий и должно быть подтверждено соответствующими документами (сертификаты, технические паспорта и т.п.).

5.14. Оборудование и материалы не должны быть использованы ранее. Материалы и оборудование должны быть изготовлены не ранее 2011 года.

5.15. Произвести сдачу действующего объекта представителям Заказчика, включая: сдачу полного комплекта исполнительной документации в двух экземплярах, а именно: проект с отметкой о выполнении работ согласно проекта, акты скрытых работ, перечень всех участников принимавших участие в проектировании и реконструкции с указанием  наименований их организаций, адресов, акты приёмки ответственных конструкций, протоколы измерений, программы наладки, общие журналы работ, сертификаты и паспорта на поставляемые оборудование, материалы и т.д.).

6. Требования к исполнителю.

6.1. Иметь свидетельство о  допуске на проектные и СМР  по ТЗ;

6.2. Быть членом СРО;

6.3. Иметь в своём составе достаточное количество профильных специалистов, с опытом работы не менее 5-ти лет.

6.4.  Наличие достаточного количества профессиональных кадров и аттестованного персонала на выполнение вышеуказанных работ.

6.5. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной свидетельствами (сертификатами) на право производства работ.

6.6. Монтаж должен выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ.

Специалисты должны пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Ростехнадзором России.

7. Этапы и сроки выполнения работ.

7.1. Поставка необходимого оборудования и материалов согласно проектной спецификации по согласованному графику к договору.

7.2. Демонтажные, монтажные работы, СМР, ПНР по согласованному графику к договору.

8. Требования к приёмке.

8.1. Сдача-приёмка работ осуществляется в соответствии с графиками производства работ.

8.2. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приёмка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приёмки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть, либо весь объём скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объёмов работ за счёт Подрядчика. Приёмка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами актом сдачи - приёмки скрытых работ.

8.3. Приёмка должна осуществляться в соответствии с требованиями НТД и условиями договора.

8.4. Сдача объекта в эксплуатацию после технического перевооружения должна производиться в соответствии с РД 34.20.401-83 «Правила приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанции, электрических и тепловых сетей после технического

перевооружения», СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов», РД 34.35.412-88 «Правила приёмки в эксплуатацию из монтажа и наладки систем управления технологическими процессами тепловых электрических станций».

8.5. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приёмки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика с указанием срока и порядка их устранения.

9. Документация, предъявляемая заказчику.

Исполнитель предъявляет Заказчику:

- Перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

- Календарные планы выполнения работ по поставке и СМР.

- План-график ввода системы в эксплуатацию.

- Исполнительную документацию в 2-х экз., одна из них копия.

-Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы,   конструкции, детали и узлы оборудования.

- Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и    конструкций.

- Акты о приемки после индивидуальных испытаний оборудования, схем и систем.

- Акты о сдаче-приёмке выполненных работ установленной формы.

10. Гарантия исполнителя работ.

Исполнитель должен гарантировать:

- Надлежащее качество работ в полном объёме в соответствии с проектной   документацией и действующей нормативно-технической документацией.

- Выполнение всех работ в установленные сроки.

- Возмещение Заказчику причинённых убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

- Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком за причинённый своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в    размере затрат на восстановление.

- Срок гарантии установленного оборудования должен составлять 24 месяца с   момента ввода объекта в эксплуатацию.

- Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью не    менее   5-пяти лет с момента подписания акта приемки результата работ и передачи объекта в промышленную эксплуатацию.

Запасные части и материалы:

3.1. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик:

| № п/п | Наименование работ | Ед изм. (шт) | Кол-во (кг) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция колодцев каналов под установку приборов узла учета. Поставка СМР. |  |  |
| 1.1. | Лестница |  |  |
|  | Уголок 75х75х6, L=3150 | 2 | 21,7 |
|  | Ø18 A400, L=500 | 10 | 1,0 |
|  | Полоса 10х240 L=280 | 2 | 5,27 |
|  | Ø18 A400, L=270 | 8 | 0,54 |
|  | Площадка |  |  |
|  | Швеллер №14П, L=600 | 2 | 7,4 |
|  | Швеллер №14П, L=500 2 6,1 | 2 | 6,1 |
|  | Уголок 63х63х6, L=600 | 2 | 3,4 |
|  | Уголок 63х63х6, L=500 | 2 | 2,9 |
|  | Уголок 63х63х6, L=890 | 2 | 5.1 |
|  | Ø18 A400, L=460 | 10 | 0,92 |
|  | Ограждение ОГ1 |  |  |
|  | Труба 60х40х3, L=600 | 3 | 2,6 |
|  | Труба 50х50х4, L=1100 | 1 | 6,13 |
|  | Ø12 A400, L=1100 | 3 | 0,97 |
|  | Приспособление для установки датчика |  |  |
|  | Труба 57х3, L=2990 | 1 | 11,9 |
|  | Труба 76х6, L=100 | 2 | 1,0 |
|  | Полоса 10х500 L=250 | 1 | 9,8 |
|  | Ø18 A400, L=137 | 2 | 0,27 |
|  | Колодцы канализационные №95, 96 (конструкции железобетонные) |  |  |
|  | Плита 1ПП15-1 | 2 | 680 |
|  | Кольцо КС15.9 | 4 | 1000 |
|  | Кольцо КС15.6 | 4 | 660 |
|  | Кольцо КО6 | 2 | 60 |
|  | Люк Л(А15)-К.1-60 | 2 | 60 |
|  | Кронштейн крепления электрического шкафа. |  |  |
|  | Уголок 50х5, L=500 мм | 1 | 1,88 |
|  | Уголок 50х5, L=450 мм | 2 | 1,70 |
|  | Полоса 60х6, L=600 мм | 1 | 1,70 |
|  | Полоса 60х6, L=50 мм | 2 | 0,14 |
|  | Шпилькa М8, L=40 мм | 2 | 0,02 |
|  | Анкерный болт М10, L=90 мм | 2 | 0,09 |
| 2. | Поставка, (Расходомер ультразвуковой в комплекте: Тип, марка, ОСМ Pro CF, Завод-изготовитель NIVUS. шт.1 – имеется в наличии у заказчика, поставленный по предыдущему договору). | Ед. изм. | Кол-во |
| 2.1 | Расходомер ультразвуковой в комплекте: (Тип, марка, ОСМ Pro CF, Завод-изготовитель NIVUS). | шт. | 1 |
|  | Передатчик ОСМ Pro CF, (Тип, марка, ОСР –S4WOINA40, Завод-изготовитель NIVUS). | шт. | 1 |
|  | Подводный комбинированный ультразвуковой датчик. (Тип, марка, POA-V1H1KT099K0. Завод-изготовитель, NIVUS). | шт. | 1 |
|  | Надводный ультразвуковой датчик уровня. (Тип, марка, OCL-L0KS12099K. Завод-изготовитель NIVUS). | шт. | 1 |
|  | Флеш-карта памяти 128 Мб. (Тип, марка, ZUB0ZMCCF128. Завод-изготовитель NIVUS). | шт. | 1 |
|  | Кабель, 100м. (Тип, марка, LiYC11Y 2x1.5 + 1x2x0.34. Завод-изготовитель NIVUS). | шт. | 2 |
|  | Ethernet сервер устройств с интерфейсом RS-485 (два порта). (Тип, марка, NPort 5230A. Завод-изготовитель МОХА). | шт. | 1 |
|  | Блок питания 24 В 1 А. (Тип, марка, DRA 05-24 Завод-изготовитель Chinfa). | шт. | 1 |
|  | Выключатель автоматический Iн.р.=4А. (Тип, марка, S251 C04. Завод-изготовитель АВВ). | шт. | 1 |
|  | Выключатель автоматический Iн.р.=1А. (Тип, марка, S251 C01. Завод-изготовитель АВВ ). | шт. | 3 |
|  | Розетка щитовая. (Тип, марка, М1173. Завод-изготовитель АВВ). | шт. | 1 |
|  | Термошкаф в комплекте: (Тип, марка, ТШ-5. Завод-изготовитель Тахион) | шт. | 1 |
|  | - обогреватель. | шт. | 1 |
|  | - выключатель автоматический. | шт. | 1 |
|  | - термостат «обогрев». | шт. | 1 |
|  | - термостат «аппаратура». | шт. | 1 |
|  | - устройство тепловой защиты и сигнализации | шт. | 1 |
|  | - клеммник. | шт. | 1 |
|  | Приспособление для крепления подводного датчика. (Тип, марка, Завод-изготовитель) | шт. | 2 |
|  | Кабель витая пара в двойном экране (4 пары) категория 6, solid. (Тип, марка, SFTP4-C6-SOLID-OUTDOOR-40. Завод-изготовитель Hyperline) м 500 | м | 500 |
|  | Кабель витая пара в экране (1 пара). (Тип, марка, FTP 1x2x0,5) | м | 6 |
|  | Провод гибкий с медной жилой. (Тип, марка, ПВ-3) Белый 1х0,5 Чёрный 1х1,5 Жёлто-зелёный 1х4,0 | м м м | 5 5 3 |
|  | Коннектор RJ-45 под одножильный FTP кабель. (Тип, марка, TCN-45-5-S-P . Завод-изготовитель Компания СТПТ ) | шт. | 5 |
|  | Короб пластиковый 60х40. | м | 3 |
|  | DIN рейка L=600. (Тип, марка, TS35/7,5) | шт. | 5 |
|  | Гибкая двустенная гофрированная труба Ду50 с протяжкой. (Завод-изготовитель ДКС ) | м | 68 |
|  | Дюбель-хомут для крепления кабеля к бетону. (Тип, марка, 5-10. Завод-изготовитель АВ Электро) | шт. | 1000 |
|  | Несущий трос . (Тип, марка, провод М35. Завод-изготовитель ООО «БалтТрансМе-талл») | м | 20 |
|  | Подвес для крепления кабеля к тросу. (Тип, марка, П-11, код оборудования Г6702. Завод-изготовитель Электромонтаж) | шт. | 20 |
|  | Анкер. (Тип, марка, К675. Завод-изготовитель ГК СфераПро). | шт. | 2 |
|  | Зажим тросовый натяжной анкерный. (Тип, марка, К-676 У3. Завод-изготовитель ГК СфераПро) | шт. | 2 |
|  | Электрооборудование до 1000В |  |  |
|  | Щит автоматического переключения резерва ЩАП (Тип, марка, ЩАП-12 Завод-изготовитель «Электра-М»). | шт | 1 |
|  | Автоматический выключатель: Iном =10А, 1 ф, 220В (Тип, марка, S201/C10A Завод-изготовитель «АВВ»). | шт | 2 |
|  | шина Ре Cu (15х3). | шт | 1 |
|  | Кабельные изделия |  |  |
|  | Кабель 2-х жильный сечением: 2х2,5. (ВВГ нг LS 2х2,5 «Севкабель»). | м | 20 |
|  | Кабель 3-х жильный сечением: 3х2,5. (КГ-ХЛ 3х2,5 «Севкабель»). | м | 50 |
|  | Электромонтажные изделия |  |  |
|  | Зажим плашечный. | шт | 1 |
|  | Натяжная муфта. | шт | 1 |
|  | Тросовой зажим. | шт | 1 |
|  | Анкер. | шт | 2 |
|  | Полоска. | шт | 50 |
|  | Пряжа. | шт | 50 |

3.2. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ, поставку которых производит Заказчик:

3.2.1. Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ, имеющиеся на складе Заказчика:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расходомер ультразвуковой в комплекте: (Тип, марка, ОСМ Pro CF, Завод-изготовитель NIVUS). | шт. | 1 |
|  |  | Передатчик ОСМ Pro CF, (Тип, марка, OCP-S3W0INA30, Завод-изготовитель NIVUS). | шт. | 1 |
|  |  | Подводный комбинированный ультразвуковой датчик. (Тип, марка, POA-V1H1KT099K0. Завод-изготовитель, NIVUS). | шт. | 1 |
|  |  | Надводный ультразвуковой датчик уровня. (Тип, марка, OCL-L0KS12099K. Завод-изготовитель NIVUS). | шт. | 1 |
|  |  | Флеш-карта памяти 128 Мб. (Тип, марка, ZUB0ZMCCF128. Завод-изготовитель NIVUS). | шт. | 1 |
|  |  | Кабель, 100м. (Тип, марка, LiYC11Y 2x1.5 + 1x2x0.34. Завод-изготовитель NIVUS). | шт. | 2 |

3.2.2. Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ, включенные Заказчиком в заявку на поставку ТМЦ:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.3. Запасные части и материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе структурного подразделения отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для ремонта не включались.

3.4. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.