Приложение №1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ (услуг) по

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование закупки)

«Реконструкция головного участка Северной т/м ТЭЦ-15 с увеличением диаметра до 1000 мм Автовской ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ 1115/4.20-724)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| ОКВЭД | 45.21.3 |
| --- | --- |
| ОКДП | 45.60.525 |

- Общие требования.

  - Требования к месту выполнения работ:

г. Санкт- Петербург, ул. Броневая, д.6, Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”.

Ответственные за составление технического задания:

Начальник группы капитального строительства – Ходневич В.И. тел. (812) 901-41-64, моб. +7 921-781-23-64.

Зам. главного инженера – Малофеев Д.В. тел. 901 41 65, моб. +7 921 869 86 06

Начальники (цехов):

Начальник КТЦ – Коньков И.Ю. тел. (812) 901-41-80, моб. +7 921-095-89-22;

Начальник ЦТАИ – Стрекозов В.М. тел. (812) 901-41-85, моб. +7 921-973-57-10;

  - Период выполнения работ:

Начало			январь 2014 г.

Окончание		декабрь 2014 г.

Стоимость закупки  		75 000  тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость работ (ПР) –2 000 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость строительно-монтажных (СМР) – 30 000  тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость поставляемых материалов – 33 000 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость поставляемого оборудования – 10 000 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость оборудования, материалов и СМР может быть уточнена по результатам выполненного проекта.

1-й квартал – 10 000  тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 25 000 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 30 000  тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 10 000  тыс. руб. без учета НДС;

- Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ техническому перевооружению, реконструкции, ремонту обслуживанию и наладке энергетического оборудования зданий и сооружений ОАО «ТГК-1»».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями рекомендациям по формированию стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, обслуживанию и наладке энергетического оборудования зданий и сооружений филиала «Невский»», утвержденными вышеуказанным приказом.

- Требования к выполнению работ.

  - Цель работ: увеличение диаметра трубопровода тепломагистрали для возможности повышения выдачи тепловой энергии потребителю. Выполнить техническое перевооружение, по разработанному проекту ОАО «Е4-Севзапэнергосервис» 15-2882 «Реконструкция головного участка Северной тепломагистрали с увеличением диаметра до 1000 мм».

  - Описание и основные технические характеристики:

    - Техническое перевооружение выполняется на Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) которая является особо опасным и технически сложным объектом, в соответствии ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Статьи 48.1. «Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты», (п. п. 10.1. тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше).

    - Проектом предусматривается строительство павильона для измерительных диафрагм коммерческого учета тепловой энергии «Север». Привязка павильона в плане выполняется от створа здания ТРУ и оси трассы трубопроводов. По окончании строительства павильона демонтируются панели существующего ж/б ограждения на участке проектируемого подъезда, и выполняется строительство нового ограждения.

Строительство подъезда осуществляется с покрытием из асфальтобетона, планировка территории местным грунтом от здания павильона в направлении к зданию ТРУ в указанных границах проектирования. Водоотвод поверхностных стоков от здания павильона предусматривается на рельеф.

    - Узел учета тепла располагается на существующей тепломагистрали «Север» у забора вдоль ОРУ ТЭЦ.

Для размещения измерительных диафрагм предусмотрен специальный павильон. Длины прямых участков определить расчетом по программе «Расходомер».

Коренная запорная арматура на выводах тепломагистрали расположена в здании ТРУ. По территории ТЭЦ прямой трубопровод Dy1000 проложен от здания ТРУ до оси 14 вдоль дороги по ряду «А» машинного зала на низких ж.б. опорах. Так как в осях 14-24 под полотном дороги проложены три водовода диаметром Dy400, 400 и 600, то трасса прямого трубопровода проложена между двух ниток сливного канала с компенсаторами под существующими порталами.

В связи с увеличением нагрузок на порталы перед монтажом необходимо выполнить экспертизу их технического состояния. От оси 32 главного корпуса до узла смешения вдоль временного торца главного корпуса трасса проложена по существующей эстакаде трубопроводов с организацией двух новых опор. По согласованию с ТЭЦ, для уменьшения нагрузок на существующую эстакаду трубопровод на этом участке выполнен Dy800. Две нитки обратного трубопровода Dy700 проложены от здания ТРУ до 27 оси главного корпуса по существующим трассам прямого и обратного трубопровода тепломагистрали «Север».

В прямой и обратный трубопровод Северной т/м выполняется врезка точек отбора проб. Водный щит с холодильниками размещается в помещении ТРУ на месте установки существующих холодильников.

Категория трубопровода по Госгортехнадзору III-2.

Трубопровод рассчитан на прочность по программе "Рампа-90" (версия 2.5).

В проекте выбраны стальные трубы в соответствии с требованиями приложения 5 ПБ 10-573-03.

Уклоны трубопроводов 0,002 в сторону дренажей.

Трубопроводы в собранном виде испытываются пробным гидравлическим давлением Рпр=1,25Рр.

После монтажа, испытания и промывки трубопроводы покрываются тепловой изоляцией и защитным оцинкованным листом в соответствии с СНиП 41-03-2003

  - Строительная часть.

    - Строительные конструкции под трубопроводы представляют собой монолитные железобетонные фундаменты и стальные конструкции.

    - Фундаменты монолитные железобетонные выполняются из бетона класса В15, арматура класса AIII. Подготовка бетонная. Фундаменты, расположенные между сливными каналами, устанавливаются на бетонные блоки ФБС. Поверхности фундаментов, бетонных блоков, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза. Участки стен существующих камер, сливных каналов, соприкасающиеся с бетонными блоками ФБС и монолитными фундаментами оклеиваются рубероидом в 2 слоя. Обратная засыпка пазух фундаментов производится непучинистым песчаным грунтом с уплотнением, обеспечивающим плотность YCK.= 1,65 Т/М3.

    - Конструкции под скользящие опоры трубопроводов вдоль временного торца главного корпуса решены в виде стальных колонн, соединенных балкой. Стальные колонны устанавливаются на фундаменты существующих колонн с организацией набетонок и крепятся к колоннам с помощью хомутов шпильками.

Все стальные конструкции сварные из прокатных профилей. Монтаж выполняется на болтах и монтажной сварке. Окраска конструкций - эмалью ПФ-115 в два слоя по грунтовке ГФ-021.

    - Часть скользящих опор Северной тепломагистрали находится в здании ТРУ. Так как в подвал здания ТРУ на протяжении ряда лет проходили сливы из т/м, то до начала монтажа необходимо обследовать конструкции на отм. 6,400 и ниже с целью выяснения их несущей способности в настоящее время.

    - В местах установки на трубопроводах запорной и регулирующей арматуры предусмотрены площадки обслуживания и навесы для защиты арматуры от атмосферных осадков.

    - На трассе трубопроводов вблизи ограждения территории ТЭЦ устанавливается павильон для измерительных диафрагм, размером в плане 6x12м, высотой 6,5м. Здание павильона выполняется из легких металлических конструкций. Стены трехслойные - из 2х слоев оцинкованного профилированного листа и утеплителя. Утеплитель из трудносгораемых минералватных плит повышенной жесткости по ГОСТ 22950-95. Цоколь выполняется из полнотелого керамического кирпича К-100/1/35 ГОСТ 530-95 на цементно-песчаном растворе М50. Фундаменты ленточные, монолитные железобетонные, заглубленные в грунт на 600 мм. Каркас стальной из прокатных профилей. Все деревянные элементы крыши антисептированы и пропитаны огнезащитным составом.

Степень огнестойкости здания - III.

Уровень ответственности здания - II.

Класс функциональной пожарной опасности - Ф5.2.

  - Автоматизация.

    - По проекту предусмотрено управление шаровыми кранами, задвижками и поворотными затворами Северной тепломагистрали. Управление шаровыми кранами № 770/5, 772/5,724/5а, 724/56 осуществляется со сборки задвижек №5Т-01. Управление шаровыми кранами № 724/1, 760/1, 717А, 719А осуществляется со щита управления задвижками теплосети, панель №2. Поворотные затворы управляются со щита турбины №1, 758а и 7586 с панели №16, а 717/2с с панели №2.

Прокладка кабеля производится по существующим кабельным трассам. Для вновь устанавливаемой арматуры прокладка кабеля до существующей кабельной трассы в трубах.

  - Сантехническая часть.

    - Наружная сеть производственной канализации КЗ предназначена для отвода дренажа тепловой сети, а также стоков, возникающих в павильоне для измерительных диафрагм в результате протечек. Дренаж тепловой сети сливается в колодец №1а по трубе ф 108x4 ГОСТ 8732-78.

Сеть производственной канализации КЗ выполнена из асбоцементных безнапорных труб БИТ 150 ГОСТ 1839-80, а под автомобильной дорогой - из канализационных безнапорных чугунных труб Ду100 и 150 ГОСТ 6942-98. Протечки, образующиеся в павильоне для измерительных диафрагм, через трап по чугунной трубе Ду100 ГОСТ 6942-98 поступают в колодец №2а. Вновь проектируемая сеть производственной канализации КЗ присоединена к существующему колодцу №105 канализационной сети площадки ТЭЦ-15. Существующая канализационная сеть от колодца №58 до колодца №105 в промежутке между зданием гаража и ТРУ с колодцами №58, 109, 101, 110 демонтируется.

  - В холодное время года для поддержания температуры воздуха в павильоне не ниже +5 "С предусмотрена установка регистра из труб, подключенного к обратному трубопроводу Северной т/м.

В помещении измерительных диафрагм в теплое время года наблюдается избыток тепла, который удаляется 1,7 кратной естественной вентиляцией. Приток воздуха осуществляется через отверстия в стене, которые оборудованы унифицированными воздушными клапанами УВКр 600x600, а снаружи закрыты алюминиевыми наружными решетками АРН 600x600. В холодное время года клапаны закрывают отверстия.

Удаление воздуха производится дефлекторами №5 Ду 500, установленными на кровле. Узел прохода воздуховода через кровлю снабжен клапаном с механическим управлением, который перекрывает воздуховод в холодный период года. Управление клапана - электродвигателем.

  - Электротехническая часть.

Электроснабжение павильона измерительных диафрагм осуществляется от существующего шкафа 0.4 кВ, находящегося на стене здания ТРУ. В шкафу 0,4 кВ устанавливается трехполюсный автоматический выключатель типа АП50БЗМТ.

В отношении надежности электроснабжения электроприемники относятся к III категории.

Рабочей документацией предусмотрено электроснабжение тельфера - напряжение 380В, двух двигателей 220В для управления заслонками и освещение павильона измерительных диафрагм - напряжение 220В.

Примечание. Границы проекта технологических трубопроводов обозначены на схемах (Приложения 1-2)

До заключения договора необходим осмотр объекта потенциальным подрядчиком. Заказчик по запросу подрядчика в течение трёх дней представляет необходимые дополнительные исходные данные на проектирование и выполнение СМР.

Ознакомиться с имеющейся технической документацией можно в ПТО, КТЦ, ЦТАИ, ГКС ТЭЦ-15. Обращаться к зам. главному инженера - начальнику ПТО Малофееву Д.В. (тел. 901-41-65), главному инженеру Ступакову И.В., тел. 901-41-62, м.921-869-86-75, нач. КТЦ Конькову И.Ю. (тел. 901-41-80), нач. ЦТАИ Стрекозову В.М. (тел. 901-41-84), нач. ГКС Ходневичу В.И. (тел. 901-41-64).

Все работы проводятся по согласованному со всеми заинтересованными сторонами графику. Согласование графика с РДУ (Теплосеть) производит непосредственно Подрядчик.

Более детально со всем перечнем работ можно ознакомиться на ТЭЦ-15.

Сокращение:

ТРУ – теплофикационное распределительное устройство.

КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика.

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическими процессами.

ГрЩУ – групповой щит управления.

ГПМ – грузоподъемный механизм.

УУТЭ – узел учета тепловой энергии.

СУ – сужающие устройство.

АС ВиП – автоматизированная система по сбору и обработке оперативной информации о выработки и потреблении энергоресурсов.

МИ - методика измерений.

РД – рабочая документация.

- УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объёма работ по «Реконструкции головного участка Северной т/м ТЭЦ-15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

с увеличением диаметра до 1000 мм»

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование структурного подразделения)		(наименование филиала)

Начало		январь 2014 г.

Окончание		декабрь 2014 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектные работы: срок январь-март |  |  |
|  | Выполнить проектирование, узла учета тепловой энергии и теплоносителя в соответствии с п.п. 4.1. ÷4.5 настоящего ТЗ. |  |  |
|  | Провести экспертизу технического состояния порталов и опор трубопроводов между двух ниток сливного канала с компенсаторами (ряд. «А» первой очереди). |  |  |
|  | Провести обследование подвала здания ТРУ конструкции на отм. 6,400 и ниже с целью выяснения их несущей способности в настоящее время. |  |  |
|  | Все работы проводятся по согласованному со всеми заинтересованными сторонами, графику. Согласование графика с РДУ (Теплосеть) производит непосредственно Подрядчик. |  |  |
| 2. | Подготовительные работы: срок: февраль – март. |  |  |
| 2.1. | Перед началом работ выполнить подготовительные мероприятия согласно проекта 15-2882 «Реконструкция головного участка Северной тепломагистрали с увеличением диаметра до 1000мм.». |  |  |
| 2.2. | Выполнить проект согласовать узел учета тепловой энергии и теплоносителя в соответствии п.п. 4.1. ÷4.5 настоящего ТЗ. В т.ч. Получить ТУ на разработку проекта узла учёта в ОАО «Теплосеть СПб» Согласовать проект с ТЭЦ-15, ОАО «Теплосеть СПб» Службой автоматизации и метрологии ОАО «ТГК-1», Ростехнадзором Разработать базу данных тепловычислителя, внести её в тепловычислитель и согласовать её с ТЭЦ-15, ОАО «Теплосеть СПб» Сдать узел учёта представителям ТЭЦ-15, ОАО «Теплосеть СПб», Ростехнадзору Обеспечить подключение тепловычислителя Северной т/м к системе АСВиП |  |  |
| 2.3. | По результатам, экспертизы нагрузок на порталы, при необходимости выполнить усиление. |  |  |
| 2.4. | По результатам обследования подвала здания ТРУ провести реконструкцию. При этом в обязательном порядке провести демонтаж неэксплуатируемых трубопроводов. Выполнить гидроизоляцию для предотвращения протечек воды. Вывести дренаж точек отбора в действующую канализацию. |  |  |
|  | Провести отглушение неэксплуатируемых подземных трубопроводов т/м Север, ЮГ-1 и их попутного дренажа на участке между строящемся павильоном узла учёта и зданием ТРУ. Провести реконструкцию кровли ТРУ, монорельса с лебедкой, категория исполнения У-3. |  |  |
| 2.5. | Провести все работы по согласованию СМР в черте города (строительства здания, прокладка т/п, ограждения). (Получение ордера ГАТИ, урегулирование земельных отношений, получения паспорта на имущество, внесение в соответствующие гос. реестры) |  |  |
| 3. | СМР. Выполнение апрель - сентябрь - Выполнить монтаж, наладку и ввод в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и теплоносителя в соответствии проекта, разработанного по п.п. 4.1. ÷4.5 настоящего ТЗ. - Провести комплекс CMP 15-2882 «Реконструкция головного участка Северной Т/М с увеличением диаметра до 1000мм.». в соответствии с утверждённой РД: - Провести комплекс демонтажных работ (с уборкой и вывозом строительного мусора, сдачей металлолома) а так же технологического оборудования, кабелей, электротехнического оборудования, КИПиА, и прочих коммуникаций в границах проектирования, с учетом переноса общестанционного оборудования (согласно перечня и схем). - Выполнить весь комплекс строительных работ по восстановлению фундаментов. Необходимость усиления или изменения фундаментов. - Произвести монтаж оборудования кабелей. электротехнического оборудования, КИПиА. технологических трубопроводов в соответствии с проектной документацией. Произвести АКЗ всех технологических трубопроводов в границах строительной площадки и границах проекта. Выполнить теплоизоляционные работы т/п, в границах проекта. |  |  |
| 4. | Пуско-наладочные работы и испытания, опробование Срок – сентябрь - Произвести всю подготовку и сдачу смонтированного оборудования после наладки и испытаний для предъявления надзорным органам и представителям Заказчика в соответствии с РД-11-02-2006; - Вьшолнить промыву и дезинфекцию вновь смонтированного участка Северной т/м подрядной организацией, - Сдать узел учёта представителям ТЭЦ-15, ОАО «Теплосеть СПб», Ростехнадзору, согласованные документы предоставить Заказчику; - Составить паспорт на вновь смонтированный трубопровод; - Обеспечить подключение тепловычислителя Северной т/м к системе АСВиП, согласовать данную часть проекта с ООО «Энергосервис»; - Произвести наладку всего комплекса оборудования с выдачей сигналов о его состоянии, проверкой действия сигнализаций, защит и блокировок, а также передачей всей информации на выделенное место управления и контроля за схемой работы оборудования; - выполнить аттестацию и калибровку каналов измерения системы АСУ ТП; - Выполнить аттестацию и калибровку каналов измерения системы коммерческого узла учета; - индивидуальные и комплексные испытания оборудования; |  |  |
| №1 15-2882-ГП Благоустройство территории. |  |  |  |
|  | разработка грунта под дорожное покрытие с перемещением до 10 м бульдозерам | 1000мЗ | 0,07 |
|  | погрузка излишков непригодного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами | 1000м3 | 0.02 |
|  | планировка площадей бульдозерам | 1000м2 | 0.7 |
|  | уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине: 25 см | 1000м3 | 0.018 |
|  | устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100м3 | 0.36 |
|  | песок для строительных работ природный | м3 | 36 |
|  | толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6(700) | 1000м2 | 0.174 |
|  | щебень из природного камня для строительных работ марки 400. фракция40-70 мм | м3 | 17.54 |
|  | устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей толщиной 3см | 1000м2 | 0.174 |
|  | асфальтобетонная смесь горячая плотная мелкозернистая | т | 12.4 |
|  | асфальтобетонная смесь горячая плотная мелкозернистая | т | 8.28 |
|  | устройство подстилающих слоев щебеночных под отмостки | м3 | 8.6 |
|  | устройство бетонной отмостки | м3 | 2 |
| №2 15-2882-АС1 Строительные работы. |  |  |  |
| Фундаменты опор под трубопровод от ТРУ до оси 3 главного корпуса. |  |  |  |
|  | разработка мокрого грунта вручную под фундаменты | 100м3 | 2.1 |
|  | разработка мокрого грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторам | 1000м3 | 0.05 |
|  | доработка мокрого грунта вручную | 100м3 | 0.1 |
|  | крепление инвентарными щитами стенок траншей | 100м2 | 1.6 |
|  | погрузка грунта, разработанного вручную, на автомобили-самосвалы | 1000м3 | 0.22 |
|  | перевозка грунта на 2 км | т | 472.5 |
|  | работа на отвале. группа грунтов: 2-3 | 1000м3 | 0.27 |
|  | водоотлив из котлованов | 100м3 | 2.7 |
|  | устройство песчано-гравийной подушки под фундамент фм4 | м3 | 5.2 |
|  | смесь песчано-гравийная природная | м3 | 6.7 |
|  | устройство бетонной подготовки под фундаменты фм1, фм1а, фм2, фм3 , фм4. | 100м3 | 0.06 |
|  | бетон тяжелый, класс в 10 (м150) | м3 | 6.12 |
|  | устройство фундаментов с подколонниками высотой до 2м | 100м3 | 0.52 |
|  | бетон тяжелый, класс в 15 (м200) | 100м3 | 52.48 |
|  | арматурная сталь класса а-ш диаметр. 12 мм | т | 0.489 |
|  | установка закладных деталей весом более 20 кг | т | 0.99 |
|  | окраска закладных и накладных деталей эмалью пф-115 в два слоя | 100м2 | 0.74 |
|  | изоляция обмазочная битумная в 2 слоя наружных поверхностей фундаментов | 100м2 | 1.15 |
|  | обратная засыпка пазух фундаментов песком | м3 | 212 |
|  | песок для строительных работ природный. | м3 | 233.2 |
|  | Монорельса под лебедку | т | 0,47 |
|  | Лебедка ручная 5т. |  |  |
| Фундаменты опор под трубопровод в осях 3-18 главного корпуса. |  |  |  |
|  | разработка мокрого грунта в котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном группа грунтов. | 100м3 | 1.05 |
|  | крепление инвентарными щитами стенок траншей. | 100м2 | 2.3 |
|  | погрузка грунта, разработанного вручную. На автомобили -самосвалы. | 1000м3 | 0.105 |
|  | перевозка грунта на 2 км. | т | 184 |
|  | работа на отвале, группа грунтов 2-3. | 1000м3 | 0.105 |
|  | водоотлив из котлованов. | 100м3 | 1.05 |
|  | устройство песчаной подготовки | м3 | 5.2 |
|  | установка блоков стен подвалов массой: до 1 т | 100шт | 1.87 |
|  | блоки фбс-9-5-6т. | шт | 63 |
|  | блоки фбс-9-6-6т. | шт | 124 |
|  | устройство бетонного монолитного участка в фундаменте. | 100м3 | 0.015 |
|  | бетон тяжелый, класс в 10 (м150). | м3 | 1.53 |
|  | дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов. | 100м3 | 0.015 |
|  | установка закладной детали из стальной трубы. | т | 0.351 |
|  | трубы для магистральных 630 x 8.0 мм. | м | 2.5 |
|  | устройство на бетонки. | 100м3 | 0.043 |
|  | бетон тяжелый, класс в 10 (м150). | м3 | 4.39 |
|  | устройство фундаментов с подколонниками высотой до 2 м. | 100м3 | 0.307 |
|  | бетон тяжелый, класс в 15 (м200). | м3 | 31.16 |
|  | арматурная сталь класса А-Ш диам. 12 мм. | т | 0.232 |
|  | надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских. диаметром 12 мм. | т | 0.232 |
|  | установка закладных деталей весом более 20 кг. | т | 0.766 |
|  | детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья. | т | 0.766 |
|  | окраска закладных и накладных деталей эмалью пф-115 в два слоя. | 100м2 | 0.57 |
|  | устройство гидроизоляции оклеенной в один слой. | 100м2 | 0.4 |
|  | рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ркп-350. | м2 | 44 |
|  | мастика битумная кровельная горячая. | т | 0.0784 |
|  | добавляется на второй слой пароизоляции. | 100м2 | 0.4 |
|  | рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ркп-350. | м2 | 44 |
|  | мастика битумная кровельная горячая. | т | 0.0784 |
|  | изоляция обмазочная битумная в 2 слоя наружных поверхностей фундаментов. | 100м2 | 0.8 |
| фундаменты опор под трубопровод в осях 21-32 главного корпуса. |  |  |  |
|  | разработка мокрого грунта в котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном группа грунтов. | 100м3 | 1.05 |
|  | крепление инвентарными щитами стенок траншей. | 100м2 | 2.3 |
|  | погрузка грунта, разработанного вручную, на автомобили-самосвалы. | 1000м3 | 0.105 |
|  | перевозка грунта на 2 км. | т | 184 |
|  | работа на отвале, группа грунтов: 2-3. | 1000м3 | 0.105 |
|  | водоотлив: из котлованов. | 100м3 | 1.05 |
|  | устройство песчаной подготовки. | м3 | 5.2 |
|  | установка блоков стен подвалов массой до 1 т. | 100шт | 1.92 |
|  | блоки фбс-9-5-6т. | шт | 64 |
|  | блоки фбс-9-6-6т. | шт | 128 |
|  | устройство на бетонки. | 100м3 | 0.057 |
|  | бетон тяжелый, класс в 10 (м150). | м3 | 5.81 |
|  | устройство фундаментов с подколонниками высотой до 2 м. | 100м3 | 0.274 |
|  | бетон тяжелый, класс в 15 (м200). | м3 | 27.81 |
|  | арматурная сталь класса А-Ш диам. 12 мм. | т | 0.232 |
|  | надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм. | т | 0.232 |
|  | установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длинной до 1 м. | т | 0.045 |
|  | анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0.045 |
|  | установка закладных деталей весом более 20 кг. | т | 0.657 |
|  | детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки. Гнутья. | т | 0.657 |
|  | окраска закладных и накладных деталей эмалью пф-115 в два слоя. | 100м2 | 0.5 |
|  | устройство гидроизоляции оклеенной в один слой. | 100м2 | 0.64 |
|  | рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350. | м2 | 70.4 |
|  | мастика битумная кровельная горячая. | т | 0.125 |
|  | Устройство второго слоя пароизоляции. | 100м2 | 0.64 |
|  | рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350. | м2 | 70.4 |
|  | мастика битумная кровельная горячая. | т | 0.125 |
|  | изоляция обмазочная битумная в 2 слоя наружных поверхностей фундаментов. | 100м2 | 1.25 |
|  | устройство подливки толщиной 20 мм. | 100м2 | 0.024 |
|  | бетон тяжелый, класс в 20 (м250). | м3 | 0.049 |
|  | добавляется на толщину до 50 мм. | 100м2 | 0.024 |
|  | бетон тяжелый, класс в 20 (м250). | м3 | 0.0245 |
|  | пробивка гнезд в бетонных колоннах. | м3 | 0.25 |
|  | усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тяжами. | т | 0.11 |
|  | швеллеры п 20 сталь ст3пс. | т | 0.022 |
|  | швеллеры п 27 сталь ст3пс. | т | 0.056 |
|  | сталь угловая равнополочная 75x75 мм. | т | 0.021 |
|  | прокат для армирования ж/б конструкций круглый диаметром 20 мм. | т | 0.011 |
|  | устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий. | т | 0.24 |
|  | металлические перемычки. | т | 0.24 |
|  | штукатурка по сетке. | 100м2 | 0.06 |
|  | разборка стен кирпичных. | м3 | 8 |
|  | установка закладных деталей. | т | 0.97 |
|  | трубы электросварные прямошовные и спиральношовные 1220x9 мм. | м | 2.1 |
|  | сталь листовая углеродистая обыкновенного качества толщиной 4 мм. | т | 0.411 |
|  | заделка кирпичом проема в наружной стене после установки закладных деталей. | м3 | 5.6 |
|  | кирпич глиняный обыкновенный м100. | 1000шт | 2.206 |
|  | устройство штроб в кирпичных стенах для установки опор. | 10м2 | 0.05 |
|  | заделка гнёзд и борозд в стенах и перегородках после установки металлических опор. | м3 | 0.02 |
|  | бетон тяжелый в15 (м200) | м3 | 0.021 |
|  | сверление отверстий под установку анкеров. | 100шт | 0.16 |
|  | клиновидный анкер 5-ка 10/30 м3=10.28/1.18/5.538 | шт | 16 |
| №3 15-2882-АС 2 строительные работы по павильону для измерительных диафрагм |  |  |  |
|  | разработка мокрого грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов. | 1000м3 | 0.064 |
|  | доработка мокрого грунта вручную. | 100м3 | 0.16 |
|  | погрузка грунта, разработанного вручную, на автомобили самосвалы. | 1000м3 | 0.016 |
|  | перевозка грунта на 2 км. | т | 140 |
|  | работа на отвале, группа грунтов: 2-3. | 1000м3 | 008 |
|  | водоотлив: из котлованов. | 100м3 | 0.8 |
|  | уплотнение грунта щебнем. | 100м2 | 1.26 |
|  | устройство основания под фундаменты щебеночного | м3 | 43.5 |
|  | Щебень. | м3 | 50 |
|  | розлив вяжущих материалов. | т | 11 |
|  | Битум. | т | 11.33 |
|  | устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху до 1000 мм. | 100м3 | 0.171 |
|  | бетон тяжелый в15 (м200). | м3 | 17.36 |
|  | арматурная сталь класса А-1 диам. 6 мм горячекатаная, гладкая. | т | 0.136 |
|  | арматурная сталь класса А-Ш диам. 25 мм. | т | 2.352 |
|  | надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских. | т | 2.488 |
|  | устройство бетонных фундаментов под металлические стойки. | 100м3 | 0.0005 |
|  | бетон. | м3 | 0.051 |
|  | установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длинной до 1 м. | т | 0.09 |
|  | анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них). поставляемые отдельно. | т | 0.09 |
|  | устройство поясов в опалубке. | 100м3 | 0.03 |
|  | бетон тяжелый в15 (м200). | м3 | 3.045 |
|  | гидроизоляция фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя. | 100м2 | 0.5 |
|  | гидроизоляция из цементно-песчаного р-ра с гидрофобными добавками. | 100м3 | 0.1 |
|  | кладка цоколя из кирпича с теплоизоляционными плитами общей толщиной 250 мм. | м3 | 6.8 |
|  | раствор готовый отделочный. | м3 | 0.1224 |
|  | кирпич глиняный обыкновенный. | 1000шт | 2.1 |
|  | плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем. | м3 | 3.7 |
|  | установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой. | 100м2 | 0.62 |
|  | пленка полиэтиленовая. | м2 | 71.3 |
|  | установка закладных деталей весом более 20 кг. | т | 0.929 |
|  | закладные и накладные детали. | т | 0.929 |
|  | заделка зазора между закладной деталью и трубой минеральной ватой на растворе. | м3 | 0.65 |
|  | вата минеральная. | м3 | 0.975 |
|  | гидроизоляция цоколя боковая обмазочная битумная в 2 слоя. | 100м2 | 0.06 |
|  | улучшенная штукатурка цоколя цементно- известковым раствором. | 100м2 | 0.31 |
|  | монтаж металлических ворот. | т | 0.47 |
|  | ворота распашные 3x3 м | шт. | 1 |
|  | окраска металлических о грунтованных поверхностей эмалью пф-115 в два слоя (ручным способом) | 100м2 | 0.2 |
|  | установка упора | т | 0.002 |
|  | закладные и накладные детали | т | 0.002 |
|  | установка колесо отбойников из бортовых камней бетонных | 100м | 0.02 |
|  | камни бортовые | шт | 2 |
|  | устройство пароизоляции оклеенной в один слой | 100м2 | 0.87 |
|  | рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ркп-350 | м2 | 95.7 |
|  | мастика битумная кровельная горячая | т | 0.17 |
|  | устройство пароизоляции обмазочной в один слой | 100м2 | 0.87 |
|  | мастика битумная кровельная горячая | т | 0.07 |
|  | утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой | 100м2 | 0.87 |
|  | плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем | м3 | 14.33 |
|  | мастика битумная кровельная горячая | т | 0.18 |
|  | устройство кровель плоских из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике | 100м2 | 0.87 |
|  | рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ркп-350 | м2 | 400.2 |
|  | мастика битумная кровельная горячая | т | 1.0962 |
|  | устройство молниеприемной сетки | т | 0.01 |
|  | арматурная сталь класса а-1 диам. 6 мм горячекатаная, гладкая | т | 0.01 |
|  | надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм | т | 0.01 |
|  | установка брусьев по периметру кровли | м3 | 0.81 |
|  | изоляция покрытий изделиями из волокнистых материалов насухо | м3 | 0.8 |
|  | вата минеральная | м3 | 1.2 |
|  | обертывание минеральной ваты полиэтиленовой пленкой | 100м2 | 0.33 |
|  | пленка полиэтиленовая | м3 | 37.95 |
|  | устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков мастикой вулканизирующейся тиоколовой | 100м | 0.09 |
|  | уплотнение стыков прокладками прп в 1 ряд насухо | 100м | 0.06 |
|  | устройство мелких деталей из листовой оцинкованной стали | 100м2 | 0.76 |
|  | сталь листовая оцинкованная 0,8 мм | т | 0.48 |
|  | уплотнение грунта щебнем | 100м2 | 0.72 |
|  | устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом (к=2- на объем) | 100м2 | 1.44 |
|  | устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 14.4 |
|  | добавляется при замене на бетон класса в 15 (м200) | м3 | 14.4 |
|  | армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.003 |
|  | арматурная сталь классаа-1 диам. 6 мм горячекатанная, гладкая | т | 0.003 |
|  | устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 100м2 | 0.72 |
|  | добавляется на каждые 5мм изменения толщины (к=2.5 на объем) | 100м2 | 1.13 |
|  | установка закладных дета- лей весом до 4 кг в полах | т | 0.019 |
|  | закладные и накладные детали | т | 0.019 |
|  | устройство шва из просмоленных досок | 100м2 | 0.07 |
| №4 15-2882-ас 2-км металлоконструкции павильона. |  |  |  |
|  | монтаж стоек каркаса массой до 1 т | т | 3 84 |
|  | стоимость стоек из горячекатанных профилей, массой 0,1-0,5 т | т | 3.84 |
|  | монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования | т | 2.295 |
|  | стоимость балок из горячекатанных профилей, массой 0,1-0,5 т | Т | 2.295 |
|  | монтаж связей | Т | 0.92 |
|  | стоимость связей из круглых труб | Т | 0.92 |
|  | монтаж подвесных путей | 100м | 0 12 |
|  | пути подвесных кранов из двутавров типа <м> | т | 0.54 |
|  | монтаж прогонов кровли и стен | т | 5.145 |
|  | конструкции металлические из гнутых профилей | т | 5.145 |
|  | монтаж стоек площадок | т | 0.235 |
|  | стоимость стоек площадок | т | 0.235 |
|  | монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м | 100м2 | 2.34 |
|  | сэндвич-панели стеновые толщ. 200 мм с утеплителем из минераловатной плиты | м2 | 234 |
|  | монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100м2 | 0,86 |
|  | настил профилированный оцинкованный | т | 1.1 |
|  | детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям | т | 0.1 |
|  | монтаж лестниц прямолинейных с ограждением | т | 0.296 |
|  | монтаж площадок с настилом и ограждением | т | 0.48 |
|  | лестницы стальные | т | 0.195 |
|  | настилы площадок | т | 0.38 |
|  | ограждения лестниц и площадок | т | 0.2 |
|  | монтаж стаканов для дефлекторов | т | 0.172 |
|  | стоимость стаканов | т | 0.172 |
|  | огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 | 100м2 | 4.5 |
|  | окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 в два слоя | 100м2 | 4.5 |
| №5 15-2882-ас-з металлоконструкции эстакад и площадок обслуживания. |  |  |  |
|  | монтаж металлических лестниц | т | 0.062 |
|  | лестницы стальные | т | 0.062 |
|  | монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | 0.779 |
|  | металлоконструкции площадок обслуживания | т | 0.565 |
|  | ограждения лестниц и площадок | т | 0.214 |
|  | огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 | 100м2 | 0.36 |
|  | окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 в два слоя | 100м2 | 0.36 |
|  | устройство фундаментов бетонных под лестницу | 100м3 | 0.0014 |
|  | бетон тяжелый в15 (м200) | м3 | 0.142 |
|  | установка анкерных болтов | т | 0.001 |
|  | "50рмаг клиновидный анкер 5-ка 10/10 | шт | 8 |
|  | монтаж металлических лестниц | т | 0.104 |
|  | лестницы стальные | т | 0.104 |
|  | монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | 0.468 |
|  | металлоконструкции площадок обслуживания | т | 0.234 |
|  | ограждения лестниц и площадок | т | 0.225 |
|  | монтаж стоек стальных массой до 1,0 т | т | 0.282 |
|  | металлические стойки с преобладанием гнутосварочных профилей массой до 0.1 т | т | 0.282 |
|  | монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия | т | 0.428 |
|  | металлические балки из горячекатанных профи лей, массой до 0,1 т | т | 0.428 |
|  | монтаж кровельного покрытия из профилированного листа | 100м2 | 0.11 |
|  | настил профилированный н57 оцинкованный 0,8 мм | т | 0.113 |
|  | огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 | 100м2 | 0.52 |
|  | окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 в два слоя | 100м2 | 0.52 |
|  | разработка мокрого грунта вручную под фундаменты | 100м3 | 0.056 |
|  | погрузка грунта, разработанного вручную, на автомобили-самосвалы | 100м3 | 0.0056 |
|  | перевозка грунта на 2 км | т | 9.8 |
|  | работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 100м3 | 0.0056 |
|  | водоотлив | 100м3 | 0.056 |
|  | устройство основания и обратная засыпка под фундаменты из песка | м3 | 4.6 |
|  | песок для строительных работ природный | м3 | 5.06 |
|  | устройство бетонной подготовки под фундаменты | 100м3 | 0.004 |
|  | бетон тяжелый, класс в 10 (м150) | м3 | 0.41 |
|  | устройство фундаментов с подколонниками высотой до 2 м | 100м3 | 0.0084 |
|  | бетон тяжелый, класс в 15 (м200) | м3 | 0.85 |
|  | арматурная сталь класса а-диам. 10 мм | т | 0.014 |
|  | надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм | т | 0.014 |
|  | устройство бетонного фундамента под лестницу | 100м3 | 0.0018 |
|  | бетон тяжелый в15 (м200) | м3 | 0.183 |
|  | огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 | 100м2 | 0.52 |
|  | окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 в два слоя | 100м2 | 0.52 |
|  | установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длинной до 1 м | т | 0.006 |
|  | анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0.006 |
|  | изоляция обмазочная битумная в 2 слоя наружных поверхностей фундаментов | 100м2 | 0.02 |
|  | монтаж унифицированных эстакад одноярусных | т | 2.669 |
|  | металлические стойки из гнутых профилей 0,1 до 0,5 т | т | 0.742 |
|  | металлические балки с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий. соединяемые на сварке | т | 1.927 |
|  | установка накладных деталей весом более 4 кг | т | 0.199 |
|  | закладные и накладные детали | т | 0.199 |
|  | огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 | 100м2 | 0.56 |
|  | окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 в два слоя | 100м2 | 0.56 |
|  | насечка поверхности существующих фундаментов | 100м2 | 0.56 |
|  | устройство набетонки | 100м3 | 0.0025 |
|  | бетон тяжелый в22.5 (мзоо) | м3 | 0.254 |
|  | подливка из цементного раствора | 100м2 | 0.006 |
|  | добавляется на каждые 5 мм изменения толщины (до 30 мм) кпз=2 (индексация пз) | 100м2 | 0.006 |
|  | монтаж стоек стальных массой до 1,0 т | т | 0.156 |
|  | металлические стойки из горячекатанных профилей, массой до 0.1 т | т | 0.156 |
|  | монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия | т | 0.497 |
|  | металлические балки с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.497 |
|  | монтаж металлических распорок | т | 0.055 |
|  | металлические распорки из угловой стали | т | 0.055 |
|  | монтаж кровельного покрытия из профилированного листа | 100м2 | 0.053 |
|  | настил профилированный н57 оцинкованный 0.8 мм | т | 0.066 |
|  | монтаж металлической стремянки | т | 0.072 |
|  | стремянки стальные | т | 0.072 |
|  | монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | 0.138 |
|  | металлоконструкции площадок обслуживания | т | 0.077 |
|  | ограждения площадок | т | 0.061 |
|  | огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 | 100м2 | 0.44 |
|  | окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 в два | 100м2 | 0,44 |
|  | резка стального профилированного настила | м | 1.1 |
|  | заделка зазора между вокруг трубы | шт | 1 |
|  | монтаж стоек стальных массой до 1.0 т | т | 0.144 |
|  | металлические стойки из горячекатанных профилей, массой до 0,1 т | т | 0.144 |
|  | монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия | т | 0.598 |
|  | металлические балки с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.598 |
|  | монтаж металлических распорок | т | 0.052 |
|  | металлические распорки из угловой стали | т | 0.052 |
|  | монтаж кровельного покрытия из профилированного листа | 100м2 | 0.059 |
|  | настил профилированный н57 оцинкованный 0,8 мм | т | 0.074 |
|  | н57 оцинкованный 0,8 мм стремянки | т | 0.072 |
|  | стремянки стальные | т | 0.072 |
|  | монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | 0.146 |
|  | металлоконструкции площадок обслуживания | т | 0.085 |
|  | ограждения площадок | т | 0.061 |
|  | огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 | 100м2 | 0.5 |
|  | окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 в два слоя | 100м2 | 0.5 |
|  | резка стального профилированного настила | м | 2.5 |
|  | заделка зазора между вокруг трубы | шт | 1 |
| №6 15-2882-ас 1 металлоконструкции в здании ТРУ |  |  |  |
|  | монтаж колонн стальных 2-1 массой д1,0 т | т | 1.11 |
|  | стоимость металлических колонн кс 1 | т | 1.11 |
|  | монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий | т | 0.441 |
|  | стоимость металлической опоры под трубопроводы опм 1 | т | 0.441 |
|  | монтаж металлических лестниц | т | 0.274 |
|  | лестницы стальные | т | 0.274 |
|  | монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | 1.937 |
|  | металлоконструкции площадок обслуживания | т | 1.446 |
|  | ограждения лестниц и площадок | т | 0.491 |
|  | огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 | 100м2 | 0.77 |
|  | окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 в два слоя | 100м2 | 0.77 |
| №7 15-2882-ов вентиляция павильона для измерительных диафрагм. |  |  |  |
|  | установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм | шт. | 2 |
|  | дефлектор диам. 500 мм серия 5 904-51 мз=3627/2.498 | шт. | 2 |
|  | установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм | 10 узлов | 0.2 |
|  | узел прохода упз-05 диам.500 мм серия 5 904-45 м3=3073/2.4э8 | шт. | 2 |
|  | электропривод 1.м 230 belimo | шт. | 2 |
|  | установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0.5 м2 | шт. | 2 |
|  | решетка алюминиевая наружная арн 600x600 мз=3595/1.18/2 498 | шт. | 2 |
|  | установка клапанов воздушных с ручным приводом периметром до 2400мм | шт. | 2 |
|  | клапан унифицированный воздушный с ручным управлением увкр 600x600 | шт. | 2 |
|  | прокладка воздуховодов из листовой и оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, диаметром свыше 450 до 560 мм | 100м2 |  |
| №8 15-2882-нк внутренняя канализация. |  |  |  |
|  | прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром 100 мм | 100м | 0.07 |
|  | трубы чугунные канализационные 100 мм | м | 7.07 |
|  | тройники чугунные прямые 100x100 мм | шт | 1 |
|  | отводы чугунные 90 град. д. 100 мм | шт | 1 |
|  | установка трапов диаметром 100 мм | 10 комплектов | 0.1 |
|  | трапы чугунные с горизонтальным выпуском д 100 мм | шт | 1 |
| №9 15-2882-нк наружная канализация. |  |  |  |
|  | разработка мокрого грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (в промежутке между зданиями гаража и гру) | 100м3 | 0.4 |
|  | крепление инвентарными щитами стенок траншей | 100м2 | 0.7 |
|  | демонтаж асбестоцементных безнапорных труб | Км | 0.016 |
|  | демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в грунтах мокрых | 10м3 | 0.22 |
|  | разработка мокрого грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 мз, группа грунтов: 2 козп=1 1 кэм=1.1 (индексация пз) | 100м3 | 0.145 |
|  | доработка мокрого грунта вручную в траншеях, группа грунтов: 2 козп=1.38 кэм=1.15 (индексация пз) | 100м3 | 0.35 |
|  | водоотлив: из траншей | 100м3 | 0.35 |
|  | укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм | Км | 0.072 |
|  | трубы асбестоцементные вт-6, 150 мм | м | 73 |
|  | муфты асбестоцементные для безнапорных труб д.150 мм (гост 1839-80) | шт | 24 |
|  | прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром 100 мм | 100м | 0.05 |
|  | трубы чугунные канализационные 100 мм | м | 5.05 |
|  | прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром 150 мм | 100м | 0.13 |
|  | трубы канализационные 150 мм | м | 13.13 |
|  | устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в грунтах мокрых | 10м3 | 0.22 |
|  | плиты днищ колодцев круглые д.1000 мм гост 8020-90 | м3 | 0.52 |
|  | элементы колодцев: кольца сборные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей д=1 м | м3 | 1.28 |
|  | плиты покрытий колодцев круглые д. 1000 мм гост 8020-90 | м3 | 0.4 |
|  | люки чугунные | Шт | 4 |
|  | скоба | 100шт | 0.12 |
|  | гидроизоляция наружной поверхности колодца битумной мастикой в 2 слоя | 100м2 | 0.22 |
|  | сверление кольцевыми алмазными свёрлами в стенах колодцев и кабельных каналов горизонтальных отверстий диаметром 32 мм | 100шт | 0.7 |
|  | сверла кольцевые алмазные д. 32 мм | шт | 2 |
|  | заделка сальников при проходе труб через стены колодцев | шт | 7 |
|  | засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) квт (л.с.), 2 группа грунтов | 100м3 | 0.214 |
| №10 15-2882-тх теплоснабжение. |  |  |  |
| сетевые трубопроводы в пределах павильона измерительных диафрагм и ТРУ. |  |  |  |
|  | надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1.6 мпа, температуре 150 град с, диаметр труб 1000 мм | км | 0.042 |
|  | трубы электросварные прямошовные и спираль ношовные 1020x14 мм | м | 42 |
|  | надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 мпа. температуре 150 град. с, диаметр труб 900 мм | км | 0.006 |
|  | трубы электросварные прямошовные и спиральношовные 920x14 мм | м | 6 |
|  | надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1.6 мпа, температуре 150 град. с, диаметр труб 800 мм | км | 32 |
|  | трубы для магистральных газонефтепроводов 820 х11.0 мм | м | 32 |
|  | надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 мпа. температуре 150 град. с. диаметр труб 150 мм | км | 0.015 |
|  | трубы электросварные прямошовные 159x5 мм | м | 15 |
|  | надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 мпа, температуре 150 град с, диаметр труб 100 мм | км | 0.02 |
|  | трубы электросварные прямошовные 108 х4 мм | м | 20 |
|  | отводы крутоизогнутые дн 159x6,0 мм | шт | 8 |
|  | отводы крутоизогнутые дн 108x4,0 мм | шт | 5 |
|  | переход сварной 900x800 | т | 0.074 |
|  | переход сварной 1000x900 | т | 0.085 |
|  | переход сварной 1000x800 | т | 1.086 |
|  | переходы концентрические дн159х 5-108x4 мм | шт | 1 |
|  | врезка из стальных труб штуцеров (патрубков) диаметром 150 мм | шт | 8 |
|  | трубы электросварные прямошовные 159x5 мм | м | 3.2 |
|  | врезка из стальных труб штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм | шт | 4 |
|  | трубы электросварные прямошовные 108 х4 мм | м | 1.6 |
|  | закладные устройства приборов: штуцера и гильзы защитные | 100шт | 0.16 |
|  | трубы бесшовные холоднодеформированные 18х2.0 мм | 10м | 0.15 |
|  | гильзы | 100шт | 0.04 |
|  | пробки | шт | 4 |
|  | опоры скользящие | т | 0.799 |
|  | опоры трубопроводов неподвижные | т | 0.0336 |
|  | установка фланцевых соединений диаметром 800 мм | т | 3.086 |
|  | соединение фланцевое ду=800 , ру=25 мэ=300000/1.18/3.770 | шт | 2 |
|  | арматура общего назначения приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 мпа диаметр условного прохода 800 мм | шт | 2 |
|  | кран шаровой стальной запорный ду=800 . ру=25 с эл/приводом кшп 800/25 | шт | 2 |
|  | арматура общего назначения приварная с ручным приводом на условное давление до 4 мпа. диаметр условного прохода 150 мм | шт | 4 |
|  | кран шаровой стальной запорный "ballomax" ду=150, ру=25 м3=18898/1.18/3.770 | шт | 4 |
|  | арматура общего назначения приварная с ручным приводом на условное давление до 4 мпа диаметр условного прохода 100 мм | шт | 3 |
|  | кран шаровой стальной запорный "ballomax" ду=100 , ру=25 м3=6614/1.18/3.770 | шт | 3 |
|  | арматура общего назначения приварная с ручным приводом на условное давление до 10 мпа. диаметр условного прохода 10 мм | шт | 12 |
|  | клапан запорный проходной сальниковый с патрубками под приварку ду=10 , ру=100 1с-11-1 мз=3363/1.18/3.770 | шт | 12 |
|  | присоединение трубопроводов условным давлением до 2.5 мпа к действующей магистрали. диаметр наружный присоединяемой трубы 920 и 1020 мм | присоединение | 7 |
|  | визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов диаметром до 1020 мм | стык | 17 |
|  | визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов диаметром до 920 мм | стык | 2 |
|  | визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов диаметром до 820 мм | стык | 12 |
|  | визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов диаметром до 219 мм | стык | 28 |
|  | визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов диаметром до 108 мм | стык | 25 |
|  | зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и лигированных сталей. диаметр трубопровода 1020-1220 мм, толщина стенки до 20 мм | стык | 17 |
|  | то же, диаметр трубопровода 920-980 мм, толщина стенки до 20 мм | стык | 2 |
|  | то же. диаметр трубопровода 820-860 мм, толщина стенки до 20 мм | стык | 12 |
|  | то же, диаметр трубопровода 159-194 мм, толщина стенки до 6 мм | стык | 28 |
|  | то же, диаметр трубопровода 102-114 мм, толщина стенки до 6 мм | стык | 25 |
|  | ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопровод диаметром 1020 , толщина стенки до 14 мм | стык | 17 |
|  | то же, диаметром 820-920 толщина стенки до 14 мм | стык | 14 |
|  | то же, трубопровод диаметром 159, толщина стенки до 8 мм | стык | 28 |
|  | То же, трубопровод диаметром 108, толщина стенки до 8 мм | стык | 25 |
|  | огрунтовка металлических поверхностей за один разгрунтовкой гф-021 | 100м2 | 2.98 |
|  | окраска металлических огрунтованных поверхностей краской бт-177 серебристой в два слоя | 100м2 | 2.98 |
|  | устройство каркаса изоляции на трубопроводах из сетки | 100м2 | 2.98 |
|  | сетки плетеные из оцинкованной проволоки | м2 | 312.9 |
|  | изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100 | м3 | 29.8 |
|  | материалы теплоизоляционные | м3 | 45.89 |
|  | покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной | 100м2 | 3.85 |
|  | сталь листовая оцинкованная 0,5 мм | Т | 1.54 |
|  | подъемно-транспортные механизмы прерывного действия: таль электрическая канатная. грузоподъемность 1 т, высота подъема 6 м | 10шт | 0.1 |
|  | таль электрическая | шт | 1 |
|  | сетевые трубопроводы от тру до оси 3 главного корпуса |  |  |
|  | надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1.6 мпа, температуре 150 град с, диаметр труб 1000 мм | км | 0.067 |
|  | надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 мпа, температуре 150 град. с, диаметр труб 1000 мм на высоте 8, 1-10м | км | 0.023 |
|  | трубы электросварные прямошовные и спиральношовные 1020x14 мм | м | 90 |
|  | надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 мпа, температуре 150 град. с, диаметр труб 700 мм | км | 0.14 |
|  | надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 мпа, температуре 150 град. с, диаметр труб 700 мм на высоте 8, 1-10м | км | 0.05 |
|  | трубы для магистральных газонефтепроводов 720 х11 мм | м | 190 |
|  | надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1.6 мпа, температуре 150 град. с. диаметр труб 400 мм | км | 0.05 |
|  | трубы электросварные прямошовные и спиральношовные 426x10 мм | м | 5 |
|  | надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 мпа. температуре 150 град с. диаметр труб 200 мм | км | 0.0005 |
|  | трубы электросварные прямошовные 219x7 мм | м | 0.5 |
|  | надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 мпа. температуре 150 град. с. диаметр труб 150 мм | км | 0.005 |
|  | трубы электросварные прямошовные 159x5 мм | м | 5 |
|  | надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 мпа. температуре 150 град. с. диаметр труб 100 мм | км | 0.01 |
|  | трубы электросварные прямошовные 108 х4 мм | м | 10 |
|  | надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 мпа. температуре 150 град. с, диаметр труб 50 мм | км | 0.03 |
|  | трубы бесшовные горячедеформированные 45х 2.5 мм | м | 30 |
|  | фасонные стальные сваные части (отводы 720 x 11) | т | 3.295 |
|  | фасонные стальные сварные части (отводы 1020 x14) | т | 4.632 |
|  | отводы крутоизогнутые дн 426x10,0 мм | шт | 5 |
|  | отводы крутоизогнутые дн 159x6,0 мм | шт | 2 |
|  | отводы крутоизогнутые дн 108x4,0 мм | шт | 6 |
|  | отводы крутоизогнутые дн 45x2,5 мм | шт | 8 |
|  | трубы бесшовные горячедеформированные 45х 2.5 мм | м | 30 |
|  | фасонные стальные сварные части диаметр до 800 мм(тройники) | т | 0.409 |
|  | фасонные стальные сварные части диаметр свыше 800 мм ( тройники и переходы ) | т | 1.704 |
|  | врезка из стальных труб штуцеров (патрубков) диаметром 150 мм | шт | 1 |
|  | трубы электросварные прямошовные 159x5 мм то же . диаметром 100 мм | м | 0.4 |
|  | то же, диаметром 100 мм | шт | 6 |
|  | трубы электросварные прямошовные 108 х4 мм | м | 2.4 |
|  | то же, диаметром 45 мм | шт | 6 |
|  | трубы бесшовные горячедеформированные 45х 2.5 мм | м | 2.4 |
|  | арматура общего назначения приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 мпа диаметр условного прохода 800 мм | шт | 1 |
|  | затвор поворотный регулирующий ду=800, ру=25 с эл/приводом рк 110 | шт | 1 |
|  | арматура общего назначения приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 мпа диаметр условного прохода 400 мм | шт | 1 |
|  | кран шаровой стальной запорный ду=400 , ру=25 с эл/приводом кшп 400/25 | шт | 1 |
|  | арматура общего назначения приварная с ручным приводом на условное давление до 4 мпа диаметр условного прохода 200 мм | шт | 1 |
|  | кран шаровой стальной запорный "ballomax" ду=200 , ру=25 м3=37122/1.18/3.770 | шт | 1 |
|  | арматура общего назначения приварная с ручным приводом на условное давление до 4 мпа диаметр условного прохода 150 мм | шт | 1 |
|  | кран шаровой стальной запорный "ballomax" ду=150 . ру=25 м3=18898/1.18/3.770 | шт | 1 |
|  | арматура общего назначения приварная с ручным приводом на условное метр условного прохода 100 мм | шт | 2 |
|  | кран шаровой стальной запорный "ballomax" ду=100 . ру=25 м3=6614/1.18/3.770 | шт | 2 |
|  | арматура общего назначения приварная с ручным приводом на условное давление до 4 мпа. диаметр условного прохода 40 мм | шт | 4 |
|  | кран шаровой стальной запорный "ballomax” ду=40 , ру=25 мз=2008/1.18/3.770 | шт | 4 |
|  | опоры скользящие | т | 1.406 |
|  | опоры трубопроводов не подвижные | т | 0.569 |
|  | подвеска жесткая | т | 0.021 |
|  | подвеска пружинная | т | 0.71 |
|  | визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов диаметром до 1020 мм | стык | 38 |
|  | визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов диаметром до 720 мм | стык | 69 |
|  | визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов диаметром до 465 мм | стык | 16 |
|  | визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов диаметром до 219 мм | стык | 14 |
|  | визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов диаметром до 108 мм | стык | 24 |
|  | визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов диаметром до 60 мм | стык | 33 |
|  | зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и лигированных сталей, диаметр трубопровода 1020-1220 мм, толщина стенки до 20 мм | стык | 38 |
|  | то же, диаметр трубопровода 720 мм, толщина стенки до 20 мм | стык | 69 |
|  | то же, диаметр трубопровода 426 мм, толщина стенки до 10 мм | стык | 16 |
|  | то же, диаметр трубопровода 219 мм, толщина стенки до 10 мм | стык | 5 |
|  | то же, диаметр трубопровода 159 мм, толщина стенки до 6 мм | стык | 9 |
|  | то же, диаметр трубопровода 108 мм, толщина стенки до 6 мм | стык | 24 |
|  | то же, диаметр трубопровода 45 мм, толщина стенки до 4 мм | стык | 33 |
|  | ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопровод диаметром 1020 , толщина стенки до 14 мм | стык | 38 |
|  | то же, трубопровод диаметром 720, толщина стенки до 14 мм | стык | 69 |
|  | то же, трубопровод диаметром 426. толщина стенки до 14 мм | стык | 16 |
|  | то же, трубопровод диаметром 219, толщина стенки до 8 мм | стык | 5 |
|  | тоже, трубопровод диаметром 159, толщина стенки до 8 мм | стык | 9 |
|  | то же, трубопровод диаметром 108 . толщина стенки до 8 мм | стык | 24 |
|  | то же, трубопровод диаметром 45. толщина стенки до 8 мм | стык | 33 |
|  | огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 | 100м2 | 8.05 |
|  | окраска металлических огрунтованных поверхностей краской бт-177 серебристой в два слоя | 100м2 | 8.05 |
|  | устройство каркаса изоляции на трубопроводах из сетки | 100м2 | 8.05 |
|  | сетки плетеные из оцинкованной проволоки | м2 | 845.25 |
|  | изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100 | м3 | 80.5 |
|  | материалы теплоизоляционные | м3 | 123.97 |
|  | покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной | 100м2 | 10.1 |
|  | сталь листовая оцинкованная 0,5 мм | Т | 4.04 |
|  | сетевые трубопроводы вдоль главного корпуса от оси 3 до оси 18. |  |  |
|  | надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 мпа. температуре 150 град. с, диаметр труб 1000 мм | км | 0.078 |
|  | надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 мпа, температуре 150 град. с, диаметр труб 1000 мм на высоте 8. 1-1 ом | км | 0.022 |
|  | трубы электросварные прямошовные и спиральношовные 1020x14 мм | м | 100 |
|  | надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1.6 мпа. температуре 150 град. с, диаметр труб 700 мм | км | 0.162 |
|  | надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 мпа. температуре 150 град. с, диаметр труб 700 мм на высоте 8, 1-1 ом | км | 0.028 |
|  | трубы для магистральных газонефтепроводов 720 х11 мм | м | 190 |
|  | надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 мпа, температуре 150 град. с, диаметр труб 150 мм | км | 0.01 |
|  | трубы электросварные прямошовные 159x5 мм | м | 10 |
|  | надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 мпа, температуре 150 град. с, диаметр труб 100 мм | км | 0.02 |
|  | трубы электросварные прямошовные 108 х4 мм | м | 20 |
|  | надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1.6 мпа, температуре 150 град. с, диаметр труб 50 мм | км | 0.025 |
|  | трубы бесшовные горячедеформированные 45х 2.5 мм | м | 25 |
|  | фасонные стальные сварные части (отводы 720 x 11) | т | 1.98 |
|  | фасонные стальные сварные части (отводы 1020 x14, переход 700x600, тройники сварные листовые) | т | 6.882 |
|  | отводы крутоизогнутые дн 159x6.0 мм | шт. | 5 |
|  | отводы крутоизогнутые дн 108x4,0 мм | шт | 10 |
|  | отводы крутоизогнутые дн 45x2.5 мм | шт | 6 |
|  | врезка из стальных труб штуцеров (патрубков) диаметром 150 мм | шт | 2 |
|  | трубы электросварные прямошовные 159x5 мм | м | 0.8 |
|  | тоже, диаметром 100 мм | шт | 6 |
|  | трубы электросварные прямошовные 108 х4 мм | м | 2.4 |
|  | то же, диаметром 45 мм | шт | 3 |
|  | трубы бесшовные горячедеформированные 45х 2,5 мм | м | 1.2 |
|  | участки трубопроводов для подгонки на монтаже | км | 0.001 |
|  | трубы для магистральных газонефтепроводов 530 x 8 мм | м | 1 |
|  | арматура общего назначения приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 мпа диаметр условного прохода 600 мм | шт | 2 |
|  | затвор поворотный регулирующий ду=600, ру=25 с эл/приводом рк110 | шт | 2 |
|  | арматура общего назначения приварная с ручным приводом на условное давление до 4 мпа. диаметр условного прохода 150 мм | шт | 2 |
|  | кран шаровой стальной запорный “ballomax” ду=150, ру=25 м3= 18898/1.18/3.770 | шт | 5 |
|  | арматура общего назначения приварная с ручным приводом на условное давление до 4 мпа диаметр условного прохода 100 мм | шт | 5 |
|  | кран шаровой стальной запорный “ballomax” ду=100, ру=25 мз=6614/1.18/3.770 | шт | 5 |
|  | арматура общего назначения приварная с ручным приводом на условное давление до 4 мпа. диаметр условного прохода 40 мм | шт | 3 |
|  | кран шаровой стальной запорный “ballomax” ду=40, ру=25 мз=2008/1.18/3.770 | шт | 3 |
|  | опоры скользящие | т | 1.74 |
|  | опоры трубопроводов неподвижные | т | 0.42 |
|  | подвеска пружинная | т | 0.298 |
|  | визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов диаметром до 1020 мм | стык | 37 |
|  | визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов диаметром до 720 мм | стык | 68 |
|  | визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов диаметром до 219 мм | стык | 18 |
|  | визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов диаметром до 108 мм | стык | 38 |
|  | визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов диаметром до 60 мм | стык | 25 |
|  | зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и линкованных сталей, диаметр трубопровода 1020-1220 мм, толщина стенки до 20 мм | стык | 37 |
|  | то же, диаметр трубопровода 720 мм, толщина стенки до 20 мм | стык | 68 |
|  | то же, диаметр трубопровода 159 мм, толщина стенки до 6 мм | стык | 18 |
|  | то же, диаметр трубопровода 108 мм, толщина стенки до 6 мм | стык | 38 |
|  | то же, диаметр трубопровода 45 мм, толщина стенки до 4 мм | стык | 25 |
|  | ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопровод диаметром 1020 , толщина стенки до 14 мм | стык | 37 |
|  | то же, трубопровод диаметром 720, толщина стенки до 14 мм | стык | 68 |
|  | тоже, трубопровод диаметром 159, толщина стенки до 8 мм | стык | 18 |
|  | то же, трубопровод диаметром 108 . толщина стенки до 8 мм | стык | 38 |
|  | тоже, трубопровод диаметром 45, толщина стенки до 8 мм | стык | 25 |
|  | огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 | 100 | 9.15 |
|  | окраска металлических огрунтованных поверхностей краской бт-177 серебристой в два слоя | 100м2 | 9.15 |
|  | устройство каркаса изоляции на трубопроводах из сетки | 100м2 | 9.15 |
|  | сетки плетеные из оцинкованной проволоки | м2 | 960.75 |
|  | изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100 | м3 | 91.5 |
|  | материалы теплоизоляционные | м3 | 141 |
|  | покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной | 100м2 | 11.55 |
|  | сталь листовая оцинкованная 0.5 мм | т | 4.62 |
|  | демонтажные работы |  |  |
|  | демонтаж изоляции трубопроводов из матов минераловатных | м3 | 54.6 |
|  | то же, каркаса изоляции на трубопроводах из сетки | 100м2 | 5.46 |
|  | тоже, покрытия поверхности изоляции трубопроводов из стали оцинкованной | 100м2 | 6.9 |
|  | демонтаж трубопроводов при условном давлении 1,6 мпа, температуре 150 град с, диаметр труб 1000 мм | км | 0.04 |
|  | то же, диаметр труб 700 мм | км | 0.06 |
|  | то же, диаметр труб 400 мм | км | 0.006 |
|  | то же, диаметр труб 100 мм | км | 0.02 |
|  | то же, диаметр труб 50 мм | км | 0.025 |
|  | демонтаж задвижки с электрическим приводом на условное давление до 4 мпа диаметр условного прохода 700 мм | шт | 2 |
|  | то же, диаметр условного прохода 600 мм | шт | 1 |
|  | то же, диаметр условного прохода 400 мм | шт | 2 |
|  | погрузка демонтированных труб | т | 47.3 |
|  | перевозка демонтированных труб автомобилями- самосвалами на 20 км | т | 47.3 |
|  | разгрузка демонтированных труб | т | 54.6 |
|  | №11 трубопроводы отбора проб |  |  |
|  | демонтаж холодильников | шт | 4 |
|  | демонтаж металлического корыта | т | 0.023 |
|  | конструкции стальные | т | 0.023 |
|  | врезка штуцера из трубы диам 57 мм | врезка | 1 |
|  | трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 4 мпа диаметр наружный 57 мм толщина стенки 3 мм | т | 0.012 |
|  | трубы бесшовные горячеи холоднодеформированные 57x3 мм | м | 3 |
|  | отводы крутоизогнутые дн 57x3,0 мм | шт | 2 |
|  | трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 4 мпа диаметр наружный 45 мм толщина стенки 2 мм | т | 0.004 |
|  | трубы бесшовные горячедеформированные 45х 2 мм | м | 2 |
|  | отводы крутоизогнутые дн 45x2,5 мм | шт | 4 |
|  | трубопроводы из углеродистой на условное давление до 4 мпа. диаметр наружный 20 мм, толщина стенки 2.8 мм | т | 0.005 |
|  | трубы водогазопроводные оцинкованные обыкновенные 20x2,8 мм | м | 3 |
|  | сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм | шт | 4 |
|  | врезка штуцера из трубы 16 x 2 | 100шт | 0.06 |
|  | трубопроводы из легированной стали, диаметр наружный 16 мм, толщина стенки 2.5 мм | т | 0.021 |
|  | трубы бесшовные горяче и холоднодеформированные из коррозионностойкой стали 12х18н10т 16х 2 0 мм | 10м | 3 |
|  | арматура общего назначения муфтовая с ручным приводом или без привода диаметр условного прохода 20 мм | шт | 4 |
|  | вентили 15б1бк д 20 мм 16 мпа | шт | 4 |
|  | арматура запорная с ручным приводом. диаметр условного прохода 15 мм | шт | 6 |
|  | кран шаровой запорный штуцерный ду=15 . ру=40 11 нж 38 п мз=4900/1.18/3.408 | шт | 6 |
|  | монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов | т | 0.011 |
|  | конструкции металлические мелкие | т | 0.011 |
|  | монтаж опорной рамы | т | 0.039 |
|  | монтаж опорных металлоконструкций под корыто | т | 0.039 |
|  | сталь угловая, равнополочная, размером 50x50x5 мм | т | 0.039 |
|  | изготовление металлического корыта | т | 0.023 |
|  | монтаж корыта из листовой стали | т | 0.023 |
|  | сталь листовая холоднокатаная 3 мм | т | 0.023 |
|  | огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 | 100м2 | 0.04 |
|  | окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 в два слоя | 100м2 | 0.04 |
|  | монтаж холодильников | шт | 4 |
|  | холодильник однотечный мз=э5000/1 18/3.408 | шт | 4 |
|  | окраска холодильников лаком бт-577 | 100м2 | 0.015 |
|  | №12 электротехническая часть. |  |  |
|  | установка автоматического трехполюсного выключателя на конструкции в шкафу 0,4 кв | шт | 1 |
|  | выключатели автоматические 3-х полюсные ап50б-змт уз 1-63а | шт | 1 |
|  | установка распределительного щитка с автоматическими выключателями | шт | 1 |
|  | щиток распределительный ощв- 12 (100а/25а) | шт | 1 |
|  | выключатель автоматический ва 47-100 зр 1н=100 а м3=496/3.415 | шт | 1 |
|  | выключатель автоматический ва 47-29 зр 1н=63 а м3=127/3.415 | шт | 2 |
|  | выключатель автоматический ва47-291р 1н=25 а м3=33.80/3.415 | шт | 7 |
|  | ящик с понижающим трансформатором | шт | 1 |
|  | ящики с понижающим трансформатором автомат выключателем ятп-0,25 | шт | 1 |
|  | установка шкафа навесного | шт | 1 |
|  | ящики управления приводами я 5410 | шт | 1 |
|  | установка светильника с люминесцентными лампами | 100шт | 0.08 |
|  | светильники люминисцентные лсп 2x40 | шт | 8 |
|  | лампы люминисцентные лд-40, лб-40 | шт | 16 |
|  | установка светильника для наружного освещения | шт | 1 |
|  | светильники уличные рку06-125-001-у 1 | шт | 1 |
|  | лампы уличного освещения дрп 125 вт | 10шт | 0.1 |
|  | установка розетки штепсельной полугерметическая и герметическая | 100шт | 0.02 |
|  | розетки открытой проводки брызгозащищенные | шт | 2 |
|  | выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100шт | 0.03 |
|  | выключатели открытой проводки брызгозащищенные | шт | 3 |
|  | разработка грунта вручную для прокладки кабеля | 100м3 | 0.005 |
|  | укладка стальных водопроводных труб в траншее | км | 0.008 |
|  | обратная засыпка песком после прокладки кабеля в трубе | м3 | 0.5 |
|  | песок природный | м3 | 0.5 |
|  | прокладка труб стальных по стенам с креплением скобами. диаметр до 25мм | 100м | 0.7 |
|  | трубы стальные сварные водогазопроводные с резвой черные обыкновенные (неоцинкованные) 25x3.2 мм | м | 70 |
|  | кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах. кабель массой 1 м до 1 кг | 100м | 0.68 |
|  | прокладка кабелей с креплением накладными скобами, сечением жилы до 16мм2 | 100м | 1.55 |
|  | кабель силовой с медными жилами ввгнг 5x4 мм2 | 1000м | 0.076 |
|  | кабель кввгнг 5x1.5 мм2 | 1000м | 0.005 |
|  | кабель силовой ввгнг зх 1.5 мм2 | 1000м | 0.117 |
|  | кабель силовой ввгнг 2х 6 мм2 1кв | 1000м | 0.018 |
|  | кабель гибкий с медными жилами сечением 5x1.5 мм2мз=120/1 18/3.415 | м | 15 |
|  | заземлитель вертикальный из стали угловой, размер 63x63x6 мм | 10шт | 0.6 |
|  | заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100м | 0.5 |
|  | проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением: 160 мм2 | 100м | 0.36 |
|  | №13 автоматизация. |  |  |
|  | установка миллиамперметра | шт | 3 |
|  | миллиамперметр м 42248 выходной сигнал 4-20 ма | шт | 2 |
|  | установка блока питания | шт | 3 |
|  | блок питания "метран-602-024-100" с рейкой din | шт | 3 |
|  | выключатель кнопочный | шт | 9 |
|  | кнопки управления ке-011 | шт | 9 |
|  | установка арматуры коммутаторной лампы | шт | 41 |
|  | стоимость арматуры коммутаторной лампы ас км мз=68/2.918 | шт | 41 |
|  | установка полупроводникового индикатора | шт | 41 |
|  | полупроводниковый индикатор кипд 51 мз=17/1.18/2.918 | шт | 41 |
|  | установка кнопки управления | шт | 24 |
|  | кнопка управления без фиксации хв4ва21 мз=247/1.18/2.918 | шт | 24 |
|  | установка выключателей автоматических двух и трехполюсных, на ток до 25 а | шт | 9 |
|  | Тоже, на ток до 100 а | шт | 5 |
|  | выключатели автоматические 2-х полюсные ап50б-2мт 1,6а | шт | 3 |
|  | выключатели автоматические 3-х полюсные ап50б-змт 2.5а | шт | 6 |
|  | выключатели автоматические 3-х полюсные ап50б-змт 4а | шт | 2 |
|  | выключатели автоматические 3-х полюсные ап50б-3мт 10а | шт | 3 |
|  | Рубильник, устанавливаемый на металлическом основании | шт | 11 |
|  | рубильник р16уз мз=74.34/1.18/2.918 | шт | 11 |
|  | установка резистора | шт | 41 |
|  | резисторы | шт | 41 |
|  | пускатель магнитный общего назначения | шт | 3 |
|  | пускатели электромагнитные пмл-1501 04б | шт | 3 |
|  | монтаж контактной приставки | шт | 3 |
|  | установка реле | шт | 8 |
|  | реле указательное ру 21 мз=678.03/1.18/2.918 | шт | 8 |
|  | установка блока электропривода задвижки | шт | 3 |
|  | блок электропривода задвижки бэз-э1-уз | шт | 3 |
|  | сети проводок в зданиях и сооружениях, рукав металлический, наружным диаметром до 48 мм | 100м | 0.8 |
|  | металлорукава рз-ц-х-15 | м | 80 |
|  | затягивание проводов в металлические рукава. провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке. суммарное сечение до 2.5 мм2 | 100м | 0.74 |
|  | провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (добавляется до 2 проводов) | 100м | 0.09 |
|  | то же, добавляется до 4 проводов | 100м | 0.09 |
|  | то же, добавляется до 9 проводов | 100м | 1.44 |
|  | то же, добавляется до 10 проводов | 100м | 0.54 |
|  | электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных | 100м | 4.8 |
|  | провод пв1 1 мм2 | 1000м | 0.12 |
|  | провод пв1 1.5 мм2 | 1000м | 0.3 |
|  | провод пвз 1,5 мм2 | 1000м | 0.44 |
|  | трубы стальные по установленным конструкциям по стенам с креплением скобами, диаметр до 50мм | 100м | 0.2 |
|  | трубы стальные водогазопроводные обыкновенные 50x2.8 мм | м | 20 |
|  | затягивание металлических рукавов в проложенные трубы, суммарное сечение до 6 мм2 | 100м | 0.2 |
|  | то же, суммарное сечение до 16 мм2 | 100м | 0.2 |
|  | трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25мм | 100м | 0.3 |
|  | трубы водогазопроводные черные обыкновенные 20x2.8 мм | м | 30 |
|  | кабели до 35 кв в проло женных трубах, блоках и коробках кабель массой 1 м до 1 кг | 100м | 0.3 |
|  | кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы массой 1 м кабеля до 1 кг | 100м | 46 |
|  | кабель кввгэнг 4x1,5 мм2 с медными жилами в изоляции их пвх пластиката, с общим экраном из алюминиевой или медной фольги, с наружным покровом из пвх пластиката пониженной горючести, ту 16-705.426-86 | 1000м | 0.64 |
|  | кабель кввгэнг 5x1,5 мм2 | 1000м | 1.34 |
|  | кабель кввгнг 5x2,5 мм2 | 1000м | 0.08 |
|  | кабель кввгнг 7x1,5 мм2 | 1000м | 0.6 |
|  | кабель кввгнг 10x1,5 мм2 | 1000м | 0.73 |
|  | кабель кввгнг 14x1,5 мм2 | 1000м | 0.43 |
|  | кабель кввгнг 19x1,5 мм2 | 1000м | 0.21 |
|  | кабель силовой ввг 4х 4 мм2 1 кв | 1000м | 0.6 |

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции;

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом виде.

- Особые условия.

производство работ и требования к персоналу подрядной организации

  - Требования к производству и качеству работ:

- СНиП 41-02-2003 строительные нормы и правила российской федерации.

- СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

- РД 153-34.1-003-01, сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1С)

    - СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13

    - СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

    - СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204) Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

    - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

    - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

    - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

    - СО 153-34.17.207 (РД 34.17.207) Руководящий нормативный документ. Инструкция по оформлению тех. документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС.

    - СО 153-34.17.206 СО 153-34.17.207 Руководящий нормативный документ. Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС.

    - СО 153-34.39.501 (РД 34.39.501) Типовая инструкция по эксплуатации, ремонту и контролю станционных трубопроводов сетевой воды.

    - СО 34.39.504-00 (РД 153-34.1-39.504-00) Общие требования к арматуре ТЭС

    - СО 34.39.604-00 (РД 153-34.0-39.604-00) Методические указания по раскрепощению опорно-подвесной системы при ремонте трубопроводов и приёмке опорно-подвесной системы креплений после завершения ремонтных работ.

    - СО 153-34.39601 (РД 34.39.601) Руководство по ремонту трубопроводной арматуры на давление 64-100 кгс/см2.

    - СО 34-38-20408-94 (ТУ 34-38-20408-94) Задвижки запорные для воды и пара Ду 100-400 мм рабочее давление более 6.4МПа

    - СО 34-38-20410-95 (ТУ 34-38-20410-95) Клапана регулирующие Ду 10, 20, 50, 65 мм.

    - СО 34-38-20411-95 (ТУ 34-38-20411-95) Клапана регулирующие и дроссельные Ду 100-350 мм.

    - СО 34-38-20412-95 (ТУ 34-38-20412-95) Клапана запорно-дроссельные Ду 100/150, 150/250, 200/250 мм.

    - СО 34-38-20413-95 (ТУ 34-38-20413-95) Клапаны (затворы) обратные Ду 100-400мм. Технические условия на капитальный ремонт.

    - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

    - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

    - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

    - РД 34.04.182 Правила организации технического обслуживания и ремонта средств тепловой автоматики и измерений РДПр 34-33-031-84. Москва 1984г.

    - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

    - СО 153-34.35.611 (РД 34.35.611) Нормы по составу и периодичности технического обслуживания средств измерений и автоматизации на тепловых электростанциях.

    - СО 153-34.35.615 (РД 34.35.615) Нормы технического обслуживания технологических защит теплоэнергетического оборудования на тепловых электростанциях

    - СО 153-34.35.605 (РД 34.35.605) Нормы периодичности планового технического обслуживания и капитального ремонта средств дистанционного управления.

    - СО 153-34.35.505 (РД 34.35.505) Нормативный материал по эксплуатации и ремонту автоматических приборов химического контроля.

  - Требования к составу и содержанию Проекта:

    - Выполнить техническое перевооружение, по разработанному проекту ОАО «Е4-Севзап энергосервис»15-2882 «Реконструкция головного участка Северной тепломагистрали с увеличением диаметра до 1000 мм».

Проект включает в себя следующие разделы.

- 15-2882-ПЗ Реконструкция головного участка Северной т/м с увеличением диаметра до 1000 мм. Пояснительная записка

- 15-2882-ГП Реконструкция головного участка Северной т/м с увеличением диаметра до 1000 мм. Генеральный план

- 15-2882-ТХ Реконструкция головного участка Северной т/м с увеличением диаметра до 1000 мм. Технологическая часть (трубопроводы сетевой воды)

- 15-2882-ТХ1 Реконструкция головного участка Северной т/м с увеличением диаметра до 1000 мм. Технологическая часть (схема отбора проб сетевой воды)

- 15-2882-АС1 Реконструкция головного участка Северной т/м с увеличением диаметра до 1000 мм. Строительная часть(опоры трубопроводов)

- 15-2882-АС2 Реконструкция головного участка Северной т/м с увеличением диаметра до 1000 мм. Строительная часть (павильон измерительных диафрагм)

- 15-2882-АСЗ Реконструкция головного участка Северной т/м с увеличением диаметра до 1000 мм. Строительная часть (эстакада трубопроводов, площадки обслуживания арматуры)

- 15-2882-АТХ Реконструкция головного участка Северной т/м с увеличением диаметра до 1000 мм. Автоматизация (приводы арматуры)

- 15-2882-ОВ Реконструкция головного участка Северной т/м с увеличением диаметра до 1000 мм. Отопление вентиляция (павильон измерительных диафрагм)

- 15-2882-НК Реконструкция головного участка Северной т/м с увеличением диаметра до 1000 мм. Наружная канализация (в районе павильона измерительных диафрагм)

- 15-2882-Э Реконструкция головного участка Северной т/м с увеличением диаметра до 1000 мм. Электротехническая часть (павильон измерительных диафрагм)

- 15-2882-СМ Реконструкция головного участка Северной т/м с увеличением диаметра до 1000 мм. Сметная документация

    - Требования к выполнению работ по проектированию УУТЭ.

### Цель выполнения работ. Повышение точности и долговременной стабильности измерения отпускаемой тепловой энергии, массы теплоносителя и массы подпиточной воды на двухтрубной тепловой магистрали «Северная».

### Краткие характеристики и диапазоны изменения параметров тепломагистрали, требования к проектированию.

      - При проектировании павильона для размещения узла учета предусмотреть освещение, отопление, вентиляцию и размещение грузоподъемных механизмов для монтажа и демонтажа диафрагм и съемных патрубков.

      - Для измерения расхода теплоносителя применить расходомеры переменного перепада давления на базе стандартных диафрагм и цифровых дифманометров, обеспечивающих измерение расхода в двух направлениях.

Для повышения точности измерений расходов и разности расходов предусмотреть автоматическую перестановку дифманометров местами с регулируемой частотой от 1 раз в минуту до 1 раз в сутки.

      - Предусмотреть установку основного и резервного тепловычислителей.

  - Основной тепловычислитель типа СПТ961.2 разместить в помещении вновь строящегося помещения

  - Резервный тепловычислитель типа Стардом расположить в шкафу КИПиА в павильоне.

      - Предусмотреть установку приборов измерения температуры в павильоне УУТЭ и температуры наружного воздуха с выводом информации на тепловычислители СПТ961.2 и Стардом.

      - Предусмотреть передачу результатов измерений температуры холодной воды в реальном времени в оба тепловычислителя через систему АСВиП.

      - Тип преобразователей температуры определить проектным решением и согласовать с заказчиком.

      - Проектом предусмотреть установку измерительных диафрагм типа ДБС с угловым способом отбора перепада давления в соответствии с ГОСТ 8.586.2-2005.

      - В проекте должно быть предусмотрено изготовление и врезка в трубопроводы выходных патрубков из ст. 20 (17ГС окончательный вариант материала согласовать с ТЭЦ) длиной 2,2Ду, устанавливаемых после сужающих устройств (СУ).

      - Проектом должны быть предусмотрены съемные патрубки из нержавеющей стали длиной 2,2Ду, устанавливаемые непосредственно перед плюсовой измерительной камерой СУ.

      - При проектировании обеспечить равенство внутренних диаметров трубопроводов перед СУ, съемного патрубка и трубопровода за СУ. Величина уступа при неравенстве внутренних диаметров не должна вносить дополнительную погрешность коэффициента истечения по ГОСТ 8.586-2005.

      - При проектировании обеспечить соосность входных, выходных патрубков и диафрагм с основным трубопроводом. Величина несоосности не должна вносить дополнительной погрешности коэффициента истечения.

      - Толщины измерительных диафрагм должны выбираться минимально допустимыми для обеспечения условия отсутствия конической части и соответствовать требованиям ГОСТ 8.586-2005. Диафрагмы должны быть обоюдоострые. Предусмотреть изготовление резервного комплекта диафрагм.

      - В конструкторской документации во входных фланцах диафрагм предусмотреть установку двух центрирующих штифтов для обеспечения автоматической центровки диафрагм относительно осей входных фланцев.

Штифты должны быть расположены в нижней части фланцев под углом ±60° от вертикальной линии, проходящей через центр входного патрубка. Длина части штифта, выступающей над торцевой поверхностью фланца, должна быть меньше проектной толщины диафрагмы на 1 мм.

      - Для увеличения площади уплотнения измерительной диафрагмы и фланцев внешний диаметр диафрагм принять равным диаметру выступающей части фланцев по ОСТ 34-10-504-95.

      - Условное давление Ру для фланцевых соединений диафрагм и входных патрубков принять равным 1,6 МПа.

      - Проектом предусмотреть установку скользящих опор по обе стороны съемных входных патрубков.

      - Во фланцах измерительной диафрагмы должны быть предусмотрены два отверстия с резьбой М20 для установки разжимных болтов, расположенные диаметрально противоположно под углом ±15° к горизонтальной плоскости.

В ответном фланце соосно с указанными отверстиями должны быть предусмотрены глухие отверстия для фиксации положения разжимных болтов.

      - Разжимные болты должны иметь безрезьбовую конечную часть с конической фаской, исключающую радиальное смещение фланцев относительно друг друга при разжимании фланцевого соединения измерительной диафрагмы.

      - Разработать чертежи монтажных вставок, устанавливаемых взамен СУ при сборке фланцевых соединений СУ. Толщина монтажных вставок должна быть на 2 мм больше толщины СУ для обеспечения сборки фланцевых соединений диафрагм в натяг.

      - Вывод импульсных трубок от камер СУ предусмотреть в горизонтальной плоскости. Материал трубок - нержавеющая сталь.

      - В нижних точках усредняющих кольцевых камер предусмотреть установку дренажных трубок.

      - Предусмотреть установку в границах павильона показывающих манометров, показывающих термометров, воздушников, дренажных патрубков на подающих и обратных трубопроводах тепломагистралей.

      - Предусмотреть организованный отвод дренажных вод из павильона в систему действующей канализации.

    - Основные исходные данные для проектирования узла учета.

| - Подающий трубопровод: | Типа размер |
| --- | --- |
| - Условный диаметр трубопровода | Ду1000 |
| - Внутренний диаметр трубопровода, D20, мм | Определяется при проектировании |
| - Материал входного съемного патрубка | Нержавеющая сталь |
| - Тип СУ | Стандартная диафрагма с угловым способом отбора давления |
| - Диаметр отверстия СУ, d20, мм | Определяется расчетом |
| - Материал СУ | 12Х18Н10Т |
| - Минимальный измеряемый расход, т/ч | 400 |
| - Максимальный измеряемый расход, т/ч | 4200 |
| - Расчетный верхний предел измерений расходомера, т/ч | 4250 |
| - Диапазон изменения температуры теплоносителя, °С | +60 ÷ +105 |
| - Диапазон изменения абсолютного давления, МПа | 0,7 ÷ 1,2 |
| - Обратный трубопровод: |  |
| - Условный диаметр ИТ | Ду1000 |
| - Проектный внутренний диаметр трубопровода, D20, мм | Определяется при проектировании |
| - Материал входного съемного патрубка | Нержавеющая сталь |
| - Тип СУ | Стандартная диафрагма с угловым способом отбора давления |
| - Диаметр отверстия СУ, d20, мм | Принять равным диаметру СУ для подающего трубопровода |
| - Материал СУ | 12Х18Н10Т |
| - Минимальный измеряемый расход, т/ч | 400 |
| - Максимальный измеряемый расход, т/ч | 4200 |
| - Расчетный верхний предел измерений расходомера, т/ч | 4250 |
| - Диапазон изменения температуры теплоносителя, °С | +40 ÷ +80 |
| - Диапазон изменения абсолютного давления, МПа | 0,23 ÷ 0,8 |
| Предусмотреть возможность ведения учёта по обратной т/м в двух направлениях |  |

      - Диапазон изменения относительной подпитки составляет от 4% до 60% от расхода  в подающем трубопроводе.

      - При расчете расходомеров подающего и обратного трубопроводов предельный перепад дифманометров принять равным 63 кПа.

      - Стадийность проектирования: Одностадийное проектирование (стадия РД).

    - Требования к составу и содержанию РД (рабочая документация).

      - Проектная документация должна выполняться в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, правилами, регламентами и иными нормативными документами, действующими на территории РФ, применимыми к коммерческим узлам учёта тепловой энергии и теплоносителя.

      - РД должна содержать проектный расчет допускаемых погрешностей измерения коммерчески значимых параметров согласно настоящего технического задания.

      - Расчеты расходомеров выполнить в программном комплексе «Расходомер ИСО», нижнюю границу диапазона измерения расхода определить для уровня допускаемой погрешности массового расхода, равной ±5%. В расчете представить точки по массовому расходу, соответствующие относительной погрешности ±5%, ±2%, ±1,5%, ±1,25%, ±1,0% и относительной погрешности при максимальном расходе.

Расчет относительной погрешности измерения расхода должен быть выполнен в следующих точках по температуре и абсолютному давлению:

а) для подающего трубопровода: 60°С, 82°С, 105°С и 0,7 МПа, 1,1 МПа, 1,2 МПа;

б) для обратного трубопровода: 40°С, 51°С, 80°С и 0,23 МПа, 0,3 МПа, 0,7 МПа.

      - Сметная документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”.

      - РД выполняется согласно требованиям «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя (ПУТЭиТ-95), ГОСТ 8.586.1-2005…ГОСТ 8.586.5-2005, ГОСТ 21.408-83, МИ 2412-97.

      - Проектная организация согласовывает РД с ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», Автовской ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», службой автоматизации и метрологии ОАО «ТГК-1».

      - РД представляется в электронном виде на компакт дисках в 2 (двух) экземплярах и на бумажном носителе в 5 (пяти) экземплярах.

        - РД оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 21.408-93 «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов», марка

АТС, в составе:

- Общие данные;

- Пояснительная записка с указанием мер защиты УУТЭ от несанкционированного доступа;

- Функциональные схемы автоматизации;

- Электрические принципиальные схемы;

- Схемы соединений внешних электрических проводок;

- Схемы подключений внешних электрических проводок;

- Схемы расположения оборудования;

- Чертежи измерительных участков;

- Рабочие чертежи деталей и элементов диафрагм типа ДБС и съемного патрубка;

- Сборочные чертежи диафрагм с фланцами и патрубками;

- Метрологические схемы измерительного комплекса, включающие перечень применяемых СИ, их МХ и характеристики элементов схемы;

- Таблицы настроечных параметров (базы данных) вычислителей;

- Комплексные расчеты расходомеров в программном комплексе «Расходомер ИСО»;

- Спецификации;

- Паспорта на арматуру;

- Общий вид шкафа автоматики и измерений;

- Схемы обвязки импульсных линий;

- Разрешительные документы Росстандарта на средства измерений (сертификаты, свидетельства, описания типов средств измерений);

- Сметная документация.

      - Исполнительная документация после проведения монтажных и пусконаладочных работ оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 21.408-93, марка АТС, и ПР 50.2.022-99 в составе:

- Документов (чертежей, спецификаций и пр.) рабочей документации, в которые были внесены изменения;

- Аттестованные индивидуальные методики измерений расхода и массы воды, учитывающие дополнительные погрешности измерения расхода от сокращения длин прямых участков трубопроводов (при наличии сокращенных прямых участков);

- Метрологические схемы измерительных трубопроводов, включающие перечни элементов схем, заверенные действующим клеймом поверителя;

- Расчеты расходомеров в соответствии с ГОСТ 8.586.1…5-2005 в программном комплексе «Расходомер ИСО», заверенные действующим клеймом поверителя;

- Паспорта и свидетельства о поверке СИ, применяемых в составе измерительного комплекса;

- Акты измерений внутренних диаметров измерительных трубопроводов;

- Акты установки сужающих устройств (диафрагм);

- Паспорт измерительного комплекса;

- Свидетельство о поверке измерительного комплекса;

- Скорректированные таблицы настроечных параметров (базы данных) вычислителей;

- Инструкция по эксплуатации измерительных комплексов.

      - Окончательный состав и содержание документации рабочего проекта согласовываются сторонами в составе договора.

    - Требования к резервированию измерений

Для повышения надежности и бесперебойности осуществления учета тепловой энергии и теплоносителя проектные решения должны обеспечить узел учета резервным тепловычислителем («горячее резервирование»), работающим в режиме параллельного счета с основным тепловычислителем.

Резервирование первичных средств измерения температуры, разности температур, давления, массового (объемного) расхода не требуется.

    - Требования к резервированию электропитания:

Проектными решениями должен быть предусмотрен источник бесперебойного питания УУТЭ со временем поддержания работы не менее 30 минут.

    - Требования к интеграции с автоматизированной системой сбора и обработки данных:

Проектные решения должны предусматривать для основного и резервного тепловычислителей передачу измерительных и архивных данных узла учета в корпоративную систему ОАО «ТГК-1» («АС ВиП») с сохранением существующей системы обозначения и кодирования информации.

Проектная документация в части передачи информации в «АС ВиП» согласовывается с ООО «Энергосервис».

    - Требования к диапазонам измерений и метрологическим характеристикам средств измерений первичных параметров:

Применяемые средства измерений первичных параметров, при безусловном соответствии требованиям настоящего технического задания, должны иметь метрологические характеристики не хуже указанных в таблице 1.

Таблица 1.

| Средство измерения | Диапазон измерения | Погрешность измерения |
| --- | --- | --- |
| - Температуры, °С | +0 ÷ +180 | ±(0,15+0,001¦t¦) °С, абсолютная |
| - Разности температур, °С | +0 ÷ +180 | ±(0,05+0,001¦Dt¦)°, абсолютная |
| - Абсолютного давления, МПа | +0,10 ÷ +2,0 | ±0,2%, приведенная |
| - Перепада давления, кПа | -100 ÷ +100 | ±0,04%, приведенная |
| - Измерение времени и временных интервалов, с | +60 ÷ +31536000 | ±0,01%, относительная |

    - Требования к метрологическому обеспечению проекта УУТЭ

    - В соответствии с целями модернизации УУТЭ согласно настоящего технического задания, измерения следующих коммерчески значимых параметров тепловой магистрали:

а) тепловой энергии, отпущенной на отопление;

б) тепловой энергии, отпущенной на нужды горячего водоснабжения;

в) суммарной отпущенной тепловой энергии;

г) массы теплоносителя, израсходованного на подпитку магистрали

должны выполняться с нормированными значениями допускаемой относительной погрешности, приведенными в п.п. 5.2.9.1. -5.2.9.4, в соответствии с методикой измерений (МИ), аттестованной Росстандартом и включенной в государственный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

      - Допускаемая относительная погрешность измерения тепловой энергии, отпущенной на отопление за минимальный учетный период, в диапазоне расходов от 100% до 10% от максимального в обратном трубопроводе и при разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах не менее 5°С, не должна превышать ±2%. В целях настоящего технического задания минимальный учетный интервал времени принимается равным одному часу.

      - Допускаемая относительная погрешность измерения тепловой энергии, отпущенной на нужды горячего водоснабжения (утечки, подпитка) за минимальный учетный период, в диапазоне расходов от 100% до 10% от максимального в подающем трубопроводе, диапазоне относительных водоразборов от 60% до 4%, температуре теплоносителя в подающем трубопроводе не менее 35 °С, не должна превышать ±2%. В целях настоящего технического задания относительный водоразбор определяется как выраженное в процентах отношение разности масс теплоносителя, прошедшего через подающий и обратный трубопроводы в течение минимального учетного интервала времени, к массе теплоносителя, прошедшего через подающий трубопровод за тот же период.

      - Допускаемая относительная погрешность измерения суммарной отпущенной тепловой энергии за минимальный учетный период, в диапазоне расходов от 100% до 10% от максимального в подающем трубопроводе, диапазоне относительных от 60% до 4%, температуре теплоносителя в подающем трубопроводе не менее 35 °С, при разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах не менее 5 °С, не должна превышать ±2%.

      - Допускаемая относительная погрешность измерения массы теплоносителя, израсходованного на подпитку за минимальный учетный период, в диапазоне расходов от 100% до 10% от максимального в подающем трубопроводе, диапазоне относительных водоразборов от 60% до 4%, в рабочем диапазоне изменения температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах от 35 °С до 110 °С не должна превышать ±2%.

      - Допускаемое относительное рассогласование результатов измерений масс теплоносителя, прошедших через подающий и обратный трубопроводы за минимальный учетный период при равенстве расходов в подающем и обратном трубопроводах в диапазоне расходов от 100% до 10% от максимального в подающем трубопроводе, в рабочем диапазоне изменения температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах от 35°С до 110°С, не должно превышать ±0,2%. В целях настоящего технического задания относительное рассогласование результатов измерений определяется как выраженное в процентах отношение разности масс теплоносителя, прошедших через подающий и обратный трубопроводы за минимальный учетный период, к их полусумме.

      - Средства измерений температуры теплоносителя, разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, давления, перепада давления, тепловычислители и их метрологические характеристики, используемые в составе УУТЭ, должны выбираться с учетом обеспечения требований по п.п. 5.2.9.2. – 5.2.9.5. в указанных диапазонах изменения параметров массового (объемного) расхода, относительного водоразбора, температур теплоносителя, разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, во всем рабочем диапазоне изменения давления в трубопроводах.

      - Все средства измерений, используемые в составе проекта УУТЭ должны иметь действующие свидетельства об утверждении типа средств измерений.

      - В составе проекта должна быть представлена методика измерений, аттестованная Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в установленном порядке, и включенная в государственный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

      - Проект УУТЭ должен содержать расчет погрешностей измерений параметров, перечисленных в п. 5.2.9. настоящего технического задания, выполненный в соответствии с методикой измерений по п. 5.2.9.8. настоящего технического задания.

      - УУТЭ должен справочно обеспечивать автоматическую оценку допускаемых погрешностей измерения всех параметров по п. 5.2.9. настоящего технического задания для минимального учетного периода на основе фактически измеренных первичных параметров (расходы, давления, температуры, разности температур, относительный водоразбор) с возможностью архивирования часовых оценок допускаемых погрешностей измерения с глубиной архивирования не меньшей, чем производится архивирование значений основных коммерческих параметров.

  - Требования к подрядной организации:

    - Общие требования:

- опыт работы по реконструкции энергооборудования не менее 3 лет;

- опыт общестроительных работ не менее 3-х лет;

- Ознакомление с технической документацией, оборудование проектировщик осуществляет на территории Автовской ТЭЦ.

- наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ:

- Виды работ по подготовке проектной документации

п.2.; п.3; п. 5.1.; п.12.; п.13.

# III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

# п.2.1. п.2.2. п.2.4. п.3. п.3.1. п.3.2. п.6.1. п.6.2. п.6.3. п.7.1. п.12. п. 12.3. п.12.5. п.12.6. п.12.9. п.13. п.15.1. п.15.2. п.15.4. п.15.5. п.16.2. п.18. п.18.2. п.18.3.  п.20. п.23.19. п..24.12. п.

# 24.22

# Техническое перевооружение выполняется оборудования Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) которая является особо опасным и технически сложным объектом, в соответствии ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РФ Статьи 48.1. «Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты», (п.п. 10.1. тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше).

Обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1». Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

- Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

Подрядчик в результате выполнения реконструкции обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

- работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

    - Специальные требования:

- предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно- техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по реконструкции основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по реконструкции оборудования электростанций;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации в соответствии разделом 5.3.3. технического задания;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

- обладать следующими ресурсами и опытом и опытом для выполнения ремонтных работ:

| Объём работ (тыс. руб. без НДС) | Опыт выполнения аналогичных работ | Объём выполнения аналогичных работ за предшествующий год | Наличие в собственности или в аренде производственных мощностей для выполнения работ | Наличие персонала (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 000 ~ 10 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 30 |
| 10 000 ~ 100 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 50 |
| более 100 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 200 |

  - Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемка выполненных ремонтных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

# Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику, исполнительной документации:

- график работ (см. раздел 4 технического задания);

- проект производства работ (ППР);

- ведомость выполненных работ;

- акты промежуточной приемки и/или испытаний;

- акты приемки скрытых работ;

- акты о промыве и дезинфекции вновь смонтированного участка Северной т/м.

- акты гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности;

- заключения лаборатории по контролю металла;

- акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части;

- акт об использовании для ремонта материалов-заместителей;

- ведомости основных параметров технического состояния оборудования в период подконтрольной эксплуатации;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

а также иную документацию, составленную перед модернизацией, и процессе модернизации и после модернизации и отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных ремонтных работ.

Предоставляемая исполнительна документация, должна соответствовать следующим требованиям НТД:

    - Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 "Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" (вместе с "РД-11-02-2006...") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.03.2007 N 9050)

    - "СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 N 84) (ред. от 18.11.1987)

    - "СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 781)

    - "МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ"

    - "МДС 12-46.2008. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ"

    - "ВСН 012-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть II. Формы документации и правила ее оформления в процессе сдачи-приемки" (утв. Приказом Миннефтегазстроя СССР от 27.12.1988 N 375; Приказом Мингазпрома СССР от 19.05.1989 N 93-ОРГ; Приказом Миннефтепрома СССР от 16.05.1989 N 239) (ред. от 11.03.1990)

    - "СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87" (утв. Приказом Минрегиона России от 25.12.2012 N 109/ГС)

    - Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862).

  - Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

# При планирующемся привлечении для выполнения работ субподрядчиков подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика на работы  по строительству п.33.1.11.

# Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

  - Требования к защите конфиденциальной информации.

Подрядчик обязан предоставить сведения:

- перечень нормативных документов по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации;

- об ограничении доступа к информации, составляющей коммерческую тайну контрагентов, порядке обращения с этой информацией и контроле за его соблюдением;

- о наличии в трудовых договорах с работниками запрета разглашения информации составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются контрагенты, и использования без их согласия этой информации в личных целях.

Подрядчик обязан заключить с ОАО «ТГК-1» соглашение о конфиденциальности (по форме ОАО «ТГК-1»), данная форма должна быть неотъемлемым приложением технического задания.

- Оборудование и материалы:

  - Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ, поставку которых производит Заказчик:

  - Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ, имеющиеся на складе Заказчика:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В соответствии с разработанным проектом |  |  |

- Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ;