ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг по выполнению

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

мероприятий по обеспечению экологической безопасности при хранении

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

мазута и его сливе из ж/д цистерн Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(номер закупки по ГКПЗ 1115/4.20-740)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| ОКВЭД | 40.11.51 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4510000 |

- Общие требования

  - Требования к месту выполнения работ:

г. Санкт- Петербург, ул. Броневая, д.6, Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”.

Ответственные за составление технического задания:

Начальник группы капитального строительства – Ходневич Владимир Иванович тел.+7 (812) 901-41-64, моб. +7 921-781-23-64.

Зам. главного инженера – Малофеев Дмитрий Валентинович тел. +7(812) 901 -41- 65, моб. +7 921 869 86 06

Начальники (цехов):

Начальник ЭЦ – Косарев Дмитрий Сергеевич тел. +7(812)901-41-73

Начальник ТТЦ – Кишман Сергей Владимирович тел. 901-41-91, м. 921-869-86-14.

  - Период выполнения работ:

Начало			май 2014 г.

Окончание		декабрь 2014 г

Стоимость закупки 		19 750,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость оборудования	11 000,00 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость материалов 	8 750,00 тыс. руб. без учёта НДС.

1-й квартал – 0 000 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0 000 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 9 750 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 10 000 тыс. руб. без учета НДС;

- Требования к сметно-договорной документации

Стоимость работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ техническому перевооружению, реконструкции, ремонту обслуживанию и наладке энергетического оборудования зданий и сооружений ОАО «ТГК-1»».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями рекомендациям по формированию стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, обслуживанию и наладке энергетического оборудования зданий и сооружений филиала «Невский»», утвержденными вышеуказанным приказом.

- Требования к выполнению работ

Цель работ: выполнить часть (этап) работ по проекту № 13/10-2010 технического перевооружения оборудования: «Мероприятия по обеспечению экологической безопасности при хранении мазута и его сливе из ж/д цистерн (поставка, СМР)». ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Произвести следующие строительно-монтажные работы:

- Выполнить экспертизу промышленной безопасности и согласование ее в органах Ростехнадзора, настоящего проекта «Мероприятия по обеспечению экологической безопасности при хранении мазута и его сливе из ж/д цистерн (поставка, СМР)».

- Устройство фундамента под БКТП размером 4000х10300 мм;

- Монтаж оборудования БКТП-2х1000/6/0,4 кВ, согласно чертежей ТКП-551; 13/10-2010-8.КЖ. приложение №1 на 3 листах.

В составе:

- БКТП-2х1000/6/0,4 кВ;

- ЩСУ;

- Блочно-модульное здание с инженерными сетями.

- Монтаж кабельной трассы по действующей эстакаде, с установкой профиля и лотков под кабель.

- Выполнить пусконаладочные работы БКТП-2х1000/6/0,4 кВ.

  - Описание и основные технические характеристики:

Выполняется техническое перевооружение оборудования Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15), которая является особо опасным и технически сложным объектом, в соответствии Градостроительного Кодекса РФ Статьи 48.1. «Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты», (п.п. 10.1. тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше).

# Для приёма и слива из железнодорожных цистерн мазута и перекачивания его в резервуары хранения мазута на мазутном хозяйстве ТЭЦ-15 имеется комплекс устройств, носящий общее название «приёмное сливное устройство», в который входят: железнодорожные пути, эстакада с разогревающими устройствами, приёмные межрельсовые сливные лотки и две приёмные ёмкости с разогревающими устройствами, на которых размещены по два перекачивающих погружных насоса. После сливных лотков мазут поступает в общий подводящий канал. По пути стекания мазута установлены две подъёмные фильтр-сетки с тремя шандорами.

# Устройство мазутохранилища

# С фронта мазутонасосной расположены две заглубленные приёмные ёмкости (высота 5,28м, ширина 12,3м, длина 12,3м) предназначенные для приёма мазута из цистерн, сглаживания неравномерного слива, которые также используются как буферные, при внезапном отключении перекачивающих насосов.

# Справа от мазутонасосной (смотреть со стороны ул. Краснопутиловской, расположены заглубленные железобетонные резервуары №№ 3 и 4, а слева №№ 5 и 6, предназначенные для обслуживания мазута и подготовки его к сжиганию: подогрев, перемешивание, фильтрация. По своему назначению эти резервуары являются рабочими (расходными).

Железнодорожная эстакада для слива нефтепродуктов

- Разработанным проектом предусмотрена двусторонняя железнодорожная эстакада для слива мазута на 28 ж/д. цистерн. На каждой ветке может располагаться 14 цистерн.

- Система разогрева – циркуляционная, закрытого типа с герметичным подводом теплоносителя в теплообменнике установки.

- Циркуляция продукта производится насосной установкой, обеспечивающей отбор продукта из цистерны по всасывающему трубопроводу погружной колонны и соединительный рукав, подачу продукта в теплообменник для подогрева и возврат в цистерну по двум трубопроводам:

Приемная емкость

    - Мазут со сливной эстакады самотеком поступает в приемную емкость – существующий подземный железобетонный резервуар емкостью 600 м3. В резервуаре постоянно должен находиться мазут, для стартового момента разогрева мазута в ж.д. цистернах.

    - Резервуар оснащается:

    - газоуравнительной линией, связанной с общим коллектором газоуравнительной линии через огнепреградитель и отсекающую электрозадвижку;

    - клапаном дыхательным КДС для регулирования давления паров нефтепродуктов в процессе закачки или выкачки нефтепродуктов, а также при колебании температуры;

    - двумя погружными насосами 20НА-22х3-М1-5 (производительность 600 м3/ч, напор 65 м, мощность 160 кВт, глубина погружения 6743мм) для перекачки мазута из приемной емкости в существующие резервуары хранения мазута;

    - двумя погружными насосами 20НА-22х3-М1-4 (производительность 600 м3/ч, напор 65 м, мощность 160 кВт, глубина погружения 5703мм) с частотными преобразователями для циркуляционного разогрева мазута в ж.д. цистернах;

    - двумя дублирующими приборами сигнализаторами верхнего предельного, по сигналу от которых подается сигнал на пуск сливного насоса поз;

    - прибором контроля уровня налива продукта.

Насосная станция циркуляционного разогрева мазута

    - Насосная станция циркуляционного разогрева мазута представляет собой открытый узел технологического оборудования, расположенный под навесом с защитными боковыми ограждениями, с обогреваемым полом.

    - В узле разогрева расположено следующее технологическое оборудование:

    - 5 фильтров тонкой очистки перед циркуляционными насосами марки ФМ 10-240-40 производительностью 240 м3/ч каждый (один резервный);

    - 4 циркуляционных мультифазных насосов типа А1 2ВВ320/25-250/20 (производительность 320 м3/ч, давление нагнетания 4 кгс/см2, мощность 200 кВт) (один резервный);

    - 5 горизонтальных подогревателей мазута 1200ПУВГ-2,5-М12/20-4-6 производительность по мазуту 250 куб.м./ч, конечная температура нагрева мазута +150С, поверхность теплообмена 351,1 м2) (один резервный).

Резервуары хранения мазута

    - Мазут из приемной емкости погружными насосами перекачивается в существующие подземные железобетонные резервуары объемом 10 000 куб.м. каждый.

    - Разработанным проектом предусмотрено оснащение резервуарного парка (4х10 000 м3), необходимыми устройствами для безопасной эксплуатации. Для этого каждый резервуар в дополнение к существующему оборудованию оснащается:

    - газоуравнительной линий связанной с общим коллектором газоуравнительной линии через огнепреградитель и отсекающую электрозадвижку;

    - клапаном дыхательным КДС для регулирования давления паров нефтепродуктов в процессе закачки или выкачки нефтепродуктов, а также при колебании температуры;

    - электрозадвижками на линии подачи мазута в резервуар;

    - отсечными электрозадвижками на напорных линиях от существующих насосов;

    - двумя дублирующими приборами сигнализаторами верхнего предельного уровня (LSA HH), по сигналу от которых подается сигнал на закрытие электрозадвижек на линии подачи мазута в резервуар;

    - прибором контроля уровня налива продукта (LIRА H) с функцией предупредительной сигнализации в операторной при достижении верхнего уровня Н. В статичном режиме в резервуаре с помощью приборов измерения уровня контролируется постоянство уровня нефтепродукта. Изменение уровня нефтепродукта в резервуаре в статичном режиме будет указывать на утечку нефтепродукта;

    - прибором контроля температуры с сигнализацией в операторной по минимальному значению (500С) (TIRА L).

    - Для контроля за загазованностью устанавливаются датчики довзрывных концентраций и ручные пожарные извещатели в узлах установки задвижек, по сигналу от которых прекращается перекачка мазута.

Дренажная система

Дренажная система представляет собой сеть трубопроводов, по которой остатки мазута самотеком поступают или в приемную емкость (при осуществлении опорожнения трубопроводов и оборудования от продукта) или к существующим насосам замазученных вод (при промывке, продувке, пропарке и гидравлических испытаниях).

Отвод конденсата

Отвод конденсата после оборудования (фильтров, теплообменников, подогревателя в резервуаре) осуществляется через конденсатоотводчик и сетчатый фильтр, для контроля работы паровых подогревателей после конденсатоотводчика установлен прибор, измеряющий температуру с выводом показанийв операторную (TIR). Конденсат отводится в существующий трубопровод к расширителю конденсата.

Электрооборудование

    - Потребителями электроэнергии проектируемого объекта являются асинхронные двигатели электропривода технологических насосов, задвижек, лампы рабочего, аварийного освещения.

    - Комплектация БКТП предусмотрена проектом автоматическими выключателями выкатного типа компании ABB, установленными в панелях двухстороннего обслуживания. Силовые трансформаторы, устанавливаемые в БКТП, выбраны типа ТСЗ-1000/6/0,4 кВ. В качестве защитных и коммутационных аппаратов распределительной сети и электроприемников, устанавливаемых в щите ЩСУ, применены автоматические выключатели, контакторы компании ABB. Данные автоматические выключатели оснащены тепловыми и электромагнитными расцепителями. Время срабатывания защитных аппаратов при токах КЗ не превышает 0,4 с. Выбранные защитные аппараты обладают электродинамической стойкостью и коммутационной способностью к расчетным токам короткого замыкания проектируемой электроустановки.

    - Учет электроэнергии предусмотрен на вводах РУНН.

    - На автоматических выключателях, питающих секции ЩСУ, проектом предусмотрена схема отключения по сигналу "Пожар".

    - Управление технологическими насосами предусмотрено в ручном, дистанционном, автоматическом режимах.

    - Работа технологических насосов предусмотрена проектом совместно с частотными преобразователями типа VFD 1600 F 43 А. Частотные преобразователи устанавливаются в здании БКТП. Для выполнения условий электромагнитной совместимости на входе и на выходе частотных преобразователей устанавливаются сетевой и моторный дроссели.

    - В насосной станции проектом предусмотрен обогрев пола. В качестве комплектущих изделий для обогрева пола применены изделия фирмы Raychem. Управление системой обогрева предусморено в автоматическом режиме от датчика температуры, установленного снаружи здания насосной станции.

Лебедки

Фундаменты лебедок монолитные отдельностоящие с габаритными размерами в плане 3,9х3,3м. Под все монолитные железобетонные конструкции предусматриваются проектом устройство бетонной подготовки толщиной 100мм по уплотненному щебнем грунту. На поверхности бетонных конструкций, соприкасающихся с грунтом, предусматривается устройство обмазочной гидроизоляции.

Система охранно-пожарной сигнализации объекта:

    - Система охранно-пожарной сигнализации объекта построена в проекте на базе приборов комплекса технических средств системы «Орион» НВП «Болид». Приборы выполнены в компактных корпусах небольшого размера и монтируются на стене, на высоте удобной для обслуживания. Конструкцией приборов предусмотрена сигнализация несанкционированного вскрытия корпуса.

В здании существующей операторной располагаются:

    - прибор приемно-контрольный «Сигнал-20П SMD»;

    - блок контрольно-пусковой «С2000-КПБ»;

    - блок реле «С2000-СП1 исп.01»;

    - пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000»;

    - блок индикации «С2000-БИ»;

    - блок защитный коммутационный «БЗК»,

    - источники бесперебойного питания для аппаратуры системы пожарной сигнализации.

На прибор приёмно-контрольный подключаются извещатели, скомпонованные в шлейфы.

    - Пульт объединяет приборы в одну систему, обеспечивая их взаимодействие между собой.

Краткая характеристика объекта защиты средствами пожаротушения:

    - В разработанном проекте стационарными техническими средствами пожаротушения объекта оборудуется двухсторонняя железнодорожная эстакада для слива мазута на 28 цистерн (по 14 цистерн с каждой стороны).

    - Категория производства по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности объектов по ПБ 105-03.

    - Класс наружных установок объектов по ПУЭ – П-III.

    - Степень огнестойкости – II.

    - Операторная расположена в здании мазутонасосной.

    - Для локализации пожара на ранней стадии проектом предусмотрена установка ручных извещателей на ж.-д. (см. проект 13/10-2010-АПС).

    - Для нужд тушения и охлаждения проектом предусматривается установка автономного пожарного модуля контейнерного типа (АПМКТ) производства НПО «Сопот», представляющего из себя установку комбинированного типа для системы выдоенного пожаротушения, состоящую из 4 насосов для подачи воды и 2 насосов для подачи раствора пенообразователя, необходимой арматуры, системой пуска насосов и системой переключения на резервный насос при выходе из строя основного насоса.

АПМКТ - автономного пожарного модуля контейнерного типа.

БКТП – блок-контейнер трансформаторной подстанции.

ЩСУ – щит силового управления

- Укрупненная ведомость

Объёма работ по «Мероприятиям по обеспечению экологической безопасности

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

при хранении мазута и его сливе из ж/д цистерн»

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование структурного подразделения) 		 (наименование филиала)

Начало		май 2014 г.

Окончание		декабрь 2014 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнить экспертизу промышленной безопасности и согласование ее в органах Ростехнадзора, настоящего проекта «Мероприятия по обеспечению экологической безопасности при хранении мазута и его сливе из ж/д цистерн (поставка, СМР)» | 1 | комплект |
| Поставка, монтаж оборудования комплектной траснсформаторной подстанции. БКТП-2х1000/6/0,4 кВ в блочно-модульном здании (проект: Том 4, альбом 1. 13/10-2010-ЭМ); (срок выполнения май-август) |  |  |  |
|  | Поставка, монтаж оборудования БКТП-2х1000/6/0,4. Прилагаемые чертежи ТКП-551; 13/10-2010-8.КЖ. приложение №1 на 3 листах. В составе: - БКТП-2х1000/6/0,4 кВ; - ЩСУ; - блочно-модульное здание с инженерными сетями | 1 | Комплект |
|  | Устройство фундамента под БКТП размером 4000х10300 мм; - Выемка грунта под насыпную подушку фундамента блок-модуля, с вывозом в пределах станции - Устройство песчаной подушки под блочно-модульное здание; - Установка свай бурозабивным способом L=5200 мм; - Dy=440. - Dy=850 | 80 80 18 6 | м3 м3 шт. шт. |
| - Поставка, монтаж силового кабеля подстанции. БКТП-2х1000/6/0,4 кВ (проект: Том 4, альбом 1. 13/10-2010-ЭМ (срок выполнения июнь-август) |  |  |  |
|  | Подключение, кабель Т-1 БКТП. (начало - Трансформатор Т1, конец - Мазутонасосной. РУ-6 кВ. Секция 7а): Марка – кВВВГнг; напряжение - 6 кВ; Кол-во, число, сечение жил, 3x70 мм2 | 220 | м |
|  | Подключение, кабель Т-2 БКТП. (начало - Трансформатор Т2, конец - Мазуто-насосная. РУ-6 кВ. Секция 7б): Марка – кВВВГнг; напряжение - 6 кВ; Кол-во, число, сечение жил, 3x70 мм2 | 220 | м |
|  | Монтаж кабельной трассы по действующей эстакаде, с установкой профиля и лотков под кабель: - Профиль PSM, L = 1200 мм - Консоль ВМ, L = 400 мм - Лоток LL 400x80 мм, L = 3000 мм | 60 60 60 | Шт. Шт. Шт. |
|  | Благоустройство территории (срок выполнения август) | 160 | м2 |
|  | Выполнить пусконаладочные работы, предоставить исполнительную документацию (срок выполнения сентябрь) |  | в со-отв. с проект. |

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции;

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом виде.

- Требования к подрядчику и к организации производства работ

  - Требования организации производства работ и их качеству:

- ПУЭ, 6, изд. Правила устройства электроустановок.

- ПБ 09-560-03 Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов с нефтепродуктами.

- СНиП 41-02-2003 строительные нормы и правила российской федерации.

    - СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

    - СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204) Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

    - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

    - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

    - СО 34.39.604-00 (РД 153-34.0-39.604-00) Методические указания по раскрепощению опорно-подвесной системы при ремонте трубопроводов и приёмке опорно-подвесной системы креплений после завершения ремонтных работ.

    - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

    - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

    - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

    - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

    - СО 153-34.35.611 (РД 34.35.611) Нормы по составу и периодичности технического обслуживания средств измерений и автоматизации на тепловых электростанциях.

  - Требования к составу и содержанию Проекта:

Выполнить часть строительно-монтажные работы в соответствии с проектом «Техническое перевооружение мазутного хозяйства» разработанного ООО «Проектно-строительная компания «Нефтехим» в 2011 г.

  - Требования к подрядной организации:

    - Общие требования:

- опыт выполнения аналогичных работ не менее 3 лет;

- опыт общестроительных работ не менее 3-х лет;

- ознакомление с технической документацией, оборудование проектировщик осуществляет на территории Автовской ТЭЦ;

- наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность особо опасных объектов капитального строительства:

- п.1.1; п.2.2; п.2.4; п.3.1; п3.5; п.5.4; п.6.1; п.6.2; п. 6.3; п.15.5; п.15.6; п.20.2; п.20.10; п.20.11; п.33.1.11.

# Техническое перевооружение выполняется оборудования Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) которая является особо опасным и технически сложным объектом, в соответствии Градостроительного Кодекса РФ Статьи 48.1. «Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты», (п.п. 10.1. тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше).

Обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1». Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

- Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

Подрядчик в результате выполнения реконструкции обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

- Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

    - Специальные требования:

- предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно- техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по реконструкции основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, слесари по строительству электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- досконально знать технологию строительства и особенности оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по реконструкции оборудования электростанций;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO (ISO 9001:2001, ISO 9001:2008);

- иметь все необходимые для строительства инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ по строительству в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение строительно-монтажных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты строительства; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации в соответствии разделом 5.3.3. технического задания;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

  - Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

# Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику, исполнительной документации:

- график работ (см. раздел 4 технического задания);

- проект производства работ (ППР);

- ведомость выполненных работ;

- акты промежуточной приемки и/или испытаний;

- акты приемки скрытых работ;

- акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе строительства материалы и запасные части;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

а также иную документацию, составленную перед модернизацией, и процессе модернизации и после модернизации и отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных работ.

Предоставляемая исполнительна документация, должна соответствовать следующим требованиям НТД:

    - Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 "Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" (вместе с "РД-11-02-2006...") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.03.2007 N 9050).

    - СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 N 84) (ред. от 18.11.1987).

    - СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 781).

    - МДС 12-81.2007. «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ».

    - МДС 12-46.2008. «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ».

    - ВСН 012-88 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть II. Формы документации и правила ее оформления в процессе сдачи-приемки» (утв. Приказом Миннефтегазстроя СССР от 27.12.1988 N 375; Приказом Мингазпрома СССР от 19.05.1989 N 93-ОРГ; Приказом Миннефтепрома СССР от 16.05.1989 N 239) (ред. от 11.03.1990).

    - «СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87» (утв. Приказом Минрегиона России от 25.12.2012 N 109/ГС)

    - Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862).

  - Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

# Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учётом сроков их исполнения.

  - Требования к защите конфиденциальной информации:

Подрядчик обязан предоставить сведения:

- перечень нормативных документов по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации;

- об ограничении доступа к информации, составляющей коммерческую тайну контрагентов, порядке обращения с этой информацией и контроле за его соблюдением;

- о наличии в трудовых договорах с работниками запрета разглашения информации составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются контрагенты, и использования без их согласия этой информации в личных целях.

Подрядчик обязан заключить с ОАО «ТГК-1» соглашение о конфиденциальности (по форме ОАО «ТГК-1»), данная форма должна быть неотъемлемым приложением технического задания.

- Оборудование и материалы:

  - Запасные части и материалы для выполнения заявляемых объемов работ (должны быть изготовлены не ранее 2013 года), поставку которых производит Заказчик:

  - Запасные части и материалы для выполнения данных работ, имеющиеся на складе Заказчика:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Запасные части и материалы для выполнения заявляемых объемов работ поставляет Подрядчик:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В соответствии с разработанным проектом |  |  |

- Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ.