ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ (услуг)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Реконструкция станционных трубопроводов сетевой воды ТЭЦ, связанная с увеличением выдаваемой мощности водогрейных котлов и реконструкция Северной т/м ТЭЦ-15 с увеличением диаметра до 1000 мм (СМР, поставка) Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ИП 14-0903) ГКПЗ № 1115/4.20-873

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| ОКВЭД | 45.21.3 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4526501 |

- Общие требования.

  - Требования к месту выполнения работ:

г. Санкт- Петербург, ул. Броневая, д.6, Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”.

Ответственные за составление технического задания:

Начальник группы капитального строительства – Ходневич Владимир Иванович. тел. (812) 901-41-64, моб. +7 921-781-23-64.

Начальник ПТО – Малофеев Дмитрий Валентинович. тел. 901 41 65.

Начальники (цехов):

Начальник КТЦ – Коньков Игорь Юрьевич. тел. (812) 901-41-80;

Начальник ЦТАИ – Стрекозов Виктор Михайлович. тел. (812) 901-41-85.

  - Период выполнения работ:

Начало					июль 	2015 г.

Окончание		декабрь 	2015 г.

Предельная стоимость закупки 		88 000 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость строительно-монтажных (СМР) – 40 000 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость поставляемых материалов – 48 000 тыс. руб. без учёта;

СМР 2015г.

2-й квартал – 30 000 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 28 000 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 10 000 тыс. руб. без учета НДС;

  - Объем выполнения работ:

Один комплект в соответствии с Укрупненной ведомостью.

- Требования к сметно-договорной документации.

  - Стоимость работ определяется сметой на СМР, составленной участником конкурентных процедур на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений». Приложение сметной документации к оферте предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

  - Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями рекомендациям по формированию стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, обслуживанию и наладке энергетического оборудования зданий и сооружений филиала «Невский»», утвержденными вышеуказанным приказом

- Требования к выполнению работ.

  - Цель работ:

    - Реконструкция выполняется для обеспечения выдачи установленной тепловой мощности оборудованием ТЭЦ, с учетом перспективы технологического присоединение объектов теплоснабжения ТЭЦ-15.

    - Данное техническое задание является частью комплекса реконструкции по проекту «Реконструкция станционных трубопроводов сетевой воды ТЭЦ, связанная с увеличением выдаваемой мощности водогрейных котлов и реконструкция Северной т/м ТЭЦ-15 с увеличением диаметра до 1000 мм (СМР, поставка)».

    - В объём технического задания входит реконструкция прямого трубопровода Северной тепломагистрали, с увеличением диаметр трубопровода Ду=700мм. на Ду=1000 мм длина участка 660 м., от узла смешивания находящегося территориально между малой пиковой котельной и второй очередью до головной арматуры 717-С в районе здания ЗДУ, а также двух подпиточных трубопроводов: Ду=426 длина 320 метров; Ду=720 длина 250 метров и линия рециркуляции сетевых насосов 2 очереди, Ду=325х8 20метров.

    - При формировании оферты на открытый запрос предложений претендентом необходимо изучить проект, и ознакомиться с оборудованием по месту на станции.

  - Описание и основные технические характеристики:

    - «Реконструкция станционных трубопроводов сетевой воды ТЭЦ, связанная с увеличением выдаваемой мощности водогрейных котлов».

      - Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) введена в эксплуатацию в 1956 году. В настоящее время установленная тепловая мощность составляет 1849 Гкал/час в том числе:

- отборы паровых турбин - 672 Гкал/час;

- «острый» или редуцированный пар (отпуск пара потребителю при отсутствии отбора паровых турбин соответствующего давления) - 237 Гкал/час;

- водогрейные котлы (теплофикационных котлов) - 940 Гкал/час;

Тип системы теплоснабжения: открытый.

Утвержденный температурный график - проектный 150/70 °С.

установок ГВС турбин ст. №2,3. Также пар из Т-отбора отбирается на четыре основных бойлера установки ГВС турбины ст. № 4 для подогрева подпиточной воды.

Пар с трёх котлов оч. 130 ата также поступает в общий коллектор - трансфер этой очереди. С коллектора пар отбирается на турбины Т-100/120-130-2 ст. № 6 и Т-97/117-3 ст. № 7, а также два РОУ 140/16 для подачи пара на калориферы котлов, распыл мазута и мазутное хозяйство. Пар с «Т» отборов турбин ст. № 6,7 поступает на сетевые подогреватели (свои для каждой турбины) для подогрева сетевой воды.

Подготовка (деаэрация) подпиточной воды для теплосети осуществляется на четырёх установках. Вода из городского водопровода поступает в конденсаторы турбин ст. №2-4 и встроенные пучки турбин ст. № 6,7, где происходит её первичный подогрев. После конденсаторов турбин ст. № 2, 3 вода поступает в установку ДСВ-800 (свою для каждой турбины). Подогрев воду в установке до температуры насыщения производиться горячем потоком воды, нагреваемой в бойлере горячего потока установки. Вода после конденсатора турбины ст. № 4 подаётся двумя потоками на основной бойлер первого и второго контура этой установки, а затем общий поток направляется для окончательного подогрева в бойлер горячего потока. Вода после встроенных пучков турбин ст. № 6,7 подаётся на деаэраторы ДСВ-800 (общие для обеих турбин) греющим потоком для них служит вода после сетевых подогревателей этих турбин.

Вода после установок ГВС турбин ст. № 2-4, 6, 7 подаётся на пять аккумуляторных баков, а из них подпиточными насосами (11 шт.) в обратные трубопроводы теплосети.

Сетевая вода из обратных трубопроводов теплосети проходит через конденсаторы турбин ст. № 1 (от т/м ЮГ-1, Север), 5 (т/м ЮГ-2) забирается сетевыми насосами ст. № 1-7 и прокачивается через основной и пиковый бойлер турбин ст. № 1-5. Затем насосами ПНТ ст. № 1-5 подаётся на малую пиковую котельную. Также на малую пиковую котельную подаётся сетевая вода из обратных т/м сетевыми насосами ст. № 8-11, 22 помимо основных бойлеров оч. 90 ата. На малой пиковой котельной установлено четыре котла ПТВМ 100, используемые для подогрева сетевой воды при низких температурах наружного воздуха. В межотопительный период эти котлы не работают.

Сетевая вода от обратных т/м Приморская и ЮГ-3 забирается сетевыми насосами первого подъёма ст. № 17/1-21/1, прокачивается через сетевые подогреватели турбин ст. № 6,7 и затем насосами второго подъёма ст. № 16/2-19/2 подаётся на большую пиковую водогрейную котельную. Также на эту котельную подаётся сетевая вода, минуя сетевые подогреватели турбин ст. № 6,7 сетевыми насосами ст. № 12-15, 23. На большой пиковой котельной установлено три котла типа ПТВМ 180. Данная котельная в межотопительный период не работает.

Сетевая вода после малой и большой водогрейных котельных поступает на смеситель, откуда по пяти т/м подаётся потребителям в город.

Сокращение:

ТРУ – теплофикационное распределительное устройство.

КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика.

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическими процессами.

ГрЩУ – групповой щит управления.

ГПМ – грузоподъемный механизм.

УУТЭ – узел учета тепловой энергии.

СУ – сужающие устройство.

АС ВиП – автоматизированная система по сбору и обработке оперативной информации о выработки и потреблении энергоресурсов.

МИ - методика измерений.

РД – рабочая документация.

- УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Реконструкция станционных трубопроводов сетевой воды ТЭЦ, связанная с увеличением выдаваемой мощности водогрейных котлов, и реконструкция Северной т/м ТЭЦ-15 с увеличением диаметра до 1000мм (СМР, поставка))»

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование структурного подразделения) 		(наименование филиала)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - При формировании оферты на открытый запрос предложений претендентом необходимо изучить проект, и ознакомиться с оборудованием по месту на станции |  |  |
|  | - Разработка рабочей документации в границе проектирования вновь монтируемого участка Северной т/м к существующему трубопроводу по сварному стыку шарового крана 717-С. - Выполнить доработку проекта внутристанционных подпиточных трубопроводов теплосети М-8334-мр |  |  |
|  | СМР. Выполнение июнь - сентябрь - Провести комплекс CMP по рабочей документации 15-2882 «Реконструкция головного участка Северной Т/М с увеличением диаметра до 1000мм.» и внутристанционных подпиточных сетевых трубопроводов М-8334мр и документации по п 4.2. линии рециркуляции сетевых насосов 2 очереди согласно рабочей документации 23/14-00-082.ТХ.001 - Провести комплекс демонтажных работ (с уборкой и вывозом строительного мусора, сдачей металлолома) а также технологического оборудования, кабелей, электротехнического оборудования, КИПиА, и прочих коммуникаций в границах проектирования, с учетом переноса общестанционного оборудования (согласно перечня и схем). - Выполнить весь комплекс строительных работ по восстановлению фундаментов площадок обслуживания согласно рабочей документации 23/14-00-082.АС.1-3 Произвести монтаж оборудования кабелей, электротехнического оборудования, КИПиА. технологических трубопроводов в соответствии с проектной документацией. - Произвести АКЗ всех технологических трубопроводов в границах строительной площадки и границах проекта. Выполнить теплоизоляционные работы т/п, в границах проекта. СМР выполнять с привлечением авторского надзора. |  |  |
|  | Участок трубопровода чертеж №15-2882-ТХ Сетевые трубопроводы от здания ТРУ до оси 3 главного корпуса Автовской ТЭЦ |  |  |
|  | Трубы стальные электросварные, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 14 мм | 60 | м |
|  | Трубы стальные электросварные, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 14 мм, со вставкой для коммерческого узла учета | 32 | м |
|  | Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше 1000 мм | 5 | т |
|  | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 1000 мм | 0,33 | т |
|  | Трубы стальные электросварные, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 14 мм | 48 | м |
|  | Трубы стальные электросварные, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 14 мм | 30 | м |
|  | Опоры скользящие | 0,264 | т |
|  | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | 0,33 | т |
|  | кран шаровой под сварку, стальной запорный ду=150. ру=25 | 1 | шт |
|  | Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше 800 мм | 1,1 | т |
|  | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | 1,7 | т |
|  | Шаровый кран шаровой запорный под сварку ду=800, ру=25 с эл/прив. N=1,1кВт. U=380В. ПТ39167 ГК ОАО «ПТПА» ПензТяжПромАрматура. Привод. ПЭМ-Б-250-48Ц12 РЗА-С-1000 РК110 | 1 | шт |
|  | Трубы стальные наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 8 мм | 14 | м |
|  | кран шаровой под сварку, стальной запорный ду=100. ру=25 ГК ОАО «ПТПА» ПензТяжПромАрматура. | 4 | шт |
|  | кран шаровой под сварку, стальной запорный ду=40, ру=25 ГК ОАО «ПТПА» ПензТяжПромАрматура. | 3 | шт |
|  | Опоры скользящие | 1 | т |
|  | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | 1,3 | т |
|  | Разработка грунта в траншеях экскаватором (100 м3 грунта) | 0,5 | 100м3 |
|  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторам. | 0,05 | 100м3 |
|  | Устройство основания под фундаменты: Фм1, Фм1а, Фм2, Фм3 | 98,85 | м3 |
|  | Смесь песчано-гравийная | 82,5 | м3 |
|  | Бетон тяжелый, класс В10 (М150) | 5,916 | м3 |
|  | Монолитный фундамент Фм1, Фм1а, Фм2, Фм3. Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: | 24,86 | м3 |
|  | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | 39,33 | м3 |
|  | Горячекатаная арматурная сталь класса А-III | 0,4596 | т |
|  | Монолитный фундамент Фм4. | 9,1 |  |
|  | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | 3,147 |  |
|  | Горячекатаная арматурная сталь класса А-III | 0,1023 | т |
|  | Детали закладные и накладные (т) | 0,775 | т |
|  | Установка закладных деталей весом: более 20 кг | 0,2152 | т |
|  | Детали закладные и накладные | 0,2152 | т |
|  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 3,5 | 100м2 |
|  | Окраска металлических и грунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 0,74 | 100м2 |
|  | Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком | 3,2 | 10 м3 |
|  | Песок для строительных работ природный (м3) | 33,2 | м3 |
|  | Сетевые трубопроводы вдоль главного корпуса от оси 3 до оси 18 |  |  |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 14 мм | 120 | м |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм | 12 | м |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм (м) | 24 | м |
|  | Трубы стальные бесшовные марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 2,5 мм (м) | 31 | м |
|  | Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше 800 мм | 4,01 | т |
|  | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | 2 | т |
|  | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 ДУ на Ру до 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм | 5 | шт |
|  | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 ДУ на Ру до 1,6 МПа (16,0 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм | 10 | шт |
|  | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 ДУ на Ру до 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 6 мм | 6 | шт |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные с наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | 5 | м |
|  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 2,5 мм (м) | 12 | м |
|  | кран шаровой под сварку стальной запорный ду=150. ру=25 ГК ОАО «ПТПА» ПензТяжПромАрматура. | 2 | шт |
|  | кран шаровой под сварку стальной запорный ду=100. ру=25 ГК ОАО «ПТПА» ПензТяжПромАрматура. | 5 |  |
|  | Опоры скользящие | 1,74 | т |
|  | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для тр-в | 0,718 | т |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,2 мм | 15 | м |
|  | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | 0,7 | т |
|  | кран шаровой под сварку стальной запорный ду=40, ру=25 ГК ОАО «ПТПА» ПензТяжПромАрматура. | 4 | шт |
|  | Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м | 35 | м3 |
|  | 3.7. Перевозка грузов на расстояние до 2 км; класс груза 1 | 84 | м3 |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерам | 62 | м3 |
|  | Устройство основания под фундаменты: песчаного | 5,184 | м3 |
|  | Песок для строительных работ природный | 6,221 | м3 |
|  | Устройство бетонной подготовки | 0,058 | 100 м3 |
|  | Бетон тяжелый, класс В10 (М150) | 5,916 | м3 |
|  | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС 9-6-6-Т бетон В7,5(М100), объем 0,293 м3, расход арматуры 1,46 кг/(шт.) | 84 | шт |
|  | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС 9-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,244 м3, расход арматуры 0,76 кг | 23 | шт |
|  | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | 31,16 | м3 |
|  | Горячекатаная арматурная сталь класса А-III | 1,013 | т |
|  | Детали закладные и накладные | 0,1642 | т |
|  | Детали закладные и накладные | 0,3512 | т |
|  | Окраска металлических поверхностей: эмалью ПФ-115 | 0,57 | 100м2 |
|  | Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой | 0,4 | 100м2 |
|  | Устройство пароизоляции: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-015-01 (100 м2 изолируемой поверхности) | 0,4 | 100м2 |
|  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) | 0,4 | 100м2 |
|  | Сетевые трубопроводы вдоль главного корпуса от оси 18 до оси 27 |  |  |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 14 мм (м) | 47 | м |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 11 мм | 24 | м |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм | 12 | м |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6 мм | 24 | м |
|  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 2,5 мм | 30 | м |
|  | Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше 800 мм | 3,3 | т |
|  | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | 4,3 | т |
|  | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 ДУ на Ру до 1,6 МПа (16,0 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм | 3 | шт |
|  | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 ДУ на Ру до 1,6 МПа (16,0 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм | 10 | шт |
|  | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 ДУ на Ру до 1,6 МПа (16,0 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм | 8 | шт |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм | 0,4 | м |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм | 3,6 | м |
|  | Трубы стальные бесшовные, марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 2,5 мм | 1,6 | м |
|  | Кран шаровой под сварку стальной запорный ду=600, ру=25 ГК ОАО «ПТПА» ПензТяжПромАрматура. (ПТ 39167) с эл/приводом (ПЭМ-Б-250-48ЦА2 РЗА-С2-10000) | 2 | шт |
|  | кран шаровой под сварку стальной запорный ду=150. ру=25 ГК ОАО «ПТПА» ПензТяжПромАрматура. | 1 | шт |
|  | кран шаровой под сварку стальной запорный ду=100. ру=25 ГК ОАО «ПТПА» ПензТяжПромАрматура. | 4 | шт |
|  | кран шаровой под сварку стальной запорный ду=40, ру=25 ГК ОАО «ПТПА» ПензТяжПромАрматура. | 4 | шт |
|  | Опоры скользящие | 1 | т |
|  | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов (т) | 0,5 | т |
|  | Опоры стальные (т) | 0,577 | т |
|  | Опоры стальные (т) | 0,589 | т |
|  | Сетевые трубопроводы вдоль главного корпуса от оси 27 до оси 32 |  |  |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 11 мм | 44,4 | м |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | 12 | м |
|  | Трубы стальные бесшовные, марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 2,5 мм | 7,272 | м |
|  | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | 0,8541 | т |
|  | Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше 800 мм | 0,155 | т |
|  | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 ДУ на Ру до 1,6 МПа (16,0 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм | 10 | шт |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | 2,8 | шт |
|  | кран шаровой под сварку стальной запорный ду=100. ру=25 ГК ОАО «ПТПА» ПензТяжПромАрматура. | 4 | шт |
|  | кран шаровой под сварку стальной запорный ду=40, ру=25 ГК ОАО «ПТПА» ПензТяжПромАрматура. | 1 | шт |
|  | Опоры скользящие | 0,4 | т |
|  | Прямой сетевой трубопровод от оси 32 главного корпуса по ряду "А" до узла смещения |  |  |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 11 мм | 89,1 | м |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6мм | 3,6 | м |
|  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 2,5 мм | 7,5 | м |
|  | Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше 800 мм | 2,9 | т |
|  | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 ДУ на Ру до 1,6 МПа (16,0 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм | 4 | шт |
|  | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 ДУ на Ру до 1,6 МПа (16,0 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм | 2 | шт |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм | 1,6 | м |
|  | Опоры скользящие | 0,71 | т |
|  | Опоры стальные | 0,6 | т |
|  | Тепловая изоляция |  |  |
|  | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М1-100 | 13,83 | м3 |
|  | Установка металлоконструкций на трубопроводах | 0,049 | т |
|  | Сталь, листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм . | 2172 | м2 |
|  | Маты теплоизоляционные из мин. ваты толщиной 100 мм | 200,271 | м3 |
|  | Конструкции теплоизоляционные из матов минераловатных прошивных в обкладке из металлосетки с защитным слоем из листов алюминиевых сплавов толщиной 1 мм марки КТПП КТПП типоразмер 1040х2040 мм, толщина 60 мм | 27,093 | м3 |
|  | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты толщиной 70 мм | 52,248 | м3 |
|  | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты 80 мм | 56,097 | м3 |
|  | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты толщиной 100 мм | 100 | м3 |
|  | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщ. 80 мм | 6,299 | м3 |
|  | Сталь, листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм | 0,0763 | т |
|  | Площадки обслуживания | 5.4 | т |
|  | внутристанционных подпиточных трубопроводов теплосети. М-8334-мр. |  |  |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные Ду=426х6мм | 320 | м |
|  | Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше Ду=426х6мм (шт) | 1 | шт |
|  | Тепловая изоляция из минваты 100 мм. | 43,5 | м3 |
|  | Металлические листы, оцинкованные 0,8 мм | 490 | м2 |
|  | Тройник Д=720х720х426х6(ТУ 34-1202-71) | 3 | Изготовл |
|  | Отвод 90о Д=426х7 ст3(ГОСТ 1050-60) | 32 | шт |
|  | Отвод 90о Д=720х10 ст3(ГОСТ 1050-60) | 20 | шт |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные Ду=159х5мм | 8 | м |
|  | Кран шаровой Ду=150 Ру=10 | 3 | шт |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные Ду=30 (водопр) | 2 | м |
|  | Вентиль Ду=30 Ру=6 | 2 | шт |
|  | Кран шаровой Ду=450 Ру=10 | 1 | шт |
|  | Переход Д=720х426х6 (ТУ 34-1202-71) | 2 | шт |
|  | Тройник равноп. Д=426х6(ТУ 34-1202-71) | 1 | шт |
|  | Трубы стальные электросварные Ду=720х10мм | 250 | м |
|  | Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше Ду=720х10мм | 20 | шт |
|  | Тепловая изоляция из минеральной ваты 100 мм. | 56,5 | м3 |
|  | Металлические листы, оцинкованные 0,8 мм | 560 | м2 |
|  | Блоки бетонные стен подвалов сплошные бетон В7,5(М200), объем 0,293 м3, расход арматуры 1,46 кг | 120 | шт |
|  | Блоки бетонные фундаментные ФС-3, В7,5(М200), объем 4,2 м3, расход арматуры 46 кг | 35 | шт |
|  | Бетон (М200) | 92 | м3 |
|  | Опоры стальные из швеллера 180мм | 240 | м |
|  | Металл листовой, толщиной 12 мм. | 0,4 | т |
|  | Металл, уголок 100х100 (№10) | 180 | м |
|  | Чертеж №23/14-00-082.ТХ.006 рециркуляция сетевых насосов 2-подъёма2-очереди |  |  |
|  | Шаровый кран под сварку Ду=300, Ру=2,5МПа ГК ОАО «ПТПА» ПензТяжПромАрматура. с эл/прив. МЭОФ 4000/63-0,25М-99К У2 КВ.60 | 1 | шт |
|  | Шаровый кран под сварку Ду=300, Ру=2,5МПа с редуктором. ГК ОАО «ПТПА» ПензТяжПромАрматура. | 1 | шт |
|  | Клапан, регулирующий ЗАО «НПО» ФЛЕЙМ под приварку Ду=300, Ру=2,5МПа с эл/прив. МЭОФ 100/25-0,25У-97К (0,22кВт.) | 1 | шт |
|  | Труба 326х8 | 20 | м |
|  | Отвод П 90о 325х8 | 7 | шт |
|  | Штуцер 325х8-800 | 2 | шт |
|  | Опоры стальные | 4 | шт |
|  | Металлопокрытие сталь, оцинкованная 0,8мм | 22 | м3 |
|  | Тепловая изоляция из минваты 100 мм. | 2,5 | м3 |
|  | Пуско-наладочные работы и испытания, опробование: Срок – сентябрь - Произвести подготовку и сдачу смонтированного оборудования в объёме ТЗ и соответствии проекта 23/14-00-082. после наладки и испытаний предъявлять Заказчику в соответствии с РД-11-02-2006; - Выполнить настройку электрифицированной арматуры, КИП, регулирующих клапанов, с ключами управления на оперативный щит машинистов ГВС. - Выполнить промывку и дезинфекцию вновь смонтированного участка Северной т/м, - Составить паспорт на вновь смонтированный трубопровод; Индивидуальные и комплексные испытания оборудования; |  |  |

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

- Ежесменную уборку рабочих мест выполняет Подрядчик

- Сроки ремонта могут быть уточнены по техническому состоянию оборудования и режиму работы ТЭЦ-15 по согласованию Подрядчика и Заказчика без изменения гарантийных условий.

- Поставляемый подрядной организацией запасные части и материалы должен быть изготовлен не ранее 2014года.

- За 20 дней до начала проведения подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график ремонта. График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

  - Требования к производству и качеству работ:

- СНиП 41-02-2003 строительные нормы и правила российской федерации.

- СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

- РД 153-34.1-003-01, сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1С)

    - СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9, 4.11-4.13

    - СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

    - СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204) Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

    - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

    - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

    - СО 153-34.17.207 (РД 34.17.207) Руководящий нормативный документ. Инструкция по оформлению тех. документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС.

    - СО 153-34.17.206 СО 153-34.17.207 Руководящий нормативный документ. Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС.

    - СО 153-34.39.501 (РД 34.39.501) Типовая инструкция по эксплуатации, ремонту и контролю станционных трубопроводов сетевой воды.

    - СО 34.39.504-00 (РД 153-34.1-39.504-00) Общие требования к арматуре ТЭС

    - СО 34.39.604-00 (РД 153-34.0-39.604-00) Методические указания по раскрепощению опорно-подвесной системы при ремонте трубопроводов и приёмке опорно-подвесной системы креплений после завершения ремонтных работ.

    - СО 153-34.39601 (РД 34.39.601) Руководство по ремонту трубопроводной арматуры на давление 64-100 кгс/см2.

    - СО 34-38-20408-94 (ТУ 34-38-20408-94) Задвижки запорные для воды и пара Ду 100-400 мм рабочее давление более 6.4МПа

    - СО 34-38-20410-95 (ТУ 34-38-20410-95) Клапана регулирующие Ду 10, 20, 50, 65 мм.

    - СО 34-38-20411-95 (ТУ 34-38-20411-95) Клапана регулирующие и дроссельные Ду 100-350 мм.

    - СО 34-38-20412-95 (ТУ 34-38-20412-95) Клапана запорно-дроссельные Ду 100/150, 150/250, 200/250 мм.

    - СО 34-38-20413-95 (ТУ 34-38-20413-95) Клапаны (затворы) обратные Ду 100-400мм. Технические условия на капитальный ремонт.

    - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

  - Требования к составу и содержанию Проекта:

    - Выполнить техническое перевооружение, согласно проекта.

  - Требования к подрядной организации:

    - Общие требования:

      - опыт работы монтажа, реконструкции сетевых трубопроводов не менее 3 лет;

      - опыт общестроительных работ не менее 3-х лет;

      - наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность особо опасных объектов утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624 раздел

      - III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

        - п.2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей;

        - п.2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений;

        - п.2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов;

        - п.3. Земляные работы;

        - п.3.1. Механизированная разработка грунта;

        - п.6.1. Опалубочные работы;

        - п.6.2. Арматурные работы;

        - п.6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций;

        - п.7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений;

        - п.12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов);

        - п. 12.3. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов);

        - п.12.5. Устройство оклеечной изоляции;

        - п.12.6. Устройство металлизационных покрытий;

        - п.12.9. Гидроизоляция строительных конструкций;

        - п.15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации;

        - п.15.5. Устройство системы электроснабжения;

        - п.16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей;

        - п.18. Устройство наружных сетей теплоснабжения

        - п.18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше;

        - п.18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения

        - п..24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем;

        - п. 24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования;

        - п. 33.1.11. Тепловые электростанции

      - Обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1». Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

      - Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

      - Подрядчик в результате выполнения реконструкции обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

    - Специальные требования:

      - необходимо иметь в регионе расположения ЭС производственно- техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ по реконструкции;

      - располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по реконструкции основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда аттестованы на данный вид работы, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда, строителей 4-6 разряда);

      - персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

      - при выполнении сварочных работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

      - иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ по общему наряду или акту допуску, руководителем работ по промежуточному наряду;

      - обеспечить в составе персонала наличие аттестованных стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

      - осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

      - иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

      - исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по реконструкции оборудования электростанций;

      - иметь все необходимые для реконструкции инструменты и специальные приспособления;

      - иметь возможность выполнения работ по восстановление оборудования в заводских условиях;

      - самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей, иметь обученный и аттестованный персонал и руководителей работ, имеющих право на устройство лесов и подмостей в соответствии с вновь вступившими министерство труда и социальной защиты российской федерации приказом от 28 марта 2014 года n 155

      - об утверждении правил по охране труда при работе на высоте

      - самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

      - самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

      - организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации в соответствии разделом 5.3.3. технического задания;

      - обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

      - предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

  - Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

    - Приемка выполненных работ по реконструкции производится комиссией, назначаемой заказчиком.

    - Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

    - Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

    - Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику, исполнительной документации:

      - график работ (см. раздел 4 технического задания);

      - проект производства работ (ППР);

      - ведомость выполненных работ;

      - акты промежуточной приемки и/или испытаний;

      - акты приемки скрытых работ;

      - акты о промыве и дезинфекции вновь смонтированного участка Северной т/м.

      - акты гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности;

      - заключения лаборатории по контролю металла;

      - акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе реконструкции материалы и запасные части;

      - акт об использовании для ремонта материалов-заместителей;

      - ведомости основных параметров технического состояния оборудования в период подконтрольной эксплуатации;

      - акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

      - справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

      - а также иную документацию, составленную перед модернизацией, и процессе модернизации и после модернизации и отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных работ по реконструкции.

    - Предоставляемая исполнительна документация, должна соответствовать следующим требованиям НТД:

    - Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 "Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" (вместе с "РД-11-02-2006...") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.03.2007 N 9050)

    - "СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 N 84) (ред. от 18.11.1987)

    - "СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 781)

    - "МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ"

    - "МДС 12-46.2008. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ"

    - "ВСН 012-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть II. Формы документации и правила ее оформления в процессе сдачи-приемки" (утв. Приказом Миннефтегазстроя СССР от 27.12.1988 N 375; Приказом Мингазпрома СССР от 19.05.1989 N 93-ОРГ; Приказом Миннефтепрома СССР от 16.05.1989 N 239) (ред. от 11.03.1990)

    - "СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87" (утв. Приказом Минрегиона России от 25.12.2012 N 109/ГС)

    - Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862).

  - Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

    - Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

    - Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

    - Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

    - Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

    - Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

    - При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

- Оборудование и материалы:

  - Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться со сроком изготовления не ранее 2014г. у отечественного производителя или в государствах, входящих в ЕАЭС, а также в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации. Производители или их официальные дилеры должна учитывать стоимость согласно цен заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

  - Подрядчик совместно с Заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

  - Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

  - энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

  - подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

  - допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ;

  - обеспечение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом, техническими газами, грузоподъемными и транспортными средствами (кранами, лифтами и др.), в соответствии с режимом работы подрядчика и графиком ремонта.