ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

модернизации ПВК-7 (пиковый водогрейный котёл) ПТВМ-180 (ПИР) Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(номер закупки по ГКПЗ 1115/4.21-1089)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| ОКВЭД | 40.10.41 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4510000 |

- Общие требования.

  - Требования к месту выполнения работ.

г. Санкт- Петербург, ул. Броневая, д.6. Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”.

Ответственные за составление технического задания:

Начальник группы капитального строительства – Ходневич В.И.. тел. 901-43-87, м.921-781-23-64.

Начальник КТЦ – Коньков И.Ю. тел. 901-41-80, м.921-095-89-22;

Зам. начальника ЭЦ – Голубев В.А., тел. 901-41-71, м.921-973-57-25;

Начальник ЦТАИ – Стрекозов В.М. тел. 901-41-85, м.921-973-57-10.

  - Период выполнения работ:

Начало:		январь 2014 г.

Окончание:		июль 2014 г.

Стоимость закупки 23 600 000 тыс. руб. без учета НДС.

1-й квартал - 600 000  руб. без учета НДС;

2-й квартал – 3 000 000 руб. без учета НДС;

3-й квартал – 20 000 000. руб. без учета НДС;

- Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ техническому перевооружению, реконструкции, ремонту обслуживанию и наладке энергетического оборудования зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями рекомендациям по формированию стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, обслуживанию и наладке энергетического оборудования зданий и сооружений филиала «Невский»», утвержденными вышеуказанным приказом.

- Требования к выполнению работ.

  - Цель работ: Выполнить проект (ПР) на реконструкцию существующего котла ПТВМ-180 (ст.№ ПВК-7) в границах ячейки котла и его оборудования, элементов и конструктивных узлов, в соответствии современных требований норм и правил, а именно:

- реконструкция котла в границах поставки ЗАО «Дорогобужкотломаш» (поставка котла производится Заказчиком, по отдельному договору).

- реконструкция схемы и оборудования консервации котлов большой пиковой водогрейной  котельной (БПВК);

- реконструкция паромазутопроводов, газопроводов и системы газоснабжения с горелками, удовлетворяющим требованиям ПБ (аналогичной системе на ПВК-1-3, 5,6);

- реконструкция сетевых трубопроводов с арматурой;

разработка и внедрение АСУ ТП котла и системы газоснабжения, (аналогичной ПВК1-3, 5, 6);

- освидетельствование (обследование) каркаса котла;

- восстановление каркаса котла по результатам обследования;

- обследование и восстановление газохода – борова БПВК (от котлов до ДТ) по результатам обследования.

- реконструкция отопления в пределах ячейки котла;

- реконструкция лестниц и площадок обслуживания котла

- реконструкция кровли здания над котлом и тамбуром;

- реконструкция системы водоотведения с кровли здания над котлом и тамбуром

- реконструкция системы пожаротушения в ячейке котла

- реконструкция стеновых панелей и остекления в ячейки котла;

- реконструкция и замена электротехнического оборудования котла

Повысить надежность работы котла с применением АСУ ТП, обеспечить выполнение экологических норм, требований промышленной безопасности.

  - Описание и основные технические характеристики ПТВМ-180 ст. № 7

Техническое перевооружение выполняется на Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) которая является особо опасным и технически сложным объектом, в соответствии ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РФ Статьи 48.1. «Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты», (п.п. 10.1. тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше).

- Описание котла.

Теплофикационный водогрейный газомазутный котел теплопроизводительностью 180 (Гкал/час) ПТВМ-180 ст. № 7 устанавливается на ТЭЦ для покрытия пиков теплофикационной нагрузки. Поставка котла на место монтажа осуществляется крупными блоками, собираемыми на заводе изготовителе.

Котел ПТВМ-180 башенного типа, водотрубный, радиационный прямоточный, с принудительной циркуляцией. Изменение теплопроизведительности котла осуществляется изменением количества работающих горелок при постоянном расходе воды и переменном температурном перепаде. Котел оборудован 20 газомазутными горелками с индивидуальным дутьевым вентилятором на каждой горелке. Подогрев воздуха в котле отсутствует. Регулирование производительности котла производится включением или отключением одной или нескольких горелок. Пределы регулирования производительности 30-100%. Изменение нагрузки котла производится за счёт изменения температуры воды, расход которой поддерживается постоянным.

Топочная камера предназначена для сжигания высокосернистого мазута и природного газа. Стены топочной камеры полностью экранированы трубами ø60x3 с шагом S=64 мм. Трубы экранов соединены между собой двумя горизонтальными поясами жёсткости. Объём топочной камеры равен 461м3. Эффективная поверхность нагрева котла - 479м2 Топочная камера разделена на три части двумя двухсветными экранами.

Конвективная часть состоит из 176 секций. U-образные змеевики из труб ø28x3, вваренные своими концами в стояки ø83x3,5 мм, образуют секцию. Змеевики расположены в шахматном порядке с шагом S1= 64 мм и 32= 33 мм. Трубы змеевиков каждой секции свариваются в 4-х местах вертикальными дистанционирующими планками, образуя жёсткую ферму. По ходу газов конвективная часть разделена на два пакета, зазор между которыми составляет 600 мм. Поверхность нагрева конвективной части котла 5500 м2.

Котел ПТВМ-180 оборудован 20 газомазутными горелками производительностью 1265 нм 3/час газа или 1115 кг/час мазута. Конструкция горелки предусматривает периферийный подвод газа и механический распыл мазута. В горелках применены специального типа мазутные форсунки механического распыливания. Давление мазута перед форсункой должно быть не ниже 12 кг/см, давление газа перед горелкой - 2500 мм вод.ст.

Каркас котла ПТВМ-180 состоит их 4-х плоских рам общей высотой 13,2 м и размерами в плане 6900x12196 по осям колонн. Угловые колонны являются общими для двух рам, примыкающих друг к другу в углах. На верхней отметке расположены грузовые ригели рам и несущие балки потолка, к которым за специальные тяги подвешивается весь котёл. Для придания общей пространственной жёсткости всей конструкции используются помосты, опоясывающие каркас на трёх отметках.

Изготовлен на Дорогобужском котельном заводе в 1965 году, в феврале 1965 года введён в промышленную эксплуатацию, последний капитальный ремонт котла проводился в 1985 году. Котел, трубопроводы, газопровод и мазутопровод котла оборудованы контрольно-измерительными приборами КИПиА. Используемое топливо в период эксплуатации котла газ/мазут.

Сокращение

АРМ - Автоматизированное рабочее место

КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическими процессами

ГрЩУ – групповой щит управления

БПВК – большая пиковая котельная

ГПМ – грузоподъемный механизм

- УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объёма работ

по ПТВМ-180 ст.№ 7 по техническое перевооружение и реконструкции

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Пиковый теплофикационный водогрейный котел ст. №7.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование основных фондов)

Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование структурного подразделения)		(наименование филиала)

Начало:		январь 2014 г.

Окончание:		июль 2014 г.

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
|  | ПР: Срок –январь- июль. |
| 1.1 | Предпроектное обследование. |
| 1.2 | Разработка проектной и рабочей документации в соответствии с техническим заданием: - Объем демонтируемого оборудования; - по обвязки котла трубопроводами и оборудованием в границах поставки завода изготовителя; - реконструкция схемы обвязки и оборудования консервации котлов БПВК; - реконструкции газопровода, пармазутопроводов от станционного коллектора включая входную и выходную армату на котле; - Реконструкция системы дренирования мазутопроводов БПВК - замена дутьевых вентиляторов с горелками; - Реконструкция газо-воздуховодов с шиберами - замена сетевых трубопроводов с арматурой, вход-выход в котел и байпаса котла; - реконструкция площадок обслуживания арматуры, приборов КИПиА, хим. контроля и т.д. согласно требований ПТБ; - замены первичных датчиков КИПиА, и АСУ ТП котла, на сетевые трубопроводы с арматурой, газопроводы, пармазутопроводы с горелками; - выполнить метрологический расчет диафрагм перепада давления расходомерных устройств: сетевая вода; газ; мазут. - реконструкции отопления в пределах ячейки котла; - реконструкции лестниц и площадок обслуживания котла по результатам дефектации; - реконструкция рабочего и аварийного освещения; - реконструкции кровли над котлом, с тамбуром, системы ливнестоков; - реконструкции стеновых панелей и остекления в ячейки котла; - реконструкции тепловой изоляции котла и его элементов; - экспертиза проектной документации в РТН, согласно НТД; - реконструкция элементов каркаса котла и дымохода-борова БПВК (по результатам обследования) - реконструкция двух монорельсов и лебедок над СН в БПВК, категория исполнения У-3. - реконструкция дренажных трубопроводов с заменой общего коллектора в пределах котельной, сливов с корыт воздушников котла. - реконструкция трубопроводов пожаротушения в пределах котла. - реконструкция кабельных трасс - реконструкция рабочего и аварийного освещения - установка датчиков метана и окиси углерода с обеспечением свето-звуковой сигнализации в помещении котельной и щите управления. |

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции;

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом виде.

- Особые условия

к производству работ и требования к персоналу подрядной организации.

  - Требования к производству и качеству работ:

- ПБ 10-574-03, Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003 г. N 88);

- СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204) Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 153-34.17.207 (РД 34.17.207) Руководящий нормативный документ. Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС.

- СО 153-34.17.206 СО 153-34.17.207 Руководящий нормативный документ. Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС.

- СО 153-34.39.501 (РД 34.39.501) Типовая инструкция по эксплуатации, ремонту и контролю станционных трубопроводов сетевой воды.

- СО 34.39.504-00 (РД 153-34.1-39.504-00) Общие технические требования к арматуре ТЭС

- СО 34.39.604-00 (РД 153-34.0-39.604-00) Методические указания по раскрепощению опорно-подвесной системы при ремонте трубопроводов и приёмке опорно-подвесной системы креплений после завершения ремонтных работ.

- СО 34.39.605-2002 (РД 153-34.1-39.605-2002) Общие требования и указания по применению уплотнений из терморасширенного графита в арматуре ТЭС.

- СО 153-34.39601 (РД 34.39.601) Руководство по ремонту трубопроводной арматуры на давление 64-100 кгс/см2.

- СО 34-38-20408-94 (ТУ 34-38-20408-94) Задвижки запорные для воды и пара Ду 100-400 мм рабочее давление более 6.4МПа

- СО 34-38-20410-95 (ТУ 34-38-20410-95) Клапана регулирующие Ду 10, 20, 50, 65 мм.

- СО 34-38-20411-95 (ТУ 34-38-20411-95) Клапана регулирующие и дроссельные Ду 100-350 мм.

- СО 34-38-20412-95 (ТУ 34-38-20412-95) Клапана запорно-дроссельные Ду 100/150, 150/250, 200/250 мм.

- СО 34-38-20413-95 (ТУ 34-38-20413-95) Клапаны (затворы) обратные Ду 100-400мм. Технические условия на капитальный ремонт.

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- РД 34.04.182 Правила организации технического обслуживания и ремонта средств тепловой автоматики и измерений РДПр 34-33-031-84. Москва 1984г.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 153-34.35.611 (РД 34.35.611) Нормы по составу и периодичности технического обслуживания средств измерений и автоматизации на тепловых электростанциях.

- СО 153-34.35.615 (РД 34.35.615) Нормы технического обслуживания технологических защит теплоэнергетического оборудования на тепловых электростанциях

- СО 153-34.35.605 (РД 34.35.605) Нормы периодичности планового технического обслуживания и капитального ремонта средств дистанционного управления.

- СО 153-34.35.505 (РД 34.35.505) Нормативный материал по эксплуатации и ремонту автоматических приборов химического контроля.

- СТО 34 -35-587-004-2013 «АСУ ТП ТЭС. Организация эксплуатации и обслуживания».

- СТО 34 -35-587-001-2012 «Организация пусконаладочных работ по АСУ ТП на электростанциях».

  - Требования к составу и содержанию Проекта:

    - Разработать рабочую документацию на реконструкцию пикового водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№ 7 и  приведение систем газо-мазутоснабжения котла в соответствие с требованиями нормативных документов в следующем составе:

- Пояснительная записка;

- Техническое задание на проектирование и создание АСУ ТП;

- Технологические и конструктивные решения;

- Здания и сооружения;

- Проект организации строительства (ПОС);

- Результаты оценки воздействия объекта технического перевооружения на окружающую среду;

- Мероприятия по охране атмосферного воздуха, перечень мероприятий по предотвращению возможного негативного воздействия на окружающею среду;

- Отдельный сброшюрованный альбом заказных сводных спецификаций на поставку оборудования: котёл, АСУ ТП, газовое оборудование, электрооборудование, на другое необходимое оборудование к поставке;

- Сводный сметный расчет;

- Локальные сметы.

Техническое задание на проектирование и создание АСУ ТП должно быть согласовано с ТЭЦ и соответствующими центрами ответственности Управления ОАО «ТГК-1».

В выполняемом  проекте, в части систем газо-мазутоснабжения, АСУ ТП, технологических защит и блокировок котла, должны быть реализованы требования:

- заводов изготовителей используемого оборудования, в том числе и  котлотлоагрегата;

- правил безопасности систем газораспределения и газопотребления  ПБ 12-529-03;

- технических условий на выполнение технологических защит и блокировок при использовании мазута и природного газа в котельных установках в соответствии с требованиями взрывобезопасности  РД 153-34.1-35.108-2001;

- правил  взрывобезопасности при использовании мазута в котельных установках РД 34.03.351-93 (с изменениями);

- объема и технических условий на выполнение технологических защит теплоэнергетического оборудования электростанций с поперечными связями и водогрейных котлов (для оборудования, проектируемого с 1997 г.) РД 34.35.131-95;

- согласованного Технического задания на проектирование и создание АСУ ТП.

    - В проекте предусмотреть демонтажные работы:

    - Обследование каркаса котла, борова ПТВМ-100 ст.№ 7. По результатам обследования разработать рекомендации на восстановление несущей способности каркаса котла, борова согласно РД 10-210-98 «Методические указания по проведению технического освидетельствования металлоконструкций паровых и водогрейных котлов». Произвести реконструкцию каркаса котла с оформлением ремонтной документации и заключения о возможности дальнейшей эксплуатации каркаса котла

    - Замена горелочных устройств, согласно разработанного проекта которые должны обеспечивать выбросы окислов азота (NOx массовой концентрацией в дымовых газах) 125 и 250 мг/мЗ при работе на газе и мазуте при а=1,4 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50831-95 и отвечающим требованиям действующих нормативов СО 153-34.02.304-2003 по содержанию вредных веществ в уходящих газах котла.

    - Замена системы газоснабжения котла ПТВМ-180 ст.№ 7 согласно проекта на аналогично установленные (унифицированные) на водогрейных котлах ст.№№1,2,3,5,6. с приведением системы газоснабжения котла в соответствие с требованиями «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03)».

    - Замену газопроводов в пределах котла ПТВМ-180 ст.№ 7 (от входной (включительно) задвижки и далее к котлу).

    - Замену паромазутопроводов котла ПТВМ-100 ст.№7 для обеспечения возможности монтажа и удобства обслуживания блоков газового оборудования, запорной и регулирующей арматуры, вентиляторов котлов, шкафов управления и т.п. (по результатам проектирования) и выполнения требований циркуляра по Предотвращению случаев попадания мазута в паровой тракт котлов п.1.3.Сборника распорядительных документов по эксплуатации энергосистем (Теплотехническая часть) СРД-98.

    - Систему опорожнения мазутопроводов с емкостью для сбора мазута для последующей утилизации

    - Замену газоходов (конфузора) котла от выходов из котла до главного борова газохода (с их врезкой в общий боров), замену шиберов котла ПТВМ-180 ст.№ 7.

    - Замену поверхностей нагрева и коллекторов котла ПТВМ-180 ст.№ 7. на существующий каркас котла.

    - Оборудование схемы обвязки, оборудования, трубопроводов консервации котлов БПВК, в соответствии РД 34.20.591-97 «методические указания по консервации теплоэнергетического оборудования». РД 153-34.1-30.502-00 «методические указания по организации консервации теплоэнергетического оборудования воздухом».

    - Полную замену обмуровки и теплоизоляции котла ПТВМ-180 ст.№ 7 в соответствии проекта предоставленного заводом изготовителем котла.

    - Полную замену сетевых, дренажных трубопроводов котла ПТВМ-180 ст.№ 7 с задвижками (в пределах котла).

    - Замену задвижек трубопроводов сетевой воды на поворотные дисковые затворы, обеспечивающие плотность в обе стороны, а также установку регулирующей арматуры на байпасе котла;

    - Замену вспомогательного и электротехнического оборудования, в том числе полную замену дутьевых вентиляторов с электродвигателями котла ПТВМ-180 ст.№ 7, с полной заменой воздуховодов от вентиляторов до горелок.

    - Замену кабелей и кабельных трасс котла ПТВМ-180 ст.№ 7, в том числе питающих кабелей электродвигателей вентиляторов котлов от РУСН-0,4.

    - Полную замену КИП и А котла ПТВМ-180 ст.№ 7.

    - Установку регулирующих шиберов котла ПТВМ-180 ст.№ 7.

    - Автоматизированное рабочее место (АРМ) управления котлом ПТВМ-180 ст.№ 7 расположить в помещении ГрЩУ здания большой ПВК. Варианты помещений для размещения шкафов и резервных (аварийных) пультов управления согласовать с заказчиком.

    - Установку АСУ ТП аналогичной ПВК-5,6, 1-3.

    - Теплоизоляцию технологических трубопроводов и оборудования котла ПТВМ-180 ст.№ 7.

    - Замену системы отопления в пределах котла ПТВМ-180 ст.№ 7 по результатам и рекомендациям новых расчётов общей системы отопления здания.

    - Замену системы водяного противопожарного водоснабжения с размещением первичных средств пожаротушения.

    - Замену системы освещения котла и площадок обслуживания ПТВМ-180 ст.№ 7 на систему освещения с люминесцентными светильниками.

    - Замену гидроизоляции и утепления кровли (в том числе замену несущего профилированного настила) , ливнестоков и восстановление полов, настилов, ограждений, поручней на всех отметках и площадках обслуживания в границах котла ПТВМ-180 ст.№  7.

    - Восстановление утепления здания БПВК, выполнить заполнение и уплотнение межпанельных швов между стеновых панелей по всему фасаду здания, замену остекления (по возможности предусмотреть замену на пм/пл окна) , восстановление технологических и транспортных проёмов, окраску стен (как изнутри так и снаружи по всему фасаду) и колонн. АКЗ всех металлоконструкций в границах проектирования и границах строительной площадки котла ПТВМ-180 ст.№ 7.

    - В рамках проектных работ обеспечить проведение необходимых экспертиз (в том числе экспертизу промышленной безопасности и согласование с Ростехнадзором) в объеме необходимом для утверждения разработанной документации. При необходимости обеспечить устранение замечаний в ходе проведения экспертиз (без дополнительной оплаты).

    - Cрок службы котла после реконструкции должен составлять - 24 года.

Примечание.

До заключения договора необходим осмотр объекта потенциальным подрядчиком. Заказчик по запросу подрядчика в течение трёх дней представляет необходимые дополнительные исходные данные на проектирование и выполнение СМР.

Ознакомиться с имеющейся технической документацией можно в ЭЦ, ПТО, КТЦ, ЦТАИ, ГКС ТЭЦ-15. Обращаться к зам. начальнику ЭЦ Голубеву В.А., тел. 901-41-71, м.921-973-57-25, зам. главному инженера - начальнику ПТО Малофееву Д.В. (тел. 901-41-65), главному инженеру Ступакову И.В., тел. 901-41-62, м.921-869-86-75, нач. КТЦ Конькову И.Ю. (тел. 901-41-80), нач. ЦТАИ Стрекозову В.М. (тел. 901-41-84), нач. ГКС Ходневичу В.И. (тел. 901-41-64).

  - Требования к подрядной организации:

    - Общие требования:

- Опыт работы по проектированию данного вида оборудования не менее 3 лет;

- Ознакомление с технической документацией, оборудование проектировщик осуществляет на территории Автовской ТЭЦ.

- наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ проектирования:

# главы II п.4.; п. 4.1.; п. 4.2.; 4.3.; п.4.4.; п.4.4.; п.4.5.; 4.6.; п.5.; п.5.1.;5.2.; п.5.6.; 5.7.; п.13.

- проектирование технического перевооружения выполняется оборудования Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) которая является особо опасным и технически сложным объектом, в соответствии ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РФ Статьи 48.1. «Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты», (п.п. 10.1. тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше).

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики

- ОАО «ТГК-1»;

- работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента)

    - Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных работ генерирующего оборудования электрических станций;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- исключить при проектировании применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по реконструкции оборудования электростанций;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

# 5.3.3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемка выполненных ремонтных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

# Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику, исполнительной документации:

- график работ (см. раздел 4 технического задания);

- ведомость выполненных работ;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

# а также иную документацию, составленную перед, в процессе и после проектирования.

  - Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

# При планирующемся привлечении для выполнения работ субподрядчиков подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика на работы  по строительству п.33.1.11.

# Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

# Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.