ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ (услуг)

«ПИР по строительству очистных сооружений на сбросе в водоем»

(Наименование закупки)

(Номер закупки по ГКПЗ 1115/4.21-1191)

Автовская ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 45.21.6 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4560000 |

Общие требования

  - Требования к месту выполнения работ

г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, дом 6, ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ГКС: Ходневич Владимир Иванович (812) 901-41-64;

Начальник КТЦ: Коньков Игорь Юрьевич (812) 901-41-80;

Зам. главного инженера Малофеев Дмитрий Валентинович (812) 901-40-65.

  - Период выполнения работ:

Начало		июнь 2014 г.

Окончание	декабрь 2014 г.

Стоимость закупки   4 500 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

Проектно-изыскательских работ (ПИР) – 4 500 тыс. руб. без учёта НДС;

1-й квартал -               0           тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал -               0           тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал -        1 000           тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал -        3 500           тыс. руб. без учета НДС;

Требования к сметно-договорной документации

Стоимость работ определяется сметой на ПР проектные работы, составленной участником конкурентных процедур на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ техническому перевооружению, реконструкции, энергетического оборудования зданий и сооружений ОАО «ТГК-1»». Приложение сметной документации к оферте/коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациям по формированию стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, энергетического оборудования зданий и сооружений филиала «Невский»», утвержденными вышеуказанным приказом.

Требования к выполнению работ

  - Цель работы:

    - Проектирование очистных сооружений системы хозяйственно-бытовой общесплавной, ливневой канализации проводится с целью доведения качества и свойств сточных вод до предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, разрешенных к сбросу в р. Красненькая. С учётом:

    - пересмотра и корректировки проекта очистных сооружений, разработанного ООО «Полихим» для обеспечения качества сбрасываемых сточных вод в соответствие с нормами допустимого сброса. В настоящее время данные очистные сооружения не обеспечивают проектную очистку воды.

    - пересмотра проекта очистных сооружений, разработанного ООО НИЦ «Потенциал-2» с оценкой выбранной технологии и схемы очистки, применяемого оборудования.

  - Описание и основные технические характеристики системы сброса сточных вод и очистных сооружений Автовской ТЭЦ-15

В настоящее время на территории ТЭЦ действует общесплавная система канализации. Сброс сточных вод осуществляется либо в поверхностные водоемы, либо через систему выпусков в городской канализационный коллектор.

Источники сточные воды:

- Вода после охлаждения основного оборудования;

- Промливнёвые стоки территории ТЭЦ;

- Загрязнённый конденсат с мазутного хозяйства;

- Вода после химводоподготовки;

- Вода после охлаждения вспомогательного оборудования.

Существующая схема отвода сточных вод:

Охлаждающая вода основного              оборудования

Промливневые стоки территории ТЭЦ

Стоки после            химводоподготовки

Охлаждающая вода вспомогательного оборудования

Выпуск №

Река

Красненькая

Загрязнённый конденсат с мазутного хозяйства

Горколлектор

Характеристики охлаждающей воды основного оборудования

Точные характеристики – объем и состав вод после охлаждения основного оборудования должны быть установлены по результатам обследования.

Данный вид стоков является основным и составляет до 80% от общего количества сбрасываемых сточных вод, при этом уровень загрязнений вод после охлаждения основного оборудования, незначительный, что позволяет, при проведении необходимых и экономически оправданных процедур (определяемых в каждом конкретном случае отдельно), организовать цикл повторного использования, либо сброс стоков минуя основные очистные сооружения.

Характеристики и имеющиеся очистные сооружения промливневых стоков

Точные характеристики – объем и состав промливневых стоков должны быть установлены по результатам обследования.

Данный вид стоков является значимой составляющей в общем объеме загрязненных стоков и достигает показателей часового расхода 300 и более куб. м./час.

Основными факторами загрязнения являются мазутосодержащие стоки от мазутного хозяйства, ХПАВ, маслосодержащие стоки, примеси тяжелых, нефтепродукты, поверхностные стоки с площадок хранения металлолома и др. загрязнения.

Для очистки данного вида стоков часто применяются блочно-модульные очистительные установки, которые не всегда обеспечивают достаточную эффективность отделения примесей. В основном, это вызвано не полным учетом загрязняющих и физико-химических параметров сточных вод при выборе оборудования на стадии проектирования.

Характеристики стоков после химводоподготовки

Точные характеристики – объем и состав стоков должны быть установлены по результатам обследования.

Сброс стоков от регенерации оборудования ХВО носит периодический характер, и составляет в среднем до 1000 куб.м за цикл, при этом часовой сброс не достигает больших величин, поэтому при проектировании очистных сооружений необходимо рассмотреть варианты устройства или использования существующего (при наличии) приемного резервуара, способного обеспечить сбор сточных вод во время промывки и регенерации оборудования, с последующей их переработкой и отделением загрязнений.

Основными факторами загрязнения являются соли щелочноземельных металлов в больших концентрациях, неорганические кислоты, ПАВ. Данный вид стоков, как правило, подлежит очистки в отдельном технологическом цикле с решением вопроса отделения примесей в виде концентрированного, предпочтительно высушенного шлама, пригодного для последующего размещения на полигоне.

Характеристики стоков после охлаждения вспомогательного оборудования

Точные характеристики – объем и состав стоков должны быть установлены по результатам обследования.

Данный вид стоков так же является существенной составляющей в общем объеме загрязненных стоков и достигает показателей часового расхода 300 и более куб.м./час.

Основными факторами загрязнения являются маслосодержащие стоки котлотурбинного цеха, примеси тяжелых и цветных металлов, нефтепродукты.

Важным фактором, который должен учитываться при проектировании оборудования, является температура сточных вод, влияющая растворимость примесей, их сорбционные и адгезионные параметры.

Характеристики загрязнённого конденсата с мазутного хозяйства

Точные характеристики – объем и состав стоков должны быть установлены по результатам обследования.

Основными факторами загрязнения являются нефтепродукты, в связи с особенностью технологическое процесса.

Важным фактором, который должен учитываться при проектировании оборудования, является температура конденсата, влияющая растворимость примесей, их сорбционные и адгезионные параметры. При необходимости рассмотреть расхолаживание замазученного конденсата при его подаче на очистные сооружения.

Сводные данные по мониторингу определяемых загрязняющих факторов в сточных водах на прошлые периоды:

Результаты измерений концентраций загрязняющих веществ

в сточных водах (выпуск № 1, за 2013 г.):

|  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мг/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БПК (полн) | 3,93 | 1,42 | 0,79 | 2,21 | 0,94 | 3,09 | 64,5 | 45,7 | 4,24 | 7,2 | 3,65 | 6,76 |
| Взвешенные в-ва | 52 | 47 | 33,45 | 64,5 | 24,2 | 5,9 | 43,35 | 35,4 | 6,9 | 10,4 | 22,4 | 16 |
| Сухой остаток | 226,5 | 213,5 | 209,5 | 324,5 | 201 | 188 | 216,5 | 172,5 | 300 | 241,5 | 272 | 202 |
| Нефтепродукты | 0,13 | 0,135 | 0,13 | 0,235 | 0,06 | 0,055 | 1,085 | 0,915 | 0,17 | 2,2 | 0,185 | 0,065 |
| Азот аммонийный | 0,126 | 0,1385 | 0,08 | 0,08 | 0,1765 | 0,086 | 0,455 | 2,835 | 0,535 | 0,1225 | 0,205 | 0,135 |
| Железо | 2,5 | 3,3 | 2,105 | 4,2 | 1,355 | 0,575 | 7,3 | 4,63 | 0,26 | 0,475 | 1,33 | 0,615 |
| ХПК | 38,6 | 73,35 | 11 | 37,4 | 26,4 | 29,2 | 66,95 | 64,4 | 33,95 | 25,7 | 36,45 | 36 |
| Алюминий | 0,069 | 0,054 | 0,01 | 0,013 | 0,0365 | 0,019 | 0,036 | 0,024 | 0,0245 | 0,028 | 0,0195 | 0,0455 |
| Хлориды | 50,35 | 57,9 | 59,45 | 76,1 | 58,55 | 51,85 | 29,95 | 36,25 | 101,35 | 86 | 74,5 | 54,5 |
| Кальций | 15 | 13,5 | 11,8 | 17,7 | 14 | 13,6 | 16,7 | 14,7 | 13,1 | 12,55 | 14,15 | 13 |
| Сульфаты | 19,6 | 18,45 | 22,85 | 53,9 | 18,2 | 21,35 | 69,65 | 17,4 | 22,6 | 27,25 | 21,25 | 17,35 |
| Натрий | 34,6 | 38 | 43 | 71,75 | 45 | 41,05 | 31,2 | 22,8 | 62,05 | 75,4 | 47 | 52,5 |
| Азот общий | 0,755 | 2,015 | 1,66 | 1,615 | 1,032 | 0,5 | 1,405 | 4,97 | 1,30 | 0,70 | 0,965 | 1,01 |
| Фосфор общий | 0,0615 | 0,028 | 0,045 | 0,0385 | 0,042 | 0,034 | 0,068 | 0,062 | 0,033 | 0,054 | 0,044 | 0,032 |
| Фосфаты (по P) | 0,1225 | 0,0705 | 0,1 | 0,1165 | 0,0505 | 0,073 | 0,021 | 0,034 | 0,012 | 0,021 | 0,0275 | 0,015 |
| Марганец | 0,02 | 0,028 | 0,0335 | 0,0018 | 0,00645 | 0,0008 | 0,001 | 0,001 | 0,0014 | 0,0028 | 0,0083 | 0,004 |
| Медь | 0,005 | 0,0055 | 0,0056 | 0,0064 | 0,0047 | 0,0037 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,0041 | 0,005 |
| Азот нитратный | 0,41 | 0,425 | 0,79 | 0,495 | 0,425 | 0,42 | 0,325 | 0,395 | 0,345 | 0,36 | 0,455 | 0,485 |
| Азот нитритный | 0,01 | 0,037 | 0,055 | 0,0735 | 0,0305 | 0,01 | 0,078 | 0,040 | 0,01 | 0,01 | 0,0325 | 0,01 |
| Фенолы | 0,003 | 0,0055 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Цинк | 0,0024 | 0,0019 | 0,0031 | 0,001 | 0,0012 | 0,00105 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0047 | 0,0044 | 0,0199 | 0,0005 |
| Никель | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |

Требуемые величины концентраций загрязняющих веществ,

для обеспечения возможности сброса в водоем (городской канализационный коллектор)

| № | Код | Наименование | Концентрация, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6666 | БПК (полн) | 3 |
|  | 8888 | Взвешенные в-ва | 10,75 |
|  | 9999 | Сухой остаток | 267 |
|  | 7777 | Нефтепродукты | 0,05 |
|  | 0003 | Азот аммонийный | 0,28 |
|  | 0013 | Железо | 0,1 |
|  | 0069 | ХПК | 25,6 |
|  | 0001 | Алюминий | 0,04 |
|  | 0052 | Хлориды | 86 |
|  | 0059 | Кальций | 23 |
|  | 0040 | Сульфаты | 14,5 |
|  | 0065 | Натрий | 76 |
|  | 0002 | Азот общий | 3,00 |
|  | 0050 | Фосфор общий | 0,24 |
|  | 0150 | Фосфаты (по P) | 0,07 |
|  | 0021 | Марганец | 0,01 |
|  | 0022 | Медь | 0,001 |
|  | 0028 | Азот нитратный | 0,33 |
|  | 0029 | Азот нитритный | 0,014 |
|  | 0046 | Фенолы | 0,001 |
|  | 0055 | Цинк | 0,01 |
|  | 0027 | Никель | 0,003 |
|  |  | Магний | 40,00 |

Сокращения:

ХПАВ – химические поверхностно-активные вещества

ХВО – химическая водоочистка

ПАВ – поверхностно-активные вещества

БПК – биологическое потребление кислорода

ХПК – химическое потребление кислорода

ТЭЦ – телоэлектроцентраль.

ПД – проектная документация

РД  – рабочая документация

ОС – очистные сооружения

Укрупнённая ведомость объёмов работ: «ПИР по строительству очистных сооружений на сбросе в водоем» Автовская ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Начало			июнь		2014г.

Окончание		декабрь	2014г.

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стадийность проектирования - двухстадийное: -проектная документация стадия «Проектная документация», -рабочая документация стадия «Рабочая документация». Сметный расчёт | Комплект | 4 |
|  | Предпроектное обследование объекта. Выявление источников попадания в сточные воды ТЭЦ загрязняющих веществ с превышением нормативно допустимой концентрацией. Определения наиболее экономически эффективных вариантов очистки, С учетом затрат на эксплуатацию ОС (материалы, техобслуживание и т.д.) Предложения по корректировке существующих ОС Расчет эксплуатационных расходов после внедрения очистных сооружений сточных вод в помесячной и годовой разбивках. Согласование с ТЭЦ и департаментом эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1» варианта ОС | Комплект | 4 |
|  | Разработка рабочей и сметной документации в соответствии с п. 5.2. технического задания на разработку проекта: строительство очистных сооружений сточных вод; Согласования проектной документации. Экспертиза проектной документации. | Комплект | 4 |

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график, выполнения ПД и РД:

Требования к подрядчику и к организации производства работ

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и привлеченными силами проектные работы: по строительству очистных сооружений сточных вод Автовской ТЭЦ-15, поступающих в р. Красненькая.

Рабочая документация ПД разрабатывается после рассмотрения и утверждения Заказчиком основных проектных решений РД.

Состав проектной документации должен соответствовать требованиям нормативно-технических документов, в том числе:

- Постановлению правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- Федеральный закон РФ №7 от 20.12.2001г. «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон РФ №74 «Водный кодекс»;

- Федеральный закон РФ №416 «О водоснабжении и водоотведении»;

- СНиП II-58-75. Часть II. «Нормы проектирования. Электростанции тепловые»;

- Правилам устройства электроустановок (ПУЭ). 6-е издание (переработанное и дополненное с изменениями) Главгосэнергонадзор России М., 1998;

- Правилам технической эксплуатации электрических станций РФ

(СО 153-34.20.501-2003);

- СНиП II-89-80*. Генеральные планы промышленных предприятий;

- Отраслевой инструкции по экологическому обоснованию решений, принимаемых при проектировании ТЭС и котельных (СО 153-34.02.105-2003);

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Электромагнитные поля в производственных условиях (СО 153-34.03.104-2003);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

(СО153-34.03.224);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве

(СО 34.03.702-99);

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования;

- Экологической политики ОАО «ТГК-1», утвержденной советом директоров 5.06.07.

- Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ

(СО 153-34.20.501-2003);

- СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Основные положения.

  - Требования к составу и содержанию Проекта:

- Разработать программу и провести комплексное обследование промышленного объекта с целью выявления следующих параметров:

  - Количество и характер источников сточных вод

  - Характер загрязнений и величина водосброса и водоотведения по каждому из источников

  - Анализ существующих внутриплощадочных сетей водоотведения

  - Анализ работы существующих очистных сооружений, а также имеющегося проекта очистных сооружений масломазутосодержащих стоков

  - Определение возможных подходов к оптимизации системы водоотведения и способов очистки загрязненной части сточных вод

  - Разработка опросных листов

- На основании результатов обследования разработать подробное задание на проектирование и предварительно технико-экономическое обоснование основных решений по оптимизации системы сбора, распределения и очистки сточных вод предприятия.

- Разработать и согласовать проект эффективного распределения имеющихся технологических стоков с проектированием внутриплощадочных коллекторов и насосных станций (в случае необходимости), обеспечивающих разделение стоков на «условно чистые» - содержащие достаточно низкое количество примесей для возможности повторного использования, либо прямого сброса в поверхностные водоемы, и «загрязненные» - стоки подлежащие обработке на очистных сооружениях, для доведения их качества до параметров не превышающих предельно допустимые, либо для повторного использования, либо сброса  в поверхностные водоемы или городской канализационный коллектор.

- Разработать и согласовать проект очистных сооружений для очистки загрязненной части сточных вод предприятия до нормативов сброса в водоемы рыбо-хозяйственного назначения, либо в городской канализационный коллектор. В случае наличия разнородных источников загрязнения, определить необходимость дополнительного разделения стоков, с последующей очисткой в разных технологических процессах.

- Критерием выбора способа очистки и необходимости распределения сточных вод считать экономическую эффективность, с учетом как расходов на строительство, так и на эксплуатацию проектируемых объектов.

- Мощность проектируемых сооружений должна соответствовать максимальным значениям водосброса.

- В проекте предусмотреть вывод отдельных примесей в виде концентрированного шлама (желательно сухого) из цикла очистки.

- В проекте предусмотреть заведение загрязнённого конденсата ТТЦ на проектируемые очистные сооружения. Также необходимо предусмотреть проектом установку приборов автоматического контроля по параметрам конденсата после мазутных подогревателей, спутников мазутопроводов и т.п. в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229). Окончательный перечень параметров согласовать с ТЭЦ. Возврат этого потока предусмотреть в БЗК либо БНТ. В случае несоответствия качества конденсата требованиям НТД он должен поступать на очистные сооружения. Предусмотреть проектом подачу загрязнённого конденсата после шахты замазученных вод на очистные сооружения. Произвести замену насосов в шахте замазученных вод.

    - Требования к оформлению

Проектная документация очистных сооружений выполняется в соответствии с постановлением №87 правительства Российской Федерации.

Объем проектных работ:

- Пояснительная записка;

- Схема планировочной организации земельного участка очистных сооружений;

- Архитектурные решения очистных сооружений;

- Конструктивные и объемно-планировочные решения очистных сооружений;

- Система электроснабжения очистных сооружений;

- Система водоснабжения очистных сооружений;

- Система водоотведения очистных сооружений;

- Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха очистных сооружений;

- Сети связи очистных сооружений;

- Технологические решения очистных сооружений;

- Проект организации строительства очистных сооружений;

- Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства очистных сооружений (при необходимости);

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды;

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

- Смета и  спецификация на материалы и оборудование;

- Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами;

Рабочая документация очистных сооружений выполняется в соответствии с ГОСТами на соответствующие системы.

В состав рабочих чертежей включают:

- Генеральный план участка строительства очистных сооружений

- Архитектурные решения очистных сооружений

- Конструктивные решения очистных сооружений

- Система электроснабжения очистных сооружений

- Система водоснабжения очистных сооружений

- Система водоотведения очистных сооружений

- Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха очистных сооружений

- Автоматизация и диспетчеризация оборудования очистных сооружений

- Технологические решения очистных сооружений

    - Основные требования к проектным решениям

Проектные решения и документация выполняются в необходимом объеме для прохождения необходимых согласований в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 87 «О составе разделов проектной документации требованиях к их содержанию» и других действующих нормативных актов и документов:

| № | Наименование | Требования к оформлению |
| --- | --- | --- |
|  | Пояснительная записка | Оформляется в полном объеме с необходимыми исходно-разрешительными документами, и с отражением принятых проектных решений, нагрузок и ТЭП |
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения | Разработанные конструктивные решения должны обеспечивать экономическую эффективность принимаемых конструктивных решений. Выполнить все необходимые конструктивные расчеты. Все конструктивные решения оптимизировать и обосновать расчетом |
|  | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений | Основным критерием в разработке инженерных систем и выборе оборудования должна являться экономия ресурсов и минимизации эксплуатационных расходов. Максимально использовать оборудование и материалы отечественного производства. Всё оборудование и материалы импортного производства, применяемые на объекте, должны быть согласованы с заказчиком, иметь сертификаты и технические свидетельства в соответствии с законом РФ «О сертификации продукции и услуг» |
|  | Система электроснабжения | Электроснабжение запроектировать на основании требований действующих нормативных документов и Технических условий на присоединение мощности к электросети |
|  | Система водоснабжения | Водоснабжение запроектировать на основании требований действующих нормативных документов и Технических условий на присоединение |
|  | Отопление, вентиляция | Необходимость определить проектом |
|  | Система автоматизации и диспетчеризации | Предпочтительно на основе SCADA системы с применением ПЛК, систем визуализации технологического процесса на АРМ оператора. Контроль качества очищенных стоков по параметрам, определяемым Заказчиком предусмотреть с использованием автоматизированных датчиков, обеспечивающих возможность измерения в реальном режиме времени и сопряжения с системой автоматизации технологического процесса для управления режимами работы насосного оборудования основной линии подачи стоков на обработку |
|  | Технологические решения | Степень очистки промышленных стоков до нормативов сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения. Предусмотреть предварительную очистку стока от минеральных загрязнений (песок, глина, известь и т.п.) Проектом предусмотреть возможность устройства обводной линии (байпаса), а также колодца для отбора проб. Способ очистки – физико-химический, напорной фильтрации, флотации и сорбции в т.ч. с применением реагентов. Предусмотреть использование программируемых дозирующих реагентных насосов, и включение реагентных насосов в общую систему автоматизации. Предусмотреть систему емкостных отстойников с возможностью сброса (откачки) шлама с дистанционным (пневмо – или электро-) управлением. Предусмотреть систему сбора и обезвоживания сбрасываемого шлама с последующей выгрузкой на удаление. Очищенные воды после очистных сооружений сбрасываются в природный водоем или горколлектор |
|  | Проект организации строительства | В соответствии с требованиями действующих СНиП, постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 |
|  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | Разрабатывается в соответствии с Федеральным законом № 174 «Об экологической экспертизе», Федеральным законом № 47 «Об охране окружающей среды», постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 и с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | В соответствии с требованиями постановлением правительства РФ № 87 от 16.02.2008; ГОСТ 12.1.004-91, действующи СНиП, Сводов правил и Федеральных законов |
|  | Разработка сметной документации | Сметная документация разрабатывается в необходимом объеме и в текущих ценах на момент выпуска проектной документации. В 4-х печатных экземплярах на электронном носителе |
|  | Требования к защитным сооружениям и мероприятиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ТУ и ИТМ ГО и ЧС МО) | Выполнить в соответствии с действующими требованиями |
|  | Иные требования | При проектировании: - по усмотрению Заказчика, на момент составления Технического Задания |
| Дополнительные требования |  |  |
|  | Внутриплощадочные сети | Состав внутриплощадочных инженерных сетей и коммуникаций определить проектом с целью наиболее эффективного распределения стоков для минимизации объемов вод, поступающих на соответствующие очистные сооружения. С целью минимизации земляных и иных работ для распределения стоков предпочтительно применять напорные коллекторы. Проектирование вести с учетом расположения существующих и проектируемых зданий, сооружений, дорог и подземных коммуникаций |
|  | Особые условия предъявления результатов проектных работ | После проектирования необходимо смонтировать пилотную (-ые) установку (-ки), произвести наладку и предъявить ее (их) Заказчику. Установка должна обеспечивать полный технологический цикл каждого вида спроектированных очистных сооружений. Установка монтируется в местах согласно проекту и обеспечивает очистку сточных вод в проектном режиме в количестве не менее 0,5 куб.м/час (12 куб.м/сутки) очищенной воды. При положительных результатах испытаний подписываются протоколы испытания пилотной установки (модели) |
|  | Границы проектировки | Границами проектирования для всех инженерных коммуникаций являются наружные части ограждающих конструкций зданий и точки подключения в соответствии с Техническими условиями |
|  | Согласование проекта | Согласование с Заказчиком, разработчиками смежных разделов, и пр. по указанию Заказчика. |
|  | Количество экземпляров проектной продукции, передаваемой Заказчику проекта | В четырех экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде (PDF) |
|  | Представитель проектной организации осуществляет надзор за СМР (на договорной основе) | После заключения договора на СМР по строительству очистных сооружений на сбросе в водоем (городской коллектор) |

  - Требования к подрядной организации:

    - Общие требования:

- Опыт работы по проектированию данного вида очистных систем менее 3 лет;

- Ознакомление с технической документацией, оборудование проектировщик осуществляет на территории Автовской ТЭЦ.

- Наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ особо опасный объектов (ОПО) проектирования: главы II п\п.: 3; 4.2; 5; 5.2; 6.3; 6.12; 9; 12; 13.

- Проектирование технического перевооружения выполняется на оборудовании Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15), которая является особо опасным и технически сложным объектом, в соответствии Градостроительным кодексом РФ Статьи 48.1. «Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты», (п.п. 10.1, тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше).

- Обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

- Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента).

    - Специальные требования:

- иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объёмов работ;

- иметь опыт выполнения работ (оказания услуг) на объектах ОАО «ТГК-1»;

# - исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по реконструкции оборудования электростанций;

- организовать своевременное оформление и ведение документации в соответствии разделом 5.4. технического задания;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

  - Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации

- Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

- Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

- Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

- Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику, исполнительной документации:

- график работ (см. раздел 4 технического задания);

- ведомость выполненных работ;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

# а также иную документацию, составленную перед, в процессе и после проектирования.

  - Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков:

# Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учётом сроков их исполнения.

- Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения работ

- предоставление технической документации и данных (архив ТЭЦ)