ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

реконструкции станционных трубопроводов сетевой воды ТЭЦ, связанная с увеличением выдаваемой мощности водогрейных котлов, и корректировке проекта Северной т/м ТЭЦ-15 с увеличением диаметра до 1000мм (ПИР) Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГКПЗ № 1115/4.21-2686

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| ОКВЭД | 45.21.3 |
| --- | --- |
| ОКДП | 45.60000 |

- Общие требования.

  - Требования к месту выполнения работ:

г. Санкт- Петербург, ул. Броневая, д.6, Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”.

Ответственные за составление технического задания:

Начальник группы капитального строительства – Ходневич Владимир. Иванович. тел. (812) 901-41-64, моб. +7 921-781-23-64.

Зам. главного инженера – Малофеев Дмитрий. Валентинович. тел. 901 41 65, моб. +7 921 869 86 06

Начальники (цехов):

Начальник КТЦ – Коньков Игорь. Юрьевич. тел. (812) 901-41-80, моб. +7 921-095-89-22;

Начальник ЦТАИ – Стрекозов Виктор. Михайлович. тел. (812) 901-41-85, моб. +7 921-973-57-10.

  - Период выполнения работ:

Начало			август 2014 г.

Окончание		декабрь 2014 г.

Стоимость закупки 		12 000 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость работ (ПР) –12 000 тыс. руб. без учёта НДС;

2-й квартал – 000 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 2 000 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 10 000 тыс. руб. без учета НДС;

- Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ определяется сметой на ПР, составленной участником конкурентных процедур на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями рекомендациям по формированию стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, обслуживанию и наладке энергетического оборудования зданий и сооружений филиала «Невский»», утвержденными вышеуказанным приказом.

- Требования к выполнению работ.

  - Цель работ:

    - Реконструкция станционных трубопроводов сетевой воды, обеспечивающей выдачу установленной тепловой мощности оборудования ТЭЦ. Реконструкция сетевых трубопроводов должна обеспечивать пропускную способность, номинальный расход на все водогрейные котлы в параллельной работе, работу сетевых насосов без квитанционном режиме, а также учитывать перспективный план развития ТЭЦ до 2020г.

    - Установки двух линий рециркуляции с автоматическими регулирующими клапанами между двумя половинами смесителя теплосети и обратными магистралями ТЭЦ, для поддержания давления в прямых магистралях в соответствии с графиком регулирования теплосети.

    - Откорректировать проект по увеличению диаметра Северной т/м с Ду-700мм. на Ду-1000 мм, диаметр сетевого трубопровода обосновать проектом.

- При разработке проекта определить место для установки фильтров типа «ГИГ» на обратных сетевых трубопроводах, идущих от Северной (и Южной I-ой) тепломагистрали.

- Предусмотреть управление запорной и регулирующей арматурой как традиционных мест управления (существующие рабочие места оперативного персонала), так и с щита управления второй очереди ТЭЦ-15. Туда же должны быть выведены показатели приборов, характеризующие режим работы теплофикационной установки (сетевых трубопроводов) ТЭЦ-15.

- Провести анализ проекта на соответствие требованиям действующих нормативных документов. При необходимости внести изменения в проект.

- В проекте разработать коммерческий узел учёта тепловой энергии переменного давления, с размещением узла учета в здании теплового распределительного узла (ТРУ), находящиеся на территории ТЭЦ. При проектировании трассы трубопроводов для коммерческого узла учета предусмотреть наибольшие длины прямых участков до и после расход мерных диафрагм.

- В здании теплового распределительного узла (ТРУ), проектом предусмотреть: вентиляцию, внутреннею и наружную канализации, освещения и автоматизации управления запорной арматурой.

- Выполнить обследование подвала теплового распределительного узла (ТРУ), по результату обследования запроектировать восстановления фундамента и гидроизоляции, внутренней и наружной канализации с установкой вертикальных дренажных насосов. Включить в сметы работы по демонтажу неиспользуемых трубопроводов и оборудования.

- Предусмотреть проектом возможность установки на опоры Северной т/м дополнительно трубопровода гор. воды диаметром 600-700 мм. Рассмотреть и уточнить в проекте места прокладки нового трубопровода прямой т/м Север.

  - Описание и основные технические характеристики:

    - Техническое перевооружение выполняется на Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) которая является особо опасным и технически сложным объектом, в соответствии ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Статьи 48.1. «Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты», (п. п. 10.1. Тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше).

    - «Реконструкция станционных трубопроводов сетевой воды ТЭЦ, связанная с увеличением выдаваемой мощности водогрейных котлов».

      - Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) введена в эксплуатацию в 1956 году. В настоящее время установленная тепловая мощность составляет 1849 Гкал/час в том числе:

- отборы паровых турбин - 672 Гкал/час;

- «острый» или редуцированный пар (отпуск пара потребителю при отсутствии отбора паровых турбин соответствующего давления) - 237 Гкал/час;

- водогрейные котлы (теплофикационных котлов) - 940 Гкал/час;

Тип системы теплоснабжения: открытый.

Вид топлива - основное/резервное: газ/мазут.

Утвержденный температурный график - проектный 150/70 °С.

ТЭЦ-15 является станцией с поперечными связями и по параметрам пара за котлами делится на две оч. 90 и 130 ата. Пар с пяти котлов оч. 90 ата подаётся в общий коллектор - трансфер, в который также может подаваться пар от котлов оч. 130 ата через понижающее РОУ 140/100. Из общего коллектора подаётся на паровые турбины типа Т-22-90 ст. № 1,5, Т-20-90 ст. № 4 и ПТ-30-8.8 ст. № 2,3 а также два РОУ 100/10 и одно 10/13. РОУ 100/10 подают пар в коллектор 10 ата куда заведены также регулируемые производственные отборы турбин ст. № 2,3. Пар с этого коллектора подаётся на пиковые бойлера теплосети и пиковый бойлер установки ГВС турбины ст. № 4. РОУ 100/13 используется для подачи пара на калориферы котлов и распыл мазута на форсунках. Пар с теплофикационных отборов направляется в общий коллектор откуда поступает на десять бойлеров теплосети для подогрева сетевой воды, а также на четыре бойлера горячего и холодного потока для подогрева подпиточной воды в установке ДСВ-800 установок ГВС турбин ст. №2,3. Также пар из Т-отбора отбирается на четыре основных бойлера установки ГВС турбины ст. № 4 для подогрева подпиточной воды.

Пар с трёх котлов оч. 130 ата также поступает в общий коллектор - трансфер этой очереди. С коллектора пар отбирается на турбины Т-100/120-130-2 ст. № 6 и Т-97/117-3 ст. № 7, а также два РОУ 140/16 для подачи пара на калориферы котлов, распыл мазута и мазутное хозяйство. Пар с «Т» отборов турбин ст. № 6,7 поступает на сетевые подогреватели (свои для каждой турбины) для подогрева сетевой воды.

Подготовка (деаэрация) подпиточной воды для теплосети осуществляется на четырёх установках. Вода из городского водопровода поступает в конденсаторы турбин ст. №2-4 и встроенные пучки турбин ст. № 6,7, где происходит её первичный подогрев. После конденсаторов турбин ст. № 2, 3 вода поступает в установку ДСВ-800 (свою для каждой турбины). Подогрев воду в установке до температуры насыщения производиться горячем потоком воды, нагреваемой в бойлере горячего потока установки. Вода после конденсатора турбины ст. № 4 подаётся двумя потоками на основные бойлера первого и второго контура этой установки, а затем общий поток направляется для окончательного подогрева в бойлер горячего потока. Вода после встроенных пучков турбин ст. № 6,7 подаётся на деаэраторы ДСВ-800 (общие для обеих турбин) греющим потоком для них служит вода после сетевых подогревателей этих турбин.

Вода после установок ГВС турбин ст. № 2-4, 6, 7 подаётся на пять аккумуляторных баков, а из них подпиточными насосами (11 шт.) в обратные трубопроводы теплосети.

Сетевая вода из обратных трубопроводов теплосети проходит через конденсаторы турбин ст. № 1 (от т/м ЮГ-1, Север), 5 (т/м ЮГ-2) забирается сетевыми насосами ст. № 1-7 и прокачивается через основные и пиковые бойлера турбин ст. № 1-5. Затем насосами ПНТ ст. № 1-5 подаётся на малую пиковую котельную. Также на малую пиковую котельную подаётся сетевая вода из обратных т/м сетевыми насосами ст. № 8-11, 22 помимо основных бойлеров оч. 90 ата. На малой пиковой котельной установлено четыре котла ПТВМ 100, используемые для подогрева сетевой воды при низких температурах наружного воздуха. В межотопительный период эти котлы не работают.

Сетевая вода от обратных т/м Приморская и ЮГ-3 забирается сетевыми насосами первого подъёма ст. № 17/1-21/1, прокачивается через сетевые подогреватели турбин ст. № 6,7 и затем насосами второго подъёма ст. № 16/2-19/2 подаётся на большую пиковую водогрейную котельную. Также на эту котельную подаётся сетевая вода, минуя сетевые подогреватели турбин ст. № 6,7 сетевыми насосами ст. № 12-15, 23. На большой пиковой котельной установлено три котла типа ПТВМ 180. Данная котельная в межотопительный период не работает.

Сетевая вода после малой и большой водогрейных котельных поступает на смеситель, откуда по пяти т/м подаётся потребителям в город.

Строительная часть.

Здание ТРУ кирпичное одноэтажное, высота 8 м. длина 20 м. ширина 16 м. кровля состоит из ж/б плит опирается на фермы перекрытия. Подвал смонтирован из ФС блоков на глубину до 6 метров.

Строительные конструкции под трубопроводы представляют собой монолитные железобетонные фундаменты и стальные конструкции.

Фундаменты монолитные железобетонные выполняются из бетона класса В15, арматура класса AIII. Подготовка бетонная. Фундаменты, расположенные между сливными каналами, устанавливаются на бетонные блоки ФБС. Поверхности фундаментов, бетонных блоков, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом 2 раза. Участки стен существующих камер, сливных каналов, соприкасающиеся с бетонными блоками ФБС и монолитными фундаментами оклеиваются рубероидом в 2 слоя.

Конструкции под скользящие опоры трубопроводов вдоль временного торца главного корпуса решены в виде стальных колонн, соединенных балкой. Стальные колонны устанавливаются на фундаменты существующих колонн с организацией на бетонок и крепятся к колоннам с помощью хомутов шпильками.

Автоматизация.

Управление запорной арматурой № 770/5, 772/5,724/5а, 724/56 осуществляется со сборки задвижек №5Т-01. Управление арматурой № 724/1, 760/1, 717А, 719А осуществляется со щита управления задвижками теплосети, панель №2. Поворотные затворы управляются со щита турбины №1, 758а и 7586 с панели №16, а 717/2с с панели №2.

Сантехническая часть.

Наружная сеть производственной канализации КЗ предназначена для отвода дренажа тепловой сети, а также стоков, возникающих в здании ТРУ в результате протечек. Дренаж тепловой сети сливается в колодцы ливневых стоков.

Проектом предусмотреть откачку вод в колодец между ТРУ зданиями гаражей, точку присоединения определить проектом.

В помещении в здании ТРУ в теплое время года наблюдается избыток тепла, который удаляется 1,7 кратной естественной вентиляцией. Удаление воздуха производится дефлекторами Ду 500, установленными на кровле.

Электротехническая часть.

Электроснабжение здания ТРУ осуществляется от существующего шкафа 0.4 кВ, находящегося на стене здания ТРУ. В шкафу 0,4 кВ устанавливается трехполюсный автоматический выключатель типа АП50БЗМТ.

В отношении надежности электроснабжения электроприемники относятся к III категории.

До заключения договора необходим осмотр объекта потенциальным подрядчиком. Заказчик по запросу подрядчика в течение трёх дней представляет необходимые дополнительные исходные данные на проектирование.

Ознакомиться с имеющейся технической документацией можно в ПТО, КТЦ, ЦТАИ, ГКС ТЭЦ-15. Обращаться к зам. главному инженера - начальнику ПТО Малофееву Д.В. (тел. 901-41-65), главному инженеру Ступакову И.В., тел. 901-41-62, м.921-869-86-75, нач. КТЦ Конькову И.Ю. (тел. 901-41-80), нач. ЦТАИ Стрекозову В.М. (тел. 901-41-84), нач. ГКС Ходневичу В.И. (тел. 901-41-64).

Сокращение:

ТРУ – теплофикационное распределительное устройство.

КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика.

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическими процессами.

ГрЩУ – групповой щит управления.

ГПМ – грузоподъемный механизм.

УУТЭ – узел учета тепловой энергии.

СУ – сужающие устройство.

АС ВиП – автоматизированная система по сбору и обработке оперативной информации о выработки и потреблении энергоресурсов.

МИ - методика измерений.

РД – рабочая документация.

- УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Реконструкция станционных трубопроводов сетевой воды ТЭЦ, связанная с увеличением выдаваемой мощности водогрейных котлов, и корректировка проекта Северной т/м ТЭЦ-15 с увеличением диаметра до 1000мм (ПИР)»

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование структурного подразделения)		(наименование филиала)

Начало		август 2014 г.

Окончание		декабрь 2014 г.

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
|  | Работы проводятся в два этапа: проектная документация ПР. и рабочая документация РД. Проектные работы: срок –август-декабрь - ПР – август – сентябрь; - РД – сентябрь – ноябрь. |
|  | Реконструкции станционных трубопроводов сетевой воды. |
|  | - Разработать технические решения по увеличению выдачи тепловой мощности от Автовской ТЭЦ-15 с температурного графика 150/70 со срезкой на 130°С. - Согласовать с ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» перспективные тепловые нагрузки по выдачи тепловой мощности от Автовской ТЭЦ-15 и точку присоединения. - Разрабатываемые технические решения должны учитывать среднесрочный прогноз на вывод из эксплуатации оборудования первой очереди ТЭЦ-15. - На НТС ОАО «ТГК-1» согласовать технические решения на реконструкцию теплофикационной установки ТЭЦ-15 по выдаче полной тепловой мощности от станции и решения по реконструкции сетевых трубопроводов, подсоединённых к Северной тепломагистрали. - Выполнить расчет гидравлических потерь давления станционных сетевых трубопроводов. - При расчёте гидравлических потерь сетевых трубопроводов учесть план развития ТЭЦ, рабочую документацию разработать с учетом перспективы Автовской ТЭЦ. - На стадии ПР предоставить станции для согласования варианты реконструкции сетевых трубопроводов, обеспечивающих возможность загрузки всего основного оборудования ТЭЦ для теплофикации, в том числе одновременную (параллельную) работу ПВК 1-7. - Разработать антикоррозионную защиту и теплоизоляциюю арматуры и трубопроводов. - Произвести составление спецификаций на поставляемое оборудование и материалы для СМР. - Составить сметы на все работы. |
|  | Установки двух линий рециркуляции с автоматическими регулирующими клапанами между двумя половинами смесителя теплосети и обратными тепло магистралями, для поддержания давления в прямых магистралях: |
|  | - Выполнить обследования эстакады под вновь проектируемый трубопровод. - Запроектировать трубопроводы: две линий рециркуляции между двумя половинами смесителя теплосети и тепломагистралью Приморская обратная - Запроектировать установку трубопроводов с автоматическими клапанами для подпитки обратных тепломагистралей ЮГ-1, ЮГ-2, ЮГ-3, Приморской и Северной - Запроектировать на трубопроводах рециркуляции арматуру, регулирующую и запорную - Запроектировать схемы прокладки силовых кабелей и кабелей управления арматурой - Запроектировать площадки обслуживания, приводов, запорной и регулирующей арматурой - Разработать антикоррозионную защиту и теплоизоляцию арматуры и трубопроводов - Произвести составление спецификаций на поставляемое оборудование и материалы для СМР - Составить сметы на все работы |
|  | Реконструкция головного участка Северной тепломагистрали с увеличением диаметра до 1000 мм. |
|  | Выполнить анализ существующего проекта на соответствие действующих НТД, и при необходимости корректировку проекту. Исходные данные для анализа и корректировки проекта получить: по расходам сетевой воды в ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»; по температурному графику в департаменте эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»; При корректировке проекта учесть необходимость использования опор тепломагистрали для прокладки трубопроводов горводы от водомерного узла на ОРУ до турбинного отделения 1 очереди, согласно имеющегося проекта на ТЭЦ-15. Выполнить проектирование коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя в соответствии с п.п. 5.2.1. ÷5.2.9 настоящего ТЗ. При проектировании трассы трубопроводов в районе ТРУ предусмотреть наибольшие длины прямых участков до и после расходомерных диафрагм. Произвести полный расчет трубопроводов узла учета в соответствии с требованиями ГОСТ 8.586.1-для разработки методики выполнения измерений согласно ГОСТР 8.563 Диафрагмы по возможности установить в здании ТРУ, там расположить новый КИП. Места установки диафрагм и КИП согласовать с ТЭЦ. |
|  | Разработать проектную, рабочую документацию, связанную с установкой коммерческого учета в здании ТРУ: Металлоконструкции здания, площадок обслуживания ТРУ; Внутреннею, наружную канализацию здания ТРУ и проектируемых участков сетевых трубопроводов; Приточно-вытяжную вентиляцию ТРУ; Автоматизацию управления запорной арматурой; Вертикальных дренажных насосов приямка ТРУ; Электроснабжения вновь устанавливаемого оборудования. Сетевых трубопроводов с опорно-подвесной системы от здания ТРУ до 3 оси главного корпуса. |
|  | Провести экспертизу технического состояния порталов и опор трубопроводов между двух ниток сливного канала с компенсаторами (ряд. «А» ось 14-24 первой очереди). |
|  | Провести все виды инженерных, изыскательских работ здания, конструкций подвала ТРУ до отм. - 6,400 с целью выяснения их несущей способности в настоящее время. Выполнить восстановление по результатам обследования. |
|  | Выполнить проект коммерческого узла тепловой энергии и теплоносителя, и провести его согласование в соответствии п.п. 5.2.1. ÷5.2.9 настоящего ТЗ. Получить ТУ на разработку проекта узла учёта в ОАО «Теплосеть СПб» Согласовать проект с ТЭЦ-15, ОАО «Теплосеть СПб» Согласовать проект со службой автоматизации и метрологии ОАО «ТГК-1», Северо-Западным управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзором) Разработать базу данных тепловычислителя, внести её в тепловычислитель и согласовать её с ТЭЦ-15, ОАО «Теплосеть СПб» Сдать узел учёта представителям ТЭЦ-15, ОАО «Теплосеть СПб», Запроектировать подключение тепловычислителя Северной т/м к системе АСВиП. Провести экспертизу промышленной безопасности рабочей и проектной документации по техническому перевооружению Северной Т/М и внутристанционных трубопроводов Произвести корректировку спецификаций на поставляемое оборудование и материалы для СМР и сметы на все виды работ |

- Особые условия.

производство работ и требования к персоналу подрядной организации

  - Требования к производству и качеству работ:

Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и привлеченными силами проектные работы. Рабочая документация разрабатывается после рассмотрения и утверждения Заказчиком основных проектных решений.

Состав проектной документации должен соответствовать требованиям нормативно-технических документов, в том числе:

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- Федеральный закон РФ № 7-ФЗ от 20.12.2001г. «Об охране окружающей среды».

- СП 32.13330.2010 "СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения"

- СП 28.13330.2012 "СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии"

- СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий"

- СНиП 41-03-2003. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов;

- СНиП 41-02-2003. Тепловые сети;

- СП 31.13330.2012 "СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"

- СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"

- СП 43.13330.2012 "СНиП 2.09.03-85. Сооружения промышленных предприятий"

- СП 72.13330.2012 "СНиП 3.04.03-85. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии"

- СП 131.13330.2011 "СНиП 23-01-99*. Строительная климатология"

- СНиП 41-02-2003 строительные нормы и правила российской федерации.

- СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

    - СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

    - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

    - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

    - СО 34.39.504-00 (РД 153-34.1-39.504-00) Общие требования к арматуре ТЭС

    - СО 34.39.604-00 (РД 153-34.0-39.604-00) Методические указания по раскрепощению опорно-подвесной системы при ремонте трубопроводов и приёмке опорно-подвесной системы креплений после завершения ремонтных работ.

    - СО 153-34.39601 (РД 34.39.601) Руководство по ремонту трубопроводной арматуры на давление 64-100 кгс/см2.

    - СО 34-38-20408-94 (ТУ 34-38-20408-94) Задвижки запорные для воды и пара Ду 100-400 мм рабочее давление более 6.4МПа

    - СО 34-38-20410-95 (ТУ 34-38-20410-95) Клапана регулирующие Ду 10, 20, 50, 65 мм.

    - СО 34-38-20411-95 (ТУ 34-38-20411-95) Клапана регулирующие и дроссельные Ду 100-350 мм.

    - СО 34-38-20412-95 (ТУ 34-38-20412-95) Клапана запорно-дроссельные Ду 100/150, 150/250, 200/250 мм.

    - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

    - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

    - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

    - СО 153-34.35.611 (РД 34.35.611) Нормы по составу и периодичности технического обслуживания средств измерений и автоматизации на тепловых электростанциях.

    - СО 153-34.35.615 (РД 34.35.615) Нормы технического обслуживания технологических защит теплоэнергетического оборудования на тепловых электростанциях

    - СО 153-34.35.605 (РД 34.35.605) Нормы периодичности планового технического обслуживания и капитального ремонта средств дистанционного управления.

    - СО 153-34.35.505 (РД 34.35.505) Нормативный материал по эксплуатации и ремонту автоматических приборов химического контроля.

  - Требования к составу и содержанию Проекта:

5.2.1. Разработать проектную, рабочую документацию в следующем составе:

- Пояснительная записка;

- Технологические и конструктивные решения;

- Здания и сооружения;

- Проект организации строительства (ПОС);

- Сводный сметный расчет;

- Локальные сметы.

- Спецификации на оборудование и материалы

Материалы и оборудование должны быть применены со сроком изготовления в 2014г

Состав проектной документации должен соответствовать требованиям нормативно-технических документов, Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

В рамках проектных работ обеспечить проведение необходимых экспертиз (в том числе экспертизу промышленной безопасности и согласование с Ростехнадзором) в объеме необходимом для утверждения разработанной документации. При необходимости обеспечить устранение замечаний в ходе проведения экспертиз (без дополнительной оплаты).

    - Требования к выполнению работ по проектированию УУТЭ.

### Цель выполнения работ. Повышение точности и долговременной стабильности измерения отпускаемой тепловой энергии, массы теплоносителя и массы подпилочной воды на двухтрубной тепловой магистрали «Северная».

### Краткие характеристики и диапазоны изменения параметров тепломагистрали, требования к проектированию.

      - При проектировании узла учета предусмотреть освещение, отопление, вентиляцию и размещение грузоподъемных механизмов для монтажа и демонтажа диафрагм и съемных патрубков в здании ТРУ.

      - Для измерения расхода теплоносителя применить расходомеры переменного перепада давления на базе стандартных диафрагм и цифровых диафанометров, обеспечивающих измерение расхода в двух направлениях.

Для повышения точности измерений расходов и разности расходов предусмотреть автоматическую перестановку дифманометров местами с регулируемой частотой от 1 раз в минуту до 1 раз в сутки.

      - Предусмотреть установку тепловычислителя типа Stardom расположить в шкафу КИПиА в ТРУ.

      - Предусмотреть установку приборов измерения температуры в ТРУ и температуры наружного воздуха с выводом информации на тепловычислитель.

      - Предусмотреть передачу результатов измерений температуры холодной воды в реальном времени в тепловычислитель с существующего счетчика СПТ961.2ч.

      - Тип преобразователей температуры определить проектным решением и согласовать с заказчиком.

      - Проектом предусмотреть установку измерительных диафрагм типа ДБС с угловым способом отбора перепада давления в соответствии с ГОСТ 8.586.2-2005.

      - В проекте должно быть предусмотрено изготовление и врезка в трубопроводы выходных патрубков из ст. 20 (17ГС окончательный вариант материала согласовать с ТЭЦ) длиной 2,2Ду, устанавливаемых после сужающих устройств (СУ).

      - Проектом должны быть предусмотрены съемные патрубки из нержавеющей стали длиной 2,2Ду, устанавливаемые непосредственно перед плюсовой измерительной камерой СУ.

      - При проектировании обеспечить равенство внутренних диаметров трубопроводов перед СУ, съемного патрубка и трубопровода за СУ. Величина уступа при неравенстве внутренних диаметров не должна вносить дополнительную погрешность коэффициента истечения по ГОСТ 8.586-2005.

      - При проектировании обеспечить соосность входных, выходных патрубков и диафрагм с основным трубопроводом. Величина несоосности не должна вносить дополнительной погрешности коэффициента истечения.

      - Толщины измерительных диафрагм должны выбираться минимально допустимыми для обеспечения условия отсутствия конической части и соответствовать требованиям ГОСТ 8.586-2005. Диафрагмы должны быть обоюдоострые. Предусмотреть изготовление резервного комплекта диафрагм.

      - В конструкторской документации в входных фланцах диафрагм предусмотреть установку двух центрирующих штифтов, для обеспечения автоматической центровки диафрагм относительно осей входных фланцев.

Штифты должны быть расположены в нижней части фланцев под углом ±60° от вертикальной линии, проходящей через центр входного патрубка. Длина части штифта, выступающей над торцевой поверхностью фланца, должна быть меньше проектной толщины диафрагмы на 1 мм.

      - Для увеличения площади уплотнения измерительной диафрагмы и фланцев внешний диаметр диафрагм принять равным диаметру выступающей части фланцев по ОСТ 34-10-504-95.

      - Условное давление Ру для фланцевых соединений диафрагм и входных патрубков принять равным 1,6 МПа.

      - Проектом предусмотреть установку скользящих опор по обе стороны съемных входных патрубков.

      - Во фланцах измерительной диафрагмы должны быть предусмотрены два отверстия с резьбой М20 для установки разжимных болтов, расположенные диаметрально противоположно под углом ±15° к горизонтальной плоскости.

В ответном фланце соосно с указанными отверстиями должны быть предусмотрены глухие отверстия для фиксации положения разжимных болтов.

      - Разжимные болты должны иметь безрезьбовую конечную часть с конической фаской, исключающую радиальное смещение фланцев относительно друг друга при разжимании фланцевого соединения измерительной диафрагмы.

      - Разработать чертежи монтажных вставок, устанавливаемых взамен СУ при сборке фланцевых соединений СУ. Толщина монтажных вставок должна быть на 2 мм больше толщины СУ для обеспечения сборки фланцевых соединений диафрагм в натяг.

      - Вывод импульсных трубок от камер СУ предусмотреть в горизонтальной плоскости. Материал трубок - нержавеющая сталь.

      - В нижних точках усредняющих кольцевых камер предусмотреть установку дренажных трубок.

      - Предусмотреть установку в ТРУ показывающих манометров, показывающих термометров, воздушников, дренажных патрубков на подающих и обратных трубопроводах тепломагистралей.

      - Предусмотреть организованный отвод дренажных вод из ТРУ в систему действующей канализации.

    - Основные исходные данные для проектирования узла учета.

| - Подающий трубопровод: | Типа размер |
| --- | --- |
| - Условный диаметр трубопровода | Ду1000 |
| - Внутренний диаметр трубопровода, D20, мм | Определяется при проектировании |
| - Материал входного съемного патрубка | Нержавеющая сталь |
| - Тип СУ | Стандартная диафрагма с угловым способом отбора давления |
| - Диаметр отверстия СУ, d20, мм | Определяется расчетом |
| - Материал СУ | 12Х18Н10Т |
| - Минимальный измеряемый расход, т/ч | 400 |
| - Максимальный измеряемый расход, т/ч | 4200 |
| - Расчетный верхний предел измерений расходомера, т/ч | 4250 |
| - Диапазон изменения температуры теплоносителя, °С | +60 ÷ +105 |
| - Диапазон изменения абсолютного давления, МПа | 0,7 ÷ 1,2 |
| - Обратный трубопровод: |  |
| - Условный диаметр ИТ | Ду1000 |
| - Проектный внутренний диаметр трубопровода, D20, мм | Определяется при проектировании |
| - Материал входного съемного патрубка | Нержавеющая сталь |
| - Тип СУ | Стандартная диафрагма с угловым способом отбора давления |
| - Диаметр отверстия СУ, d20, мм | Принять равным диаметру СУ для подающего трубопровода |
| - Материал СУ | 12Х18Н10Т |
| - Минимальный измеряемый расход, т/ч | 400 |
| - Максимальный измеряемый расход, т/ч | 4200 |
| - Расчетный верхний предел измерений расходомера, т/ч | 4250 |
| - Диапазон изменения температуры теплоносителя, °С | +40 ÷ +80 |
| - Диапазон изменения абсолютного давления, МПа | 0,23 ÷ 0,8 |
| Предусмотреть возможность ведения учёта по обратной т/м в двух направлениях |  |

      - Диапазон изменения относительной подпитки составляет от 4% до 60% от расхода  в подающем трубопроводе.

      - При расчете расходомеров подающего и обратного трубопроводов предельный перепад дифманометров принять равным 63 кПа.

      - Стадийность проектирования: Одностадийное проектирование (стадия РД).

    - Требования к составу и содержанию РД (рабочая документация).

      - Проектная документация должна выполняться в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, правилами, регламентами и иными нормативными документами, действующими на территории РФ, применимыми к коммерческим узлам учёта тепловой энергии и теплоносителя.

      - РД должна содержать проектный расчет допускаемых погрешностей измерения коммерчески значимых параметров согласно настоящего технического задания.

      - Расчеты расходомеров выполнить в программном комплексе «Расходомер ИСО», нижнюю границу диапазона измерения расхода определить для уровня допускаемой погрешности массового расхода, равной ±5%. В расчете представить точки по массовому расходу, соответствующие относительной погрешности ±5%, ±2%, ±1,5%, ±1,25%, ±1,0% и относительной погрешности при максимальном расходе.

Расчет относительной погрешности измерения расхода должен быть выполнен в следующих точках по температуре и абсолютному давлению:

а) для подающего трубопровода: 60°С, 82°С, 105°С и 0,7 МПа, 1,1 МПа, 1,2 МПа;

б) для обратного трубопровода: 40°С, 51°С, 80°С и 0,23 МПа, 0,3 МПа, 0,7 МПа.

      - Сметная документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”.

      - РД выполняется согласно требованиям «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя (ПУТЭиТ-95), ГОСТ 8.586.1-2005…ГОСТ 8.586.5-2005, ГОСТ 21.408-83, МИ 2412-97.

      - Проектная организация согласовывает РД с ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», Автовской ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», службой автоматизации и метрологии ОАО «ТГК-1».

      - РД представляется в электронном виде на компакт дисках в 2 (двух) экземплярах и на бумажном носителе в 5 (пяти) экземплярах.

        - РД оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 21.408-93 «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов», марка

АТС, в составе:

- Общие данные;

- Пояснительная записка с указанием мер защиты УУТЭ от несанкционированного доступа;

- Функциональные схемы автоматизации;

- Электрические принципиальные схемы;

- Схемы соединений внешних электрических проводок;

- Схемы подключений внешних электрических проводок;

- Схемы расположения оборудования;

- Чертежи измерительных участков;

- Рабочие чертежи деталей и элементов диафрагм типа ДБС и съемного патрубка;

- Сборочные чертежи диафрагм с фланцами и патрубками;

- Метрологические схемы измерительного комплекса, включающие перечень применяемых СИ, их МХ и характеристики элементов схемы;

- Таблицы настроечных параметров (базы данных) вычислителей;

- Комплексные расчеты расходомеров в программном комплексе «Расходомер ИСО»;

- Спецификации;

- Паспорта на арматуру;

- Общий вид шкафа автоматики и измерений;

- Схемы обвязки импульсных линий;

- Разрешительные документы Росстандарта на средства измерений (сертификаты, свидетельства, описания типов средств измерений);

- Сметная документация.

      - Исполнительная документация после проведения монтажных и пусконаладочных работ оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 21.408-93, марка АТС, и ПР 50.2.022-99 в составе:

- Документов (чертежей, спецификаций и пр.) рабочей документации, в которые были внесены изменения;

- Аттестованные индивидуальные методики измерений расхода и массы воды, учитывающие дополнительные погрешности измерения расхода от сокращения длин прямых участков трубопроводов (при наличии сокращенных прямых участков);

- Метрологические схемы измерительных трубопроводов, включающие перечни элементов схем, заверенные действующим клеймом поверителя;

- Расчеты расходомеров в соответствии с ГОСТ 8.586.1…5-2005 в программном комплексе «Расходомер ИСО», заверенные действующим клеймом поверителя;

- Паспорта и свидетельства о поверке СИ, применяемых в составе измерительного комплекса;

- Акты измерений внутренних диаметров измерительных трубопроводов;

- Акты установки сужающих устройств (диафрагм);

- Паспорт измерительного комплекса;

- Свидетельство о поверке измерительного комплекса;

- Скорректированные таблицы настроечных параметров (базы данных) вычислителей;

- Инструкция по эксплуатации измерительных комплексов.

      - Окончательный состав и содержание документации рабочего проекта согласовываются сторонами в составе договора.

    - Требования к резервированию измерений

Для повышения надежности и бесперебойности осуществления учета тепловой энергии и теплоносителя проектные решения должны обеспечить узел учета резервным тепловычислителем («горячее резервирование»), работающим в режиме параллельного счета с основным тепловычислителем.

Резервирование первичных средств измерения температуры, разности температур, давления, массового (объемного) расхода не требуется.

    - Требования к резервированию электропитания:

- Обеспечить прокладку кабельных линий электропитания в павильон УУТЭ по двум вводам с реализацией функции АВР.

- УУТЭ должен быть обеспечен источниками бесперебойного питания (ИБП) со временем поддержания работы не менее 30 минут. ИБП расположить в УУТЭ. Питание ИБП осуществить после АВР.

- Обеспечивает вывод сигнализации срабатывания АВР и переключении питания павильона на ГРЩУ-1.

    - Требования к интеграции с автоматизированной системой сбора и обработки данных (ИИС АСВиП):

В состав работ должно входить:

- Проектирование оптико-волоконных линий связи от тепловычислителя Stardom до сетевого или серверного оборудования системы АСВиП;

- В состав проектируемого оборудования должно входить оборудование связи, необходимое для обеспечения передачи данных с тепловычислителей Stardom в ЛВС ТЭЦ и информационную систему АСВиП. Структура сети определяется на стадии проектирования и согласовывается с заказчиком

- Наладочные работы с применением существующей станционной системы обозначения и кодирования информации.

- Проектная документация в части передачи информации в «АСВиП» согласовывается с ООО «Энергосервис».

    - Требования к диапазонам измерений и метрологическим характеристикам средств измерений первичных параметров:

Применяемые средства измерений первичных параметров, при безусловном соответствии требованиям настоящего технического задания, должны иметь метрологические характеристики не хуже указанных в таблице 1.

Таблица 1.

| Средство измерения | Диапазон измерения | Погрешность измерения |
| --- | --- | --- |
| - Температуры, °С | +0 ÷ +180 | ±(0,15+0,001¦t¦) °С, абсолютная |
| - Разности температур, °С | +0 ÷ +180 | ±(0,05+0,001¦Dt¦)°, абсолютная |
| - Абсолютного давления, МПа | +0,10 ÷ +2,0 | ±0,2%, приведенная |
| - Перепада давления, кПа | -100 ÷ +100 | ±0,04%, приведенная |
| - Измерение времени и временных интервалов, с | +60 ÷ +31536000 | ±0,01%, относительная |

    - Требования к метрологическому обеспечению проекта УУТЭ

    - В соответствии с целями модернизации УУТЭ согласно настоящего технического задания, измерения следующих коммерчески значимых параметров тепловой магистрали:

а) тепловой энергии, отпущенной на отопление;

б) тепловой энергии, отпущенной на нужды горячего водоснабжения;

в) суммарной отпущенной тепловой энергии;

г) массы теплоносителя, израсходованного на подпитку магистрали

должны выполняться с нормированными значениями допускаемой относительной погрешности, приведенными в п.п. 5.2.9.1. -5.2.9.4, в соответствии с методикой измерений (МИ), аттестованной Росстандартом и включенной в государственный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

      - Допускаемая относительная погрешность измерения тепловой энергии, отпущенной на отопление за минимальный учетный период, в диапазоне расходов от 100% до 10% от максимального в обратном трубопроводе и при разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах не менее 5°С, не должна превышать ±2%. В целях настоящего технического задания минимальный учетный интервал времени принимается равным одному часу.

      - Допускаемая относительная погрешность измерения тепловой энергии, отпущенной на нужды горячего водоснабжения (утечки, подпитка) за минимальный учетный период, в диапазоне расходов от 100% до 10% от максимального в подающем трубопроводе, диапазоне относительных водоразборов от 60% до 4%, температуре теплоносителя в подающем трубопроводе не менее 35 °С, не должна превышать ±2%. В целях настоящего технического задания относительный водоразбор определяется как выраженное в процентах отношение разности масс теплоносителя, прошедшего через подающий и обратный трубопроводы в течение минимального учетного интервала времени, к массе теплоносителя, прошедшего через подающий трубопровод за тот же период.

      - Допускаемая относительная погрешность измерения суммарной отпущенной тепловой энергии за минимальный учетный период, в диапазоне расходов от 100% до 10% от максимального в подающем трубопроводе, диапазоне относительных от 60% до 4%, температуре теплоносителя в подающем трубопроводе не менее 35 °С, при разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах не менее 5 °С, не должна превышать ±2%.

      - Допускаемая относительная погрешность измерения массы теплоносителя, израсходованного на подпитку за минимальный учетный период, в диапазоне расходов от 100% до 10% от максимального в подающем трубопроводе, диапазоне относительных водоразборов от 60% до 4%, в рабочем диапазоне изменения температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах от 35 °С до 110 °С не должна превышать ±2%.

      - Допускаемое относительное рассогласование результатов измерений масс теплоносителя, прошедших через подающий и обратный трубопроводы за минимальный учетный период при равенстве расходов в подающем и обратном трубопроводах в диапазоне расходов от 100% до 10% от максимального в подающем трубопроводе, в рабочем диапазоне изменения температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах от 35°С до 110°С, не должно превышать ±0,2%. В целях настоящего технического задания относительное рассогласование результатов измерений определяется как выраженное в процентах отношение разности масс теплоносителя, прошедших через подающий и обратный трубопроводы за минимальный учетный период, к их полусумме.

      - Средства измерений температуры теплоносителя, разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, давления, перепада давления, тепловычислители и их метрологические характеристики, используемые в составе УУТЭ, должны выбираться с учетом обеспечения требований по п.п. 5.2.9.2. – 5.2.9.5. в указанных диапазонах изменения параметров массового (объемного) расхода, относительного водоразбора, температур теплоносителя, разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, во всем рабочем диапазоне изменения давления в трубопроводах.

      - Все средства измерений, используемые в составе проекта УУТЭ должны иметь действующие свидетельства об утверждении типа средств измерений.

      - В составе проекта должна быть представлена методика измерений, аттестованная Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в установленном порядке, и включенная в государственный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

      - Проект УУТЭ должен содержать расчет погрешностей измерений параметров, перечисленных в п. 5.2.9. настоящего технического задания, выполненный в соответствии с методикой измерений по п. 5.2.9.8. настоящего технического задания.

      - УУТЭ должен справочно обеспечивать автоматическую оценку допускаемых погрешностей измерения всех параметров по п. 5.2.9. настоящего технического задания для минимального учетного периода на основе фактически измеренных первичных параметров (расходы, давления, температуры, разности температур, относительный водоразбор) с возможностью архивирования часовых оценок допускаемых погрешностей измерения с глубиной архивирования не меньшей, чем производится архивирование значений основных коммерческих параметров.

  - Требования к подрядной организации:

    - Общие требования:

- опыт работы по проектированию и реконструкции энергооборудования не менее 3 лет;

- Ознакомление с технической документацией, оборудование проектировщик осуществляет на территории Автовской ТЭЦ.

- наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на особо опасные виды работ:

- Виды работ по подготовке проектной документации

П.1.1: п.2.; п.3; п.4.1; п.4.2; п.4.3; п.4.4; п.4.5;  п. 5.1.; п.5.2; п.5.3; п.5.4; п.6.3; п.10; п.12.; п.13.

# Техническое перевооружение выполняется на оборудовании Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) которая является особо опасным и технически сложным объектом, в соответствии ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РФ Статьи 48.1. «Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты», (п.п. 10.1. тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше).

Обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1». Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

- Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

Подрядчик в результате выполнения реконструкции обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

- работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

    - Специальные требования:

- Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных работ генерирующего оборудования электрических станций;

- Исключить при проектировании применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по реконструкции оборудования электростанций;

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

5.3.3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

- Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

- Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки.

- Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику, исполнительной документации:

- График работ (см. раздел 4 технического задания);

- Ведомость выполненных работ;

- Акты о сдачи-приемки проектных работ;

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

А также иную документацию, составленную перед, в процессе и после проектирования.

  - Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

- Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

- Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

- Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.