Приложение №1a

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ (услуг)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Перенос электролизной установки HySTAT-F 1000/10/10 с ТЭЦ-8 на ТЭЦ-15»

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ИП 15-1596) ГКПЗ № 1115/4.24-3522

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 40.11.51 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4560000, 4560593 |

- Общие требования.

  - Требования к месту выполнения работ:

г. Санкт- Петербург, ул. Броневая, д.6, Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”.

Ответственные за составление технического задания:

Начальник группы капитального строительства – Ходневич Владимир. Иванович. тел. (812) 901-41-64, моб. +7 921-781-23-64.

Начальник ПТО – Малофеев Дмитрий. Валентинович. тел. 901 41 65.

Начальники (цехов):

Начальник ЭЦ – Харьков Михаил Степанович тел. (812) 901-41-73;

Начальник ЦТАИ – Виктор Михайлович Стрекозов. (812) 901-41-85;

  - Период выполнения работ:

Начало: 			июль 2015 г.

Окончание			декабрь 2015 г.

Стоимость закупки 	2 885 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость проектных (ПР), – 350 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость строительно-монтажных (СМР) – 2 535 тыс. руб. без учёта НДС;

4-й квартал – 2 885 тыс. руб. без учета НДС;

- Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ определяется:

- сметой на ПР (ПИР), составленной участником конкурентных процедур на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» Приложение сметной документации к оферте/коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

- укрупнённым или сметным расчётом цены предмета договора в части стоимости поставляемого оборудования, строительно монтажных работ (СМР), пусконаладочных работ (ПНР). Приложение сметы на ПР (ПИР) и укрупнённого расчёта (сметного расчёта) цены к оферте/ коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

Окончательная стоимость оборудования, СМР и ПНР уточняется на на основании разработанной подрядчиком проектной документации и составленной в соответствии с ней сметой. Данная смета является неотемлемой частью договора и согласовыается сторонами в дополнительном соглашении к договору.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом.

- Требования к выполнению работ.

  - Цель работ:

Разработка технической документации на перенос электролизной установки HySTAT-F 1000/10/10 с ТЭЦ-8 на ТЭЦ-15.

Демонтаж электролизной установки HySTAT-F 1000/10/10 на ТЭЦ-8 и транспортировка на ТЭЦ-15 согласно проекта.

Монтаж электролизной установки HySTAT-F 1000/10/10 на ТЭЦ-15 согласно проекта.

Выполнить пусконаладочные работы и получения водорода методом электролиза воды на установки HySTAT-F 1000/10/10 на ТЭЦ-15.

Подготовка пакета документов для регистрации в РТН.

  - Описание и основные технические характеристики:

    - устройство сосудов электролизерной установки:

    - Сосуды предназначены для работы под давлением водорода с рабочей температурой от -40 до +40 градусов цельсия.

    - Обечайка, горловина люка, верхнее и нижнее днище сосуда выполнены из стали. Высота сосуда составляет 5070 мм.

    - На сосуде установлены:

- пружинный предохранительный клапан

- пружинный манометр

- запорные вентили (в водородную линию к газовым постам и на электролизерную установку)

- в нижней части воздухосборника установлен дренажный вентиль

    - Семь работающих водородных сосудов соединены в три группы, каждая из которых состоит из двух сосудов (четвёртая группа состоит из одного сосуда). В группе сосуды соединены последовательно. Одна из групп переведена на работу в водородную линию (на газовые посты генераторов). В одну из групп подаётся водород от работающей электролизерной установки.

    - Номинальное рабочее давление в сосуде составляет 10кгс/см2

    - Давление работающей электролизерной установки превышает давление в сосуде на 0,5 кгс/см2

    - Схема соединения сосудов и электролизерной установки вывешена в помещении электролизерной.

    - На каждом сосуде на видном месте краской наносятся следующие данные:

- регистрационный номер

- разрешённое давление, Мпа

- дата следующих наружного и внутреннего осмотров и гидравлического испытания.

- УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Перенос электролизной установки HySTAT-F 1000/10/10 с ТЭЦ-8 на ТЭЦ-15»

Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Начало работ: июль 2015 г.

Окончания работ: декабрь 2015 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Разработка технической документации на Перенос электролизной установки HySTAT-F 1000/10/10 с ТЭЦ-8 на ТЭЦ-15, установку получения водорода методом электролиза воды на Автовской ТЭЦ-15. Срок выполнения август-сентябрь. - Разделы проекта рабочей документации: - Привязка оборудования на промышленной площадке ТЭЦ-15 и подключение к действующим сетям устройство сосудов электролизерной установки. - Технологическая часть: - максимальная производительность по водороду 10 нм3/час. - давление водорода 10 кгс/см2 - чистота водорода не ниже 99,9% - точка росы не выше минус 12о С - чистота кислорода не ниже 98,5% - КИПиА - Электротехническая часть. - Технологические зашиты и сигнализация. - АСУ ТП - Отопление и вентиляция. - Пожаротушение и пожарная сигнализация. - Строительная часть - Охрана окружающей среды | комплект | 1 |
| 2. | - Перенос электролизной установки HySTAT-F 1000/10/10 с ТЭЦ-8 на ТЭЦ-15, - Поставка оборудования и материалов по спецификации проекта | Комплект | 1 |
| 3. | 4.2.13. Строительно монтажные работы: срок выполнения сентябрь - ноябрь - подготовка площадки и устройство фундаментов; - монтаж электролизной установки контейнерного типа; - прокладка трубопровода деминерализованной воды; - прокладка трубопровода водорода от контейнера до ресиверов водорода; - прокладка трубопровода водорода от ресиверов водорода до газовых постов генераторов. - прокладка силовых и контрольных кабелей; - прокладка кабельной линии от блока управления электролизной установки до главного щита управления и монтаж системы АСУ ТП + оптика. |  |  |
|  | - выполнить пусконаладочные работы, разработать инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию всей установки (с перечнем расходных материалов и периодичности сроков) - Подготовить пакет документов для регистрации установки в РТН. |  |  |

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график работ, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции;

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

    - Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (СО 153-34.20.501-2003);

    - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

    - Устройство электролизера должно соответствовать требованиям безопасности, предъявляемым к устройствам электроустановок и соответствовать требованиям ПУЭ и правилам безопасности при эксплуатации электроустановок (межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00);

    - Правил безопасности при производстве водорода методом электролиза воды (ПБ 03-598-03);

    - Системы отопления и вентиляции в помещениях контейнера должны соответствовать требованиям раздела V правил ПБ 03-598-03.

    - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.13. № 328н);

    - Выполнять работы по наряду - допуску и по предварительно разработанному и согласованному с Заказчиком проекту производства работ. Подрядчик обязан не вмешиваться в работу действующего оборудования и оборудования, находящегося в резерве, соблюдать меры пожарной безопасности, техники безопасности и требования нормативных документов по охране окружающей среды и промсанитарии.

    - Работы с использованием ГПМ, подъёмников (вышек) проводить в соответствии с «Правилами устройства безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» (ПБ 10-382-00) и Правил устройства и безопасной эксплуатации подъёмников (вышек) (ПБ 10-611-03) и содержать их в исправном состоянии.

    - Работы производятся в зоне действующего оборудования. При необходимости останова оборудования для выполнения работ, необходимо согласовать время и продолжительность его останова, исходя из технологического процесса.

    - Подрядчик (субподрядные организации) перед началом работ разрабатывает ППР (по МДС 12-81.2007) на отдельные виды СМР и согласовывает с ТЭЦ-15.

    - Перед началом работ и во время производства СМР выпонить (выполнять) требования СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" с составлением Акта «О соответствии выполненных подготовительных работ требованиям ТБ …» и Акта-допуска.

    - Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ в соответствии с представленным до начала работ и согласованным Заказчиком графиком работ.

    - Подрядчик должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и выполнять все предъявляемые к ней требования.

  - Требования к составу и содержанию Проекта:

    - 5.2.1.	Разработать проект по переносу электролизной установки HySTAT-F 1000/10/10 с ТЭЦ-8 на ТЭЦ-15 в соответствии с главой II "Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.08г. № 87.  Разработать рабочую документацию в целях реализации в процессе реконструкции архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объекте реконструкции.  требованиями ГОСТ Р21. 1101-2009.

    - Проектную и рабочую документацию разрабатывать и оформлять в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013.

    - Раздел 1 «Пояснительная записка»;

    - Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»;

    - Раздел 3 «Архитектурные решения»;

    - Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения";

    - Подраздел «Система электроснабжения»;

    - Подраздел «Технологические решения»;

    - Раздел 5 «Релейная защита и автоматика»;

    - Подраздел « АСУ ТП»

    - Раздел 6 «Проект организации строительства»;

    - Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства»;

    - Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»;

    - Раздел 9 «Смета на строительство объектов капитального строительства»;

    - Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»;

    - Раздел 11 «Благоустройство территории»;

    - Каждый основной комплект рабочей документации должен иметь в своём составе спецификацию оборудования, изделий и материалов, выполненную в соответствии с ГОСТ 21.110-2013.

    - Проектом предусмотреть выполнение работ в режиме действующего предприятия. В ПОС график провидения СМР согласовать с ТЭЦ-15, а также составить перечень работ и их объёмы, выполняемые в стеснённых условиях.

    - Проектом предусмотреть восстановление территории, повреждённой при производстве работ.

    - Выполнить все необходимые согласования и прохождения экспертиз, для возможности использования результатов проектных работ (при необходимости).

    - При проектировании предусмотреть разделение технологической схемы на отдельные технологические блоки, обеспечивающие минимальный уровень взрывобезопасности.

    - Устройство электролизера должно соответствовать требованиям безопасности, предъявляемым к устройствам электроустановок и соответствовать требованиям ПУЭ и правилам безопасности при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ -016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00);

    - В помещениях контейнера предусмотреть проектирование рабочего и аварийного освещения.

    - Системы отопления и вентиляции в помещениях контейнера должны соответствовать требованиям раздела V правил ПБ 03-598-03.

    - Технологическое оборудование, арматура, предохранительные устройства, контрольно-измерительные приборы и средства безопасности должны иметь разрешение на их применение в эксплуатируемых по проекту режимах условиях, выданное Ростехнадзором. Все контрольно-измерительные приборы и средства безопасности должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр.

    - Аппаратура управления электролизной установкой должна иметь устройство обеспечивающее управление с удаленного ПК.

    - Для обеспечения требуемых режимов эксплуатации электролизера предусмотреть:

- управление с щита управления агрегатной и главного щита управления станции ТЭЦ-15;

- дистанционное (аварийное) отключение кнопкой из электролизного отделения;

- дистанционный контроль состояния преобразовательного агрегата из щитового и главного щита управления станции;

- автоматическое отключение при нарушении нормальной работы электролизера по технологическим и электрическим параметрам.

    - Подрядчик при выполнении работ должен обеспечить выполнение требований:

- Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (СО 153-34.20.501-2003);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301 -00);

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.13. № 328н);

- Правил безопасности при производстве водорода методом электролиза воды (ПБ 03-598-03);

- Соответствующих разделов СНиП.

    - Принципиальные и монтажные схемы должны выполняться с использованием русскоязычных сокращений в соответствии со стандартом. Размер схем должен быть удобным для эксплуатации (либо в формате А4 - АЗ, либо составляться из нескольких склеиваемых листов А-4 - АЗ в длину). Принципиальные и монтажные схемы кроме варианта на бумажном носителе должны быть представлены и в электронном виде.

    - Все схемы должны быть выполнены на русском языке.

    - На все оборудование должны быть представлены паспорта па русском языке.

    - Оборудование, на которое распространяется действие правил Ростехнадзора должны быть представлены паспорта на русском языке с подписями и печатями завода изготовителя.

    - Инструкции по эксплуатации оборудования и установки в целом должны быть на русском языке.

  - Требования к подрядной организации:

    - Общие требования:

      - опыт работы по реконструкции электрооборудования ТЭЦ не менее 3 лет;

      - опыт общестроительных работ не менее 3-х лет;

      - наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства, особо опасных объектов капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624:

- Виды работ по подготовке проектной документации

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения;

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами;

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений;

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем;

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений;

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды;

13. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства;

3.1. Механизированная разработка грунта;

6.1. Опалубочные работы;

6.2. Арматурные работы;

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления;

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения;

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха;

19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно;

19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно;

19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа);

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно;

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств;

19.10. Очистка полости и испытание газопроводов;

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов;

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты;

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении;

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);

33.1.11. Тепловые электростанции

      - обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом подрядной организации.

      - обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

      - работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

      - подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента) ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

    - Специальные требования

      - Предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

      - располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг, специалисты должны иметь квалификацию, инженер-проектировщик электрического оборудования, строители разряд 3-4, стропальщики, слесаря электрического оборудования 5-6 разряд;

      - иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объёмов работ;

      - желательно иметь опыт выполнения работ (оказания услуг) на объектах ОАО «ТГК-1»;

      - персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов);

      - иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

      - обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

      - знать технологию строительно-монтажных работ и особенности реконструируемого оборудования;

      - осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

      - иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

      - иметь все необходимые для выполнения строительно-монтажных работ инструменты и специальные приспособления;

      - самостоятельно выполнять устройство необходимых лесов и подмостей;

      - самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением при необходимости специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

      - самостоятельно выполнять транспортное обеспечение строительно-монтажных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты реконструкции; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

      - организовать своевременное оформление и ведение документации в соответствии разделом 5.4. технического задания;

    - обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

    - предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

  - Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

    - Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

    - Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

    - Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

    - Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику документации (из приведённого перечня необходимо выбрать документацию в соответствии с работами, выполняемыми подрядчиком: ПР, СМР):

      - комплект проектной документации;

      - сертификаты соответствия и технические паспорта на материалы, конструкции, детали и узлы оборудования;

      - график работ (см. раздел 4 технического задания);

      - проект производства работ (ППР);

      - протоколы испытаний, карты измерений, формуляры;

      - акты приемки скрытых работ;

      - журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций;

      - перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом.

      - акты входного контроля, сертификаты соответствия на использованные в процессе СМР материалы и запасные части;

      - акты об использовании для СМР материалов-заместителей;

      - ведомости основных параметров технического состояния оборудования в период подконтрольной эксплуатации;

      - справку об устранении недоделок;

      - паспорта на оборудование и механизмы;

      - акты поузловой приемки оборудования;

      - акты промежуточной приемки и/или испытаний;

      - акты о приемке после испытаний смонтированного оборудования, схем и систем;

      - акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

      - справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

      - формуляры на монтаж оборудования и производство сварочных работ, заводские инструкции, протоколы, чертежи, а также иную документацию, составленную перед строительно-монтажными работами, в процессе строительно-монтажных работ и после и отражающую техническое состояние объекта технического перевооружения, объем и качество выполненных работ,

      - Сдача объекта в эксплуатацию после технического перевооружения должна производиться в соответствии с РД 34.20.401-83 «Правила приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанции, электрических и тепловых сетей после технического перевооружения», СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов», РД 34.35.412-88 «Правила приёмки в эксплуатацию из монтажа и наладки систем управления технологическими процессами тепловых электрических станций».

      - Недостатки работ, обнаруженные в ходе приёмки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика с указанием срока и порядка их устранения.

  - Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков:

    - Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

    - Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

    - Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

    - Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

    - Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

    - При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

- Оборудование и материалы:

  - Материалы и запасные части для выполнения заявляемых работ поставляет Подрядчик:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Согласно проекта. | ----- | ----- |

  - Материалы и запасные части для выполнения заявляемых объемов работ поставляет

  - Заказчик:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | электролизная установка HySTAT-F 1000/10/10 | 1 | Шт. |

  - Запасные части, материалы, ЗиП поставляются полностью подрядчиком в соответствии с согласованным с Заказчиком проектом.

  - Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

  - Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

  - Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

  - энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

  - подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки, подключение к электросборкам в сроки, согласно графика строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

  - допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ;