ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений на оказание услуг по техническому диагностированию и ЭПБ (экспертизе промбезопасности) оборудования мазутонасосной ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ: 1115/6.42-2799)

Код закупки по ОКПД   – 71.20.19.190

Код закупки по ОКВЭД – 35.11.1

- Общие требования.

  - Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, дом 6, ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО: Малофеев Дмитрий Валентинович, тел. 8 (812) 901-41-65

Главный специалист КТЦ Исаев Владимир Иванович, тел. 8 (812) 901-48-49

  - Период оказания услуг:

Начало:            май 2016 г.

Окончание:      декабрь 2016 г.

  - Планируемая суммарная (максимальная) цена закупки: 485 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

1 кв. –0 тыс. руб. без учета НДС

2 кв. – 0 тыс. руб. без учета НДС

3 кв. – 0 тыс. руб. без учета НДС

4 кв. – 485 тыс. руб. без учета НДС

Стоимость услуг должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…»

  - Состав услуг:

Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования технического состояния оборудования мазутонасосной (1 шт.) по предоставленным Заказчиком материалам технического диагностирования. (Приложение 1).

- Требования к оказанию Услуг.

  - Основание для оказания услуг:

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г №116-ФЗ (с изменениями).

Экспертиза промышленной безопасности проводится с целью определения соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, определение возможности и сроков дальнейшей эксплуатации.

  - Краткое описание объема услуг.

Работы по подготовке оборудования к техническому диагностированию (подготовка документации, снятие изоляции, зачистка и т.д.) выполняются Заказчиком в сроки, согласованные с Исполнителем.

Неразрушающий контроль металла при техническом диагностировании в соответствии с разработанной программой выполняется Заказчиком, с привлечением специалистов лаборатории металлов ЦЛМСиК, которые по окончании работ предоставляют Исполнителю технический отчёт по результатам технического диагностирования.

Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования фактического состояния технического устройства по представленным Заказчиком материалам технического диагностирования с оформлением заключения ЭПБ выполняет Исполнитель.

Требования к срокам оказания услуг:

Приступить к оказанию услуг в соответствии со сроками, указанными в Приложении №1 к Договору. Срок проведения экспертизы не должен превышать одного месяца с момента получения от Заказчика полного комплекта документов.

Сроки начала проведения экспертизы промышленной безопасности, указанные в Приложении №2 к данному техническому заданию, могут быть изменены по согласованию с департамента эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1» не позднее чем за 2 недели до планируемого срока.

Отчетная документация передается Исполнителем заказчику в двух экземплярах на бумажном носителе, а также в электронном виде в формате pdf.

- Особые условия оказания услуг и требования к персоналу Исполнителя.

  - Требования к организации оказания услуг:

- о готовности оборудования к техническому освидетельствованию заказчик уведомляет исполнителя по телефону, факсу или посредством электронной почты за 5 рабочих дней.

- сроки проведения экспертизы промышленной безопасности указаны в Приложении №2.

  - Требования к производству и качеству услуг:

    - При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов (НТД):

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997. № 30 ст. 3588, с изменениями на 4 марта 2013 года).

- «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждённые приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013 г. № 538 и зарегистрированные в Министерстве Юстиции РФ 26.12.2013 г. № 30855.

- РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю».

- РД 10-249-98 «Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды».

- РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с) «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций».

- Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, утверждённые приказом федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 г. № 116.

- СО 153-34.17.439-2003 «Инструкция по продлению срока службы сосудов, работающих под давлением».

- СО 34.23.501-2005 «Методические указания по эксплуатации мазутных хозяйств тепловых электростанций».

- СРД-98 «Сборник распорядительных документов» п. 1.11.

- ГОСТ 14249-89 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность».

- ГОСТ 25859-83 «Сосуды и аппараты стальные. Нормы и методы расчета на прочность при малоцикловых нагрузках».

- СО 153-34.17.464-03 «Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий».

    - В ходе оказания услуг должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- приказ Министерства труда РФ от 24 июля 2013 года N 328н Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.

- постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г.  № 390 Правила противопожарного режима в Российской Федерации

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 августа 2015 года N 552н Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями.

- СО 34.03.702-99 - Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

    - Результатом оказанных услуг является:

- по результатам проведенной экспертизы промышленной безопасности – заключение экспертизы промышленной безопасности, внесенное в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. При необходимости, по результатам экспертизы, к заключению прилагаются обоснованные Исполнителем, корректирующие мероприятия со сроками их исполнения согласованными с Заказчиком.

Проект Заключения ЭПБ на бумажном носителе или в электронном виде за подписью руководителя Экспертной организации, до его передачи Владельцу оборудования, должен быть рассмотрен и согласован с департаментом эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1».

  - Требования к Исполнителю.

3.3.1. Общие требования к организации:

      - Наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на виды услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств применяемых на опасном производственном объекте, в случаях установленных ст.7 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ, переоформленной в соответствии со статьей 12, 22 ФЗ № 99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности», п.3 Постановления Правительства РФ от 04.07.2012 № 682 (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.05.2014 № 471) «Положение о лицензировании деятельности по проведению ЭПБ»;

      - Наличие опыта оказания услуг не менее 3 лет по проведению экспертизы промышленной безопасности оборудования, работающего под давлением, с предоставлением перечня таких работ;

      - Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;

      - Наличие в штате не менее 2-х экспертов, аттестованных в системе экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) на оборудование, работающее под давлением (котлы, сосуды, трубопроводы) с правом выполнения расчетов, стаж работы не менее 5 лет, в соответствующей области аккредитации. Участник в составе заявки должен предоставить удостоверения экспертов, имеющих аттестацию в области ЭПБ на оборудование, работающее под давлением;

      - Наличие протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности у руководителей и специалистов экспертной организации, в соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», «Положениям об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» (в составе заявки представить копии протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний).

      - Обеспечение соответствия сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

      - участник должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

      - персонал Исполнителя должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

      - исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

      - исполнитель должен отвечать за сроки выполнения и качество услуг, технологическую и трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности своим персоналом.

    - При оказании услуг Исполнитель обязан:

      - руководствоваться действующими нормативными документами при проведении экспертизы промышленной безопасности;

      - составлять и согласовывать с Заказчиком программу технического диагностирования;

      - предоставлять на согласование Заказчику проект заключения экспертизы промышленной безопасности;

      - предоставление Исполнителем Заключения экспертизы промышленной безопасности, оформленное в соответствии с законодательством Российской Федерации, на бумажном и электронном носителе.

      - обязан предоставить аргументированное обоснование, подтвержденное расчетами, в случаи сокращения срока разрешенной эксплуатации до следующего обследования (экспертизы);

      - устранять обоснованные замечания Заказчика по содержанию и выводам результатов ТО и ЭПБ;

Приложение № 1

График проведения технического диагностирования и экспертизы промышленной безопасности оборудования мазутонасосной ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» на 2016 г.

| № п/п | Наименование технического устройства | Рег. номер | Разрешенные параметры Давление кгс/см²/ температура С | Дата проведения ЭПБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фильтры грубой и тонкой очистки мазута марки ФМ-10-240-40, ФГО Ст.№№ 1, 2, 3, 4 и ФТО Ст. №№ 1, 2, 3, 4. – однотипные. Диаметр обечайки корпуса наружный 820 мм, длина обечайки 2375 мм, толщина обечайки 10 мм, толщина стенок днищ 10 мм, материал стенок и днищ ВМСт.3сп (ГОСТ 380-60) |  |  |  |  |
|  | ФГО Ст.№ 1 –год выпуска 1971, год ввода в экспл. 1972, разрешение на эксплуатацию до 15.09.2016 г. | зав. № 48224 | Р=10кг/см2 Т=800С | 25.07.2016 г. |
|  | ФГО Ст.№ 2 – год выпуска 1971, год ввода в экспл. 1972, разрешение на эксплуатацию до 15.09.2016 г. | зав. № 48226 | Р=10кг/см2 Т=800С | 25.07.2016 г. |
|  | ФГО Ст.№ 3 –год выпуска 1971, год ввода в экспл. 1972, разрешение на эксплуатацию до 15.09.2016 г. | зав. № 48210 | Р=10кг/см2 Т=800С | 25.07.2016 г. |
|  | ФГО Ст.№ 4 –год выпуска 1971, год ввода в экспл. 1972, разрешение на эксплуатацию до 15.09.2016 г. | зав. № 48212 | Р=10кг/см2 Т=800С | 25.07.2016 г. |
|  | ФТО Ст.№ 1 –год выпуска 1971, год ввода в экспл. 1972, разрешение на эксплуатацию до 15.09.2016 г. | зав. № 48220 | Р=10кг/см2 Т=800С | 25.07.2016 г. |
|  | ФТО Ст.№ 2 –год выпуска 1971, год ввода в экспл. 1972, разрешение на эксплуатацию до 15.09.2016 г. | зав. № 48222 | Р=10кг/см2 Т=800С | 25.07.2016 г. |
|  | ФТО Ст.№ 3 -год выпуска 1971, год ввода в экспл. 1972, разрешение на эксплуатацию до 15.09.16 г. | зав.№ 48221 | Р=10кг/см2 Т=800С | 25.07.2016 г. |
|  | ФТО Ст.№ 4- год выпуска 1971, год ввода в эксплуатацию 1972, разрешение на эксплуатацию до 15.09.16 г. | зав. № 48225 | Р=10кг/см2 Т=800С | 25.07.2016 г. |
| Мазутопроводы котлов |  |  |  |  |
|  | Мазутопровод в пределах котла ТП-170 ст. № 1. Ø 76⨯6; Ø 57⨯3,5. 78,5 м | 46 | Р ≤ 4,0 МПа, T ≤ 120С | 08.2016 г. |
|  | Мазутопровод в пределах котла ТП-170 ст. № 2. Ø 76⨯6; Ø 57⨯3,5; Ø 32⨯3,5. 81,5 м | 47 | Р ≤ 4,0 МПа, T ≤ 120С | 08.2016 г. |
|  | Мазутопровод в пределах котла ТП-170 ст. № 3. Ø 89⨯4; Ø 76⨯6; Ø 57⨯3; Ø 32⨯3,5. 79 м | 48 | Р ≤ 4,0 МПа, T ≤ 120С | 08.2016 г. |
|  | Мазутопровод в пределах котла ТП-170 ст. № 4. Ø 76⨯6; Ø 32⨯3,5. 81,5 м | 49 | Р ≤ 4,0 МПа, T ≤ 120С | 08.2016 г. |
|  | Мазутопровод в пределах котла ТП-170 ст. № 5. Ø 76⨯6; Ø 57⨯3,5; Ø 32⨯3,5. 76 м | 50 | Р ≤ 4,0 МПа, T ≤ 120С | 08.2016 г. |
|  | Магистральные подающие и обратный мазутопроводы котлов ТП-170 ст. № 1 ÷ 5. Ø 133⨯4,5; Ø 89⨯4; Ø 76⨯3. 412,6 м | 51 | Р ≤ 4,0 МПа, T ≤ 120С | 08.2016 г. |
|  | Мазутопровод в пределах котла ТГМ-84Б ст. № 6. Ø 89⨯4,5; Ø 57⨯3,5; Ø 32⨯3. 138,5 м | 42 | Р ≤ 5,3 МПа, T ≤ 140С | 08.2016 г. |
|  | Мазутопровод в пределах котла ТГМ-84Б ст. № 7. Ø 89⨯4,5; Ø 57⨯3,5; Ø 32⨯3. 123,5 м | 43 | Р ≤ 5,3 МПа, T ≤ 140С | 08.2016 г. |
|  | Мазутопровод в пределах котла ТГМ-84Б ст. № 6. Ø 89⨯4,5; Ø 57⨯3,5; Ø 32⨯3. 107,2 м | 44 | Р ≤ 5,3 МПа, T ≤ 140С | 08.2016 г. |
|  | Магистральные подающие и обратный мазутопроводы котлов ТГМ-84Б ст. № 6, 7, 8. Ø 219⨯9; Ø 159⨯7; Ø 108⨯4,5; Ø 89⨯4,0. 420,6 м | 45 | Р ≤ 5,3 МПа, T ≤ 140С | 08.2016 г. |
|  | Насосы ПГМН (4 шт.) тип 20 НА-22х3 | Ст. № 3А, 5А, 6А, 6Б | P = 10 кгс/см² T = 90 оС | 25.07.2016. |
| Мазутопроводы |  |  |  |  |
|  | Напорный мазутопровод № 1 Ø 219х7 | Т-1386А | Р=34кг/см2 Т=125оС | 01.08.16. |
|  | Ø 219х7, 159х4,5 | Т-1386Б | Р=34кг/см2 Т=125оС |  |
|  | Напорный мазутопровод № 2 Ø 219х7 | Т-1387А | Р=34кг/см2 Т=125оС | 01.08.16 |
|  | Ø 219х7, Ø 159х4 | Т-1387Б | Р=34кг/см2 Т=125оС |  |
|  | Сливной мазутопровод из пр. ёмкости №1 и №2 в мазутные баки 3,4,5,6. Ø 426х11 | Т-1398 | Р=10кг/см2 Т=60оС | 01.08.16. |
|  | Мазутопроводы рециркуляции между мазутонасосной и маз. Баками 3,4,5,6. Ø 273х8 | Т-1391 | Р=10кг/см2 Т=90оС | 01.08.16 |
|  | Ø 273х8 | Т-1392 | Р=10кг/см2 Т=90оС |  |
|  | Ø 273х8 | Т-1394 | Р=10кг/см2 Т=90оС |  |
|  | Ø 273х8 | Т-1395 | Р=10кг/см2 Т=90оС |  |
|  | Напорные мазутопроводы от ПГМН маз. Баков до мазутонасосной. Ø 325х8 | Т-1389 | Р=10кг/см2 Т=90оС | 01.08.16 |
|  | Ø 325х8 | Т-1390 | Р=10кг/см2 Т=90оС |  |
|  | Ø 325х8 | Т-1396 | Р=10кг/см2 Т=90оС |  |
|  | Ø 325х8 | Т-1397 | Р=10кг/см2 Т=90оС |  |
|  | Мазутопровод рециркуляции от КТЦ 1 и 2 очереди до мазутонасосной. Ø 159х4,5 | Т-1388А | Р=16кг/см2 Т=125оС | 01.08.16. |
|  | Ø 159х4,5, 159х4 | Т-1388Б | Р=16кг/см2 Т=125оС |  |
|  | Мазутопроводы построенные в 1986 г. (мазутопроводы по эстакаде к котлам ТП-170) Ø 133х4,5 Ø 89х3,5 | б/н | Р=53кг/см2 Т=125оС | 01.08.16. |

Все перечисленные технические устройства, оборудование и трубопроводы входят в перечень опасного производственного объекта с классом опасности III.