ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложение по выбору исполнителя работ (услуг)

на проведение работ по тепловым испытаниям 
турбины ст. № 4 до и после капитального ремонта.

(номер закупки по ГКПЗ 1115/6.42-3045)

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ:

г.СПб, ул. Броневая, 6

Должность и контактный телефон ответственного лица:

Заместитель главного инженера Малофеев Д.В. тел. 901-41-65.

Начальник КТЦ Коньков И.Ю. тел. 901-41-80.

1.2. Требования к срокам выполнения работ:

Начало: 	май 2013г

Окончание:		декабрь 2013г

1.3. Предельная цена закупки –450 000 руб. без учета НДС, в том числе:

2 кв. 170 000 руб.

3 кв. 170 000 руб.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

2.1. Ведомость планируемых работ на 2012 г.

| Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Паровая турбина Т-20-90 ст. № 4 | Тепловые испытания | 2 (одно до и одно после КР) |

2.2 Характеристика оборудования

Паровая турбина Т-20-90 ст. № 4 теплофикационная турбина с одним регулируемым отбором пара на теплофикацию, давление/температура пара перед турбиной 90 кгс/см2/500 С, номинальная электрическая мощность 20 МВт.

Категория сложности работ оборудования:

2 до капитального ремонта

1 после капитального ремонта

Индекс типа оборудования – 3.3;

согласно тому № 3 Прейскуранта ОРГРЭС, утвержденного приказом Минэнерго СССР от 11.09.91 г. № 92а, дополнено и исправлено с учетом прогнозируемого уровня цен в 1993.

Особые условия.

на проведение работ по тепловым испытаниям паровых турбин

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

- Выполнение требований СО 34.30.740, РД 153-34.1-30.311-96, РД 34.09.155-93;

- Детальное ознакомление с турбоустановкой и КИП;

- Составление технической программы испытания;

- Составление схемы экспериментального контроля (схемы измерений) и перечня подготовительных работ;

- Составление перечня (спецификации) необходимых контрольно-измерительных приборов, оснастки и материалов.

- Техническое руководство и надзор за выполнением подготовительных работ на оборудовании;

- Монтаж и наладка схемы измерений;

- Контроль технического состояния оборудования и тепловой схемы перед испытанием;

- Разбивка пунктов измерений по журналам наблюдений;

- Составление рабочих программ на отдельные серии опытов

- Присутствие необходимого числа наблюдателей обеспечивает Подрядчик;

- В перечень опытов, входят испытания по определению минимального пропуска пара в конденсатор;

- На каждой из нагрузок проводится необходимое количество опытов;

- К отчёту прикладывается ведомость показателей технического состояния оборудования в объёме раздела 1 РД 34.20.581-96, а также нормативная характеристика турбоагрегата в объёме РД 34.09.155-93 (в графической и табличной формах);

- Отчёт предоставляется в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в формате pdf (графики нормативных характеристик в формате Exsel).

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- опыт аналогичной работы в ОАО «ТГК-1» не менее 3 лет;

2.2. Специальные требования:

- Должен иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (п. 24.12 раздел III «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

- располагать в достаточном количестве кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ.

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, приборам, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- все приборы подрядной организации, применяемые в испытаниях, должны иметь действующий сертификат о поверке (калибровке);

- о сроке предстоящих испытаний подрядная организация уведомляется заказчиком за 3 рабочих дня;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.