ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по техническому освидетельствованию и экспертизе ПБ технических устройств, работающих под давлением, ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ: 1115/6.42-805)

Код закупки по ОКДП   – 7422090

Код закупки по ОКВЭД – 40.11.51

- Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, дом 6, ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО: Малофеев Дмитрий Валентинович, тел. 8 (812) 901-41-65

Гл. специалист КТЦ Исаев Владимир Иванович. тел. 8 (812) 901-48-49

1.2. Период оказания услуг:

Начало:            январь   2016 г.

Окончание:      декабрь   2016 г.

1.3. Предельная цена закупки –1 525 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

1 кв. –10 тыс. руб. без учета НДС

2 кв. – 300 тыс. руб. без учета НДС

3 кв. –400 тыс. руб. без учета НДС

4 кв. – 900 тыс. руб. без учета НДС

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

1.4. Состав работ:

1.4.1. Проведение технического освидетельствования технических устройств (Приложение 1);

1.4.2. Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования технического состояния по предоставленным Заказчиком материалам технического диагностирования. (Приложение 2)

1.5. Планируемая суммарная (максимальная) цена закупки: 1 525 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость услуг должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…»

II. Требования к оказанию Услуг.

2.1. Основание для проведения работы:

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г №116-ФЗ (с изменениями).

Техническое освидетельствование ТУ проводится с целью проверки его технического состояния, соответствия Правилам устройства и безопасной эксплуатации, и определения возможности и условий по дальнейшей безопасной эксплуатации в установленные сроки.

Экспертиза промышленной безопасности проводится с целью определения соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, определение возможности и сроков дальней шей эксплуатации.

  - Краткое описание объема работ.

Работы по подготовке оборудования к техническому диагностированию и техническому освидетельствованию (подготовка документации, снятие изоляции, зачистка и т.д.) выполняются Заказчиком в сроки, согласованные с Исполнителем.

Неразрушающий контроль металла при техническом диагностировании в соответствии с разработанной программой выполняется заказчиком, с привлечением специалистов лаборатории металлов ЦЛМСиК, которые по окончании работ предоставляют Исполнителю технический отчёт по результатам технического диагностирования.

Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования фактического состояния технического устройства по представленным Заказчиком материалам технического диагностирования с оформлением заключения ЭПБ выполняет Исполнитель.

Требования к срокам выполнения работ:

Приступить к работам в соответствии со сроками, указанными в Приложении №1 и №2 к Договору. Срок проведения экспертизы не должен превышать трех месяцев.

Сроки начала проведения экспертизы промышленной безопасности, указанные в Приложении №2 к данному техническому заданию, могут быть изменены по согласованию с департамента эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1» не позднее чем за 2 недели до планируемого срока.

- Особые условия оказания услуг и требования к персоналу Исполнителя.

3.1. Требования к организации работ:

- о готовности оборудования к техническому освидетельствованию заказчик уведомляет исполнителя по телефону, факсу или посредством электронной почты за 5 рабочих дней.

- сроки проведения экспертизы промышленной безопасности указаны в Приложении №2.

3.2.	Требования к производству и качеству услуг:

3.2.1. При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов (НТД):

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997. № 30 ст. 3588, с изменениями на 4 марта 2013 года).

- «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждённые приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013 г. № 538 и зарегистрированные в Министерстве Юстиции РФ 26.12.2013 г. № 30855.

- РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю».

- РД 10-249-98 «Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды».

- РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с) «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций».

- Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, утверждённые приказом федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 г. № 116.

- СО 153-34.17.470-03 «Инструкция о порядке обследования и продления срока службы паропроводов сверх паркового ресурса».

- РД 10-577-03. Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций.

- СО 153-34.17.440-2003. Инструкция по продлению срока эксплуатации паровых турбин сверх паркового ресурса.

- СО 153-34.17.439-2003 «Инструкция по продлению срока службы сосудов, работающих под давлением».

- ГОСТ 14249-89 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность».

- ГОСТ 25859-83 «Сосуды и аппараты стальные. Нормы и методы расчета на прочность при малоцикловых нагрузках».

- СО 153-34.17.469-2003 «Инструкция по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением до 4,0 МПа включительно и водогрейных котлов с температурой воды выше 115 0С»

- РД 10-210-98 «Методические указания по проведению технического освидетельствования металлоконструкций паровых и водогрейных котлов», утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 05.03.98 г. № 11

- СО 153-34.17.464-03 «Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий».

3.2.2. В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) - Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

- СО 34.03.702-99 - Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

3.2.3.	Результатом выполненных работ является:

- по результатам проведенного технического освидетельствования – запись в паспорте технического устройства в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов;

- по результатам проведенной экспертизы промышленной безопасности – заключение экспертизы промышленной безопасности, внесенное в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. При необходимости, по результатам экспертизы, к заключению прилагаются обоснованные Исполнителем, корректирующие мероприятия со сроками их исполнения согласованными с Заказчиком.

Проект Заключения ЭПБ на бумажном носителе или в электронном виде за подписью руководителя Экспертной организации, до его передачи Владельцу оборудования, должен быть рассмотрен и согласован с департаментом эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1».

3.3. Требования к Исполнителю.

3.3.1. Общие требования к организации:

3.3.1.1. наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право проведения работ по экспертизе промышленной безопасности на виды работ в соответствии с частью 2 статьи 12 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», переоформленной в соответствии с требованиями п. 6.1. статьи 22 Федерального закона №99-ФЗ от 4 мая 2011 г.;

3.3.1.2. наличие опыта работы не менее 5 лет по проведению экспертных обследований аналогичных типов турбин и котлов, с предоставлением перечня таких работ и по проведению экспертизы промышленной безопасности аналогичного основного оборудования ТЭЦ;

3.3.1.3. обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;

3.3.1.4. наличие в штате не менее 2-х экспертов, аттестованных в системе экспертизы промышленной безопасности на заявленные виды работ с правом выполнения расчетов остаточного ресурса, стаж работы не менее 5 лет, с предоставлением перечня выполненных Экспертных заключений аналогичного типа оборудования, с его участием;

3.3.1.5.наличие свидетельства СРО о допуске к работам по экспертизе промышленной безопасности не требуется;

3.3.1.6.наличие протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности у руководителей и специалистов экспертной организации, в соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», «Положениям об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

3.3.1.7. обеспечение соответствия сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

3.3.1.8. участник должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

3.3.1.9. персонал Исполнителя должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

3.3.1.10. исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

3.3.1.11. исполнитель должен отвечать за сроки выполнения и качество работ, технологическую и трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности своим персоналом.

    - При оказании услуг Исполнитель обязан:

3.3.2.1. руководствоваться действующими нормативными документами при проведении экспертизы промышленной безопасности;

      - составлять и согласовывать с Заказчиком программу технического диагностирования;

3.3.2.3.  предоставлять на согласование Заказчику проект заключения экспертизы промышленной безопасности;

3.3.2.4. предоставление Исполнителем Заключения экспертизы промышленной безопасности, оформленное в соответствии с законодательством Российской Федерации, на бумажном и электронном носителе.

3.3.2.5. соблюдение условий хрупкой прочности для ресиверов, установленных на открытых площадках, должно быть обосновано расчетом на хрупкую прочность, без вырезки пробки.

3.3.2.6. обязан предоставить аргументированное обоснование, подтвержденное расчетами, в случаи сокращения срока разрешенной эксплуатации до следующего обследования (экспертизы);

3.3.2.7. устранять обоснованные замечания Заказчика по содержанию и выводам результатов ТО и ЭПБ;

График проведения технического освидетельствования технических устройств ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» на 2016 г.

| № п/п | Наименование технического устройства | Рег. номер | Разрешенные параметры Давление кгс/см²/ температура С | Дата проведения ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Питательный трубопровод высокого давления блока № 3. Ø 245⨯23. | 676 | Р=180 кгс/см², T = 215С | НО 15.03.2016 г. |
|  | Питательный трубопровод высокого давления ТГМ-6. Ø 377⨯28; Ø 325⨯24; Ø 273⨯20. | 1550 | Р=230 кгс/см², T = 230С | НО 09.11.2016 г. |
|  | Главный паропровод блока № 2. Ø 273⨯26; Ø 273⨯24. | 654 | Р=100 кгс/см², T = 510С | НО 04.10.2016 г. |
|  | Главн. паропровод ТГМ-8. Ø 377⨯50; Ø 273⨯36; Ø 219⨯32; Ø 133⨯20. | 1619 | Р=120 кгс/см², T = 545С | НО 12.02.2016 г. |
|  | Паропровод I отбора к ПВД-5 ТГ-2. Ø 219⨯13; Ø 159⨯9; 20. | 2348 | Р = 2,3÷2,4 МПа T = 348÷402 °С | НО 13.03.2016 г. |
|  | Паропровод I отбора в коллектор ДСК. ТГ-2. Ø 159⨯5; 20 | 2349 | Р = 1,99 МПа T = 331 °С | НО 13.03.2016 г. |
|  | Паропровод пара от передних уплотнений ТГ-2. Ø 273⨯13; Ø 219⨯18; Ø 133⨯20; 12Х1МФ, 15ГС | 2346 | Р = 0,15 МПа T = 441 °С | НО 13.03.2016 г. |
|  | Пароперепускные трубы ТГ-2. Ø 159⨯13; 12Х1МФ | 2343 | Р = 8,88 МПа T = 500 °С | НО 13.03.2016 г. |
|  | Паропровод II отбора к ПВД-4, на деаэратор и в коллекторы ДСК и СН. ТГ-2. Ø 159⨯4,5; 20 | 2347 | Р = 0,88 МПа T = 247 °С | НО 13.03.2016 г. |
|  | Трубопровод основного конденсата ТГ-2. Ø 219⨯7; Ø 159⨯6; 20 | 2351 | Р = 1,2 МПа T = 124 °С | НО 13.03.2016 г. |
|  | Трубопровод отбора пара к ПНД-3 ТГ-2. Ø 219⨯7; 20 | 2350 | Р = 0,65 МПа T = 135 °С | НО 13.03.2016 г. |
|  | Трубопровод отбора пара на производство. Ø 377⨯9; Ø 273⨯8; 20 | 2344 | Р = 0,88 МПа T = 247÷250 °С | НО 13.03.2016 г. |
|  | ТП-170 № 2 | 7840 | Р=100 кгс/см², T = 510С | НВО 01.11.2016 г. |
|  | КВ-ГМ-116,3-150 № 1 | 30771 | Р = 25 кгс/см², T = 150 С | НВО 11.08.2016 г. |
|  | КВ-ГМ-116,3-150 № 2 | 30752 | Р = 25 кгс/см², T = 150 С | НВО 18.01.2016 г. |
|  | КВ-ГМ-116,3-150 № 3 | 30751 | Р = 25 кгс/см², T = 150 С | НВО 14.01.2016 г. |
|  | ПТВМ 180 № 5 | 16559 | Р = 25 кгс/см², T = 150 С | НВО, ГИ 30.03.2016 г. |
|  | ПТВМ 180 № 6 | 17071 | Р = 25 кгс/см², T = 150 С | НВО, ГИ 20.12.2016 г. |

ПТВМ 180 № 5 – внеочередное техническое освидетельствование после замены конвективной части котла.

График проведения экспертизы промышленной безопасности технических устройств ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» на 2016 г.

| № п/п | Наименование технического устройства | Рег. номер | Разрешенные параметры Давление кгс/см²/ температура С (Корпус/тр.сист) | Дата проведения ЭПБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Деаэратор 6 ата № 1. | 13432 Д. бак 13432 Д. кол. | Р = 5 кгс/см² Т = 160 °С | 08. 2016 г. |
|  | ПВД-4 ТГ-1. | 17835 | Р = 16 кгс/см² Т = 300 °С | 05. 2016 г. |
|  |  |  | Р=180 кгс/см² Т = 200 °С |  |
|  | ПВД-5 ТГ-1. | 13239 | Р = 30 кгс/см² Т = 350 °С | 05. 2016 г. |
|  |  |  | Р=180 кгс/см² Т = 230 °С |  |
|  | ПВД-4 ТГ-4. | 17658 | Р = 16 кгс/см² Т = 300 °С | 08. 2016 г. |
|  |  |  | Р=180 кгс/см² Т = 200 °С |  |
|  | ПВД-5 ТГ-4. | 17659 | Р = 30 кгс/см² Т = 350 °С | 08. 2016 г. |
|  |  |  | Р=180 кгс/см² Т = 230 °С |  |
|  | ПВД-5 ТГ-6. | 50568 | Р = 14 кгс/см² Т = 450 °С | 04. 2016 г. |
|  |  |  | Р=230 кгс/см² Т = 230 °С |  |
|  | ПВД-6 ТГ-6. | 50567 | Р = 22 кгс/см² Т = 540 °С | 04. 2016 г. |
|  |  |  | Р=230 кгс/см² Т = 230 °С |  |
|  | ПВД-7 ТГ-6. | 50569 | Р = 34 кгс/см² Т = 390 °С | 04. 2016 г. |
|  |  |  | Р=230 кгс/см² Т = 230 °С |  |
|  | Пиковый бойлер ТГ-1. | 77951 | Р = 14 кгс/см² Т = 400 °С | 08. 2016 г. |
|  |  |  | Р=23 кгс/см² Т = 150 °С |  |
|  | ПНД-4 ТГ-6. | 50565 | Р = 7,0 кгс/см² Т = 400 °С | 04. 2016 г. |
|  |  |  | Р=16,0 кгс/см² Т = 160 °С |  |
|  | ПНД-3 ТГ-1. | 13240 | Р = 7,0 кгс/см² Т = 230 °С | 05.2016 г. |
|  |  |  | Р=15 кгс/см² Т = 150 °С |  |
|  | Воздухосборник № 3. КТЦ. | 20998 | Р = 8,0 кгс/см² Т = -30+100 °С | 07.2016 г. |
|  | Расширитель непрер. продувки I-й оч. | 26848 | Р = 8,0 кгс/см² Т = 175 °С | В период останова 1 оч. (30.07-19.08) |
|  | Расширитель непрер. продувки II-й оч. | 50778 | Р = 8,0 кгс/см² Т = 175 °С | В период останова 2 оч. (05.07-25.07) |
|  | Основной бойлер 1А. | 13 | Р = 1,2 кгс/см² Т = 115 °С | 07.2016 г. |
|  |  |  | Р=14 кгс/см² Т = 80 °С |  |
|  | Основной бойлер 1Б. | 14 | Р = 1,2 кгс/см² Т = 115 °С | 07.2016 г. |
|  |  |  | Р=14 кгс/см² Т = 80 °С |  |
|  | Воздухосборник ЭЦ. | 13426 | Р = 40 кгс/см² | 07.2016 г. |
|  | Воздухосборник ЭЦ. | 13428 | Р = 40 кгс/см² | 07.2016 г. |
|  | Питательный трубопров. ТП-170 № 2. | 655 | Р=180 кгс/см² Т = 215 °С | 08.2016 г. |
|  | Питательный трубопров. ТП-170 № 4. | 772 | Р=180 кгс/см² Т = 215 °С | 08.2016 г. |