ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по оборудованию помещения серверной автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(ГКПЗ 1117/4.19-2838)

| ̕ОКВЭД | 43.21 |
| --- | --- |
| ОКДП | 43.21.10.140 |  |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ:

Санкт- Петербург, ул. Жукова, д.26 ТЭЦ-17 филиала “Невский” ПАО “ТГК-1”.

Ответственные за составление технического задания:

Гл. инженер - Чижиков Вячеслав Юрьевич, тел. (812) 688-46-51, м. 921-869-87-05;

Начальник ЭЦ - Вакуров Николай Александрович, тел.: (812) 688-46-73

Начальник СЛиОП – Кулик Мирослав Евгениюшевич, тел. (812) 88-46-63, м. 921-446-38-86;

Начальник ПТО -  Чусов Николай Витальевич, тел. (812) 688-46-65, м. 921-446-38-86;

Начальник ГКС ПТО – Цивилева Ольга Георгиевна, тел. (812) 688-46-64, м. 921-433-26-42.

1.2. Период выполнения работ:

Начало		с даты подписания договора.

Окончание		декабрь 2016 г.

Обобщенные характеристики выполняемых работ.

Работы по оборудованию помещения серверной автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.

Расчетная(максимальная) цена закупки      1 797 тыс. руб. без учета НДС

В том числе:

- Стоимость разработки технической и рабочей документации –0 тыс. руб. без учёта НДС;

- Стоимость строительно-монтажных (СМР) –347 тыс. руб. без учёта НДС;

- Стоимость пуско-наладочных (ПНР) –100 тыс. руб. без учёта НДС;

- Стоимость поставляемых материалов –  руб. без учёта НДС;

- Стоимость поставляемого оборудования 1 350 тыс. руб. без учёта НДС

- 4-й квартал –  1 797 тыс. руб. без учета НДС;

Стоимость работ должна определяться в соответствии с Положением о порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ПАО «ТГК-1», утвержденным приказом ПАО «ТГК-1» от 02.08.2016 г. № 123 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ПАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

2.1. Цель выполнения работ:

Выполнение обязательных требований Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а также пп. 61, 63 «Правил противопожарного режима в РФ» (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390) и СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

Произвести монтаж модульной автоматической установки газового пожаротушения с применением огнетушащего состава NOVEC 1230, которая предназначена для обнаружения и тушения пожара на ранней стадии его развития с целью максимального снижения ущерба для защищаемого помещения и оборудования.

Работы по оборудованию помещения центра обработки данных (ЦОД) автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией необходимо выполнить в соответствии с разработанным в 2011 году рабочим проектом. Разработчик: ЗАО «ТРАВЕРС» проект № Т-17-10-АУПТ.002.

2.2. Характеристики объекта.

Выборгская теплоэлектроцентраль относится к особо опасным и технически сложным объектам в соответствии со статьей 48.1 п.10.1 Градостроительного кодекса РФ.

Защите модульной автоматической установкой газового пожаротушения подлежит помещение серверной (ЦОД) ТЭЦ-17.

Характеристики защищаемого помещения:

| № п.п. | Наименование Помещения | Площадь, м2 | Высота, м | Объем, м3 | Минимальная температура, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Серверная | 35,3 | 2,75 | 97,2 | +18 |

Освещение в помещении ЦОД электрическое. Агрессивных, токсичных, взрывоопасных веществ и материалов не имеется. Помещение находится в здании СБК, 3 этаж.

Пожарная нагрузка - горючая изоляция электрокабелей, электрооборудование.

Класс пожара – А2 по ГОСТ 27331.

Класс зоны по ПУЭ – П-IIа.

Категория помещения – В1 (по данным заказчика).

Группа помещений по степени опасности развития пожара, в зависимости от функционального назначения помещения, – 1-ая по приложению Б СП 5.13130.2009.

2.3. Основные технические решения, принятые в проекте.

В целях повышения уровня пожарной безопасности и эффективности активной противопожарной защиты – автоматического газового пожаротушения с применением огнетушащего состава NOVEC 1230– проектом предусматривается выполнение ряда инженерно-технических, строительных и организационных мероприятий:

2.3.1.	Исполнение надежного защитного заземления приборов пожарной автоматики и трубопроводов АУГП.

2.3.2.	Вывод сигналов от приборов пожарной автоматики о срабатывании системы обнаружения пожара (автоматической пожарной сигнализации) и ее состоянии (неисправностях с пояснением), о произведенном пуске газа и т.п. в помещение диспетчерской с круглосуточным дежурством.

2.3.3.	Для целей оперативного восстановления работоспособности АУГП в случае ее срабатывания в проекте предусмотрен 100% запас газового огнетушащего вещества (ГОТВ) (запас хранится на складе).

2.3.4.	Для удаления остатков огнетушащего вещества из защищаемых помещений в случае пожара и срабатывания установки предусматривается использование естественной системы вентиляции.

2.3.5.	Для целей безопасной эвакуации людей, которые могут находиться в защищаемом помещении в момент возникновения пожара, в проекте предусматривается задержка выпуска ГОТВ в течении 30 секунд (время, достаточное для эвакуации из защищаемого помещения) с включением предупредительного светозвукового табло «ГАЗ! УХОДИ!». Для оповещения персонала, находящегося вне защищаемого помещения, о срабатывании АУГП снаружи над входом предусмотрено светозвуковое табло «ГАЗ! НЕ ВХОДИ!».

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объёма работ

по оборудованию помещения серверной автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией ТЭЦ-17 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»

Таблица №1

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести обследование существующего помещения центра обработки данных (ЦОД) и установленного серверного оборудования на предмет соответствия требованиям нормативно-правовых актов РФ по пожарной безопасности и нормативных документов в области противопожарной защиты. По итогам обследования составить Акт обследования. Срок: октябрь 2016г. | шт. | 1 |
| 2. | Провести анализ разработанной рабочей документации ЗАО «ТРАВЕРС» №Т-17-10-АУПТ.002 на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». Итоги анализа оформить отчетом с указанием несоответствий требований пожарной безопасности (при наличии) Срок: октябрь 2016г. | шт. | 1 |
| 3. | При выявлении несоответствий разработанной ЗАО «ТРАВЕРС» рабочей документации №Т-17-10-АУПТ.002 действующим требованиям пожарной безопасности провести корректировку рабочей документации и согласовать её результат с заказчиком (ТЭЦ-17). Также произвести (при необходимости) корректировку исполнительной документации при замене ГОТВ в соответствии с ГОСТ Р 51521-99. Срок: октябрь 2016г. | шт. | 1 |
| 4. | СМР (работы выполнять в соответствии с рабочей документацией № Т-17-10-АУПТ.002, а также принятыми корректировками). |  |  |
| 4.1. | Поставка оборудования (в соответствии со спецификацией к рабочей документации ЗАО «ТРАВЕРС» №Т-17-10-АУПТ.002) Срок: октябрь-ноябрь 2016г. | шт. | 1 |
| 4.2. | Установка и пусконаладка «под ключ» модульного пожаротушения: а) модуль с огнегасящим веществом NOVEC 1230; б) распределительный трубопровод с выпускными насадками-распылителями; в) система электрического управления и блокировки, ЗИП. Срок: ноябрь-декабрь 2016г. | шт. | 1 |
| 4.3. | Предоставить исполнительную документацию (перечень исполнительной документации в соответствии с РД 78.145-93, согласовывается с Заказчиком). Срок: декабрь 2016г | шт. | 1 |
| 4.4. | Произвести сдачу в эксплуатацию в соответствии с НТД («Правилами приемки и контроля. Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации» (приказ ГУГПС МЧС России № 20/2.2/3144 от 28.12.1998 г.) и РД 78.145-93 «Правилами производства и приемки работ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации» (приказ МВД России от 12.01.1993 г.)). Срок: декабрь 2016г | шт. | 1 |

3. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и привлеченными силами работы по установке модульной автоматической установки газового пожаротушения с применением газового огнетушащего вещества Novec 1230.

3.1.1. При выполнении указанных работ по договору Подрядчик обязуется соблюдать требования к производству и качеству работ, установленные следующими документами, но не ограничиваясь ими:

- Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями);

- Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СО 153-34.03.150-2003 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

- СО 34.03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

- Правилами противопожарного режима, (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 "О противопожарном режиме");

- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (с изменениями приложение к приказу МЧС России от 01.06.2011 № 274);

- СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

- РД 25.953-90 «Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические систем»;

- «Правила приемки и контроля. Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации» (приказ ГУГПС МЧС России № 20/2.2/3144 от 28.12.1998)

- РД 78.145-93 «Правила производства и приемки работ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации» (приказ МВД России от 12.01.1993г.);

- РД 153-34.0-49.101-2003 «Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий» (утвержден ОАО РАО "ЕЭС России" 21 мая 2003 г.);

- РД 009-01-96 «Установка пожарной автоматики. Правила технического содержания»;

- МР «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля» (письмо ГУГПС МВД России от 28.12.1998 № 20/2.2/3144).

- Инструкции заводов-изготовителей, местные инструкции по эксплуатации, паспорта на составные части и элементы системы пожарной защиты.

3.1.2. Автоматическая установка пожарной защиты центра обработки данных (ЦОД) в зависимости от разработанного при ее проектировании алгоритма должна обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием.

3.1.3. Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты должны соответствовать "ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности " и быть выполнены в огнестойком исполнение, не менее (нг-FRLS).

3.1.4. Обеспечить применение продукции (веществ, материалов и элементов системы противопожарной защиты) сертифицированной в области пожарной безопасности согласно главе 33 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Копии сертификатов пожарной безопасности (заверенные в установленном порядке) должны быть переданы Заказчику (ТЭЦ-17).

3.1.5. В объемах работ по пуско-наладке предусмотреть разработку Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию системы пожаротушения центра обработки данных (ЦОД) ТЭЦ-17, в том числе разработку регламентных работ и периодичности технического обслуживания для персонала ТЭЦ-17 и персонала специализированной организации.

3.1.6. Исполнитель проводит обучение персонала ТЭЦ-17 правилам надлежащей эксплуатации и технического обслуживания системы пожаротушения центра обработки данных (ЦОД).

3.1.7. Предусмотреть и передать после ввода в эксплуатацию ЗИП в 10% на элементы автоматической пожарной сигнализации, а также 100% запас ГОТВ для целей оперативного восстановления работоспособности АУГП (запас хранится на складе).

3.1.8. Исполнитель несет ответственность по ч. 4 ст. 20.4. КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» к системам пожарной защиты, выразившееся в нарушении требований норм и правил пожарной безопасности. В случае, если ПАО «ТГК 1» будет привлечено к ответственности за вышеуказанные нарушения, Исполнитель обязуется возместить ПАО «ТГК 1» все причиненные этим убытки.

3.1.9. Настоящее техническое задание может дополняться и изменяться по согласованию сторон, в том числе по результатам предварительного обследования и проектирования.

3.2. Требования к подрядной организации.

3.2.1 Общие требования.

3.2.1.1. Опыт выполнения аналогичных работ (СМР и ПНР систем газового пожаротушения) не менее 3-х лет.

Сведения об выполнении аналогичных работ с указанием характера и объемов работ по системам газового пожаротушения указываются в столбце «Описание договора» Справки о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров (форма 8 к Документации по запросу предложений).

Документы (выкопировки из договоров либо технических заданий), подтверждающие наличие опыта выполнения аналогичных работ по системам газового пожаротушения исполнитель прикладывает к заявке.

3.2.1.2. Наличие действующей на весь период работ Лицензии МЧС России «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» с правом проведения работ:

- «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ»,

- «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ».

- «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ».

3.2.1.3. Наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность особо опасных объектов капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624:

II. Виды работ по подготовке проектной документации:

- 6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов;

- 13. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

- 15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений;

- 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты;

- 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;

- 24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств;

- 24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем;

- 33.1.11. Тепловые электростанции.

3.2.1.4. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ПАО «ТГК-1», представлять сметную документацию в форме “А0”.

3.2.1.5. Иметь в собственности оборудование, приспособления, оснастки, контрольно-измерительный парк приборов необходимый для выполнения работ по системам газового пожаротушения, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах.

Сведения об оборудовании, приспособлениях, оснастках, контрольно-измерительном парке приборов (с указанием количества, наименований и параметров) который будет использован при выполнении работ указываются в примечании к Справке о материально-техническом ресурсах (форма 9 к Документации по запросу предложений).

Наличие оборудования, приспособлений, оснастки, контрольно-измерительного парка приборов, которыми будет осуществляться работа, желательно для подтверждения права выполнения данных работ. (п. 4 «а» положения о лицензировании утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225).

3.2.1.6. Располагать в штате кадрами (не менее 3-х специалистов), обладающими соответствующей квалификацией для осуществления услуг по монтажу систем пожарной защиты (установок газового пожаротушения и пожарной сигнализации).

Для работников, которые непосредственно будут выполнять работы (не менее 3-х специалистов), Исполнитель к заявке прикладывает документы (копии удостоверений, протоколов) подтверждающие соответствие их должностным обязанностям профессионального образования (профессиональной подготовки) в области средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также повышение квалификации данных работников в области монтажа систем пожарной защиты (не реже 1 раза в 5 лет).

Сведения об профессиональном образовании (профессиональной подготовки) в области монтажа средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и повышение квалификации данных работников дополнительно поименно указываются в Справке о кадровых ресурсах. (форма 10 к Документации по запросу предложений).

Наличие в штате персонала (не менее 3-х специалистов), обладающего соответствующей квалификацией и подтверждающих документов (копии удостоверений, сертификатов, протоколов) об профессиональном образовании (профессиональной подготовкой) в области средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и повышение квалификации данных работников является обязательным условием подтверждения права выполнения данных работ. (п. 4 «б, г» положения о лицензировании утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225).

3.2.1.7. Располагать в штате кадрами (не менее 3-х специалистов), прошедших проверку знаний норм и правил работы в электроустановках в объеме не ниже III группы по электробезопасности.

Для работников (не менее 3-х специалистов), которые непосредственно будут выполнять СМР и ПНР электрооборудования элементов системы газового пожаротушения Исполнитель к заявке прикладывает удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках в объеме не ниже III группы по электробезопасности, дающие право проведения работ в электроустановках.

Сведения об наличии удостоверений дополнительно поименно указываются в Справке о кадровых ресурсах. (форма 10 к Документации по запросу предложений).

Наличие персонала (не менее 3-х специалистов) имеющих III группу по электробезопасности и подтверждающих удостоверений о проверке знаний правил работы в электроустановках является обязательным условием подтверждения права выполнения СМР и ПНР систем газового пожаротушения («Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» утв. приказом Минтруда № 328н от 24.07.2013г.).

3.2.1.8. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Подрядчиком указанных выше требований.

3.2.1.9.Обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики ПАО «ТГК 1»;

3.2.1.10. Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ПАО «ТГК 1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

3.2.2 Специальные требования.

3.2.2.1 Предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

3.2.2.2 Желательно иметь опыт выполнения аналогичных работ на объектах ПАО «ТГК-1»;

3.2.2.3 Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

3.2.2.4 Знать технологию строительно-монтажных работ;

3.2.2.5 Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

3.2.2.6 Предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

3.2.2.7 Самостоятельно выполнять устройство необходимых лесов и подмостей;

3.2.2.8 Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением при необходимости специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

3.2.2.9. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение строительно-монтажных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

3.2.2.10 Организовать своевременное оформление и ведение документации в соответствии разделом 3.3.4. технического задания;

3.2.2.11 Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.2.2.12 Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

3.2.3. Строительно-монтажные работы.

3.2.3.1 Перед началом работ подрядчик должен разработать и согласовать с заказчиком план-график и проект производства работ (ППР).

3.2.3.2. Подрядчик выполняет весь объем монтажных работ на месте при установке, монтаже и проведении индивидуальных испытаний оборудования в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов» и заводской документацией.

3.3 Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

3.3.1.	Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

3.3.2.	Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

3.3.3.	Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

3.3.4.	Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику следующей документации:

- сертификаты соответствия и технические паспорта на материалы, конструкции, детали и узлы оборудования;

- актов приемки скрытых работ;

- протоколов испытаний, предусмотренных НТД для применяемых технических устройств, приемки каждой системы в отдельности;

- паспортов на оборудование и механизмы;

- актов поузловой приемки оборудования;

- актов о приемке после испытаний смонтированного оборудования, схем и систем;

- актов о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- формуляров на монтаж оборудования, заводских инструкций, протоколов, чертежей, а также иной документации, составленной перед строительно-монтажными работами, в процессе строительно-монтажных работ и после их завершения, отражающей техническое состояние объекта технического перевооружения, объем и качество выполненных работ,

- разработанных инструкций по эксплуатации, ремонту и техническому диагностированию вновь смонтированного оборудования.

3.3.5.	Двусторонние документы должны быть подписаны заказчиком и подрядчиком.

3.4. Требования к Подрядчикам при привлечении Субподрядчиков.

3.4.1. Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в ОЗП подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. включая процентное соотношение при распределении объемов работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие Субподрядчика о выполнении планируемых ими работ.

3.4.2. Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причем субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

3.4.3. Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3.4.4. Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

3.4.5. Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

3.4.6. При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), Генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учетом сроков выполнения.

3.5. Требования к защите конфиденциальной информации.

3.5.1. Подрядчик обязан предоставить сведения:

3.5.1.1. Перечень нормативных документов по защите информации, составляющей

коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации;

3.5.1.2. Об ограничении доступа к информации, составляющей коммерческую тайну

контрагентов, порядке обращения с этой информацией и контроле за его соблюдением;

3.5.1.3. О наличии в трудовых договорах с работниками запрета разглашения информации,

составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются контрагенты, и использования без их согласия этой информации в личных целях.

3.5.2.  Подрядчик обязан заключить с ПАО «ТГК-1» соглашение о конфиденциальности (по

форме ПАО «ТГК-1»), данная форма должна быть неотъемлемым приложением технического задания.

4. Оборудование и материалы:

Необходимое оборудование и материалы для выполнения работ поставляются подрядчиком в соответствии со спецификацией оборудования, изделий и материалов, разработанной рабочей документацией № Т-17-10-АУПТ.002.

5. Требования к ТМЦ

- Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их

официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страховки оборудования.

- Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль оборудования,

поставляемых материалов и запасных частей.

- Подрядная организация обязана обеспечить соответствие применяемого оборудования и

материалов требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов (декларации о подтверждения соответствия), удостоверяющих их качество.

Приложение: Соглашение о конфиденциальности – на 4л.