ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

монтажу установки консервации турбоагрегатов II очереди ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ № 1117/4.20-2840)

| ОКВЭД | 43.21 |
| --- | --- |
| ОКДП | 43.21.10.290 |

1. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ:

Санкт- Петербург, ул. Жукова, д.26.ТЭЦ-17 филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”.

Ответственные за составление технического задания:

Гл.инженер  - Чижиков Вячеслав Юрьевич, тел. 901-46-51,м. 921-869-87-05;

Зам. директора-Сидоров Александр Юрьевич, тел. 901-46-02, м. 921-960-26-50

Начальник ПТО - Чусов Николай Витальевич, тел. 901-46-65, м. 921-446-38-86;

Начальник КТЦ – Моисеев Николай Евгеньевич, тел. 901-46-80, м. 921-869-88-16;

Начальник ЭЦ – Вакуров Николай Александрович, тел. 901-46-73; 921-869-87-07

Начальник ЦТАИ – Валуйкин Игорь Станиславович, тел. 901-46-85, м. 921-869-87-08;

Начальник  гр. КС ОППР – Цивилева Ольга Георгиевна, тел. 901-46-64,м. 921- 433-26-42.

1.2. Период выполнения работ:

Начало		май	2016 г.

Окончание		ноябрь 	2016 г.

Стоимость закупки  1 500 000 руб. без учета НДС,

В том числе:

- Стоимость проектных (ПР),– 80 000 руб. без учёта НДС;

- Стоимость строительно-монтажных (СМР) – 150 000 руб. без учёта НДС;

- Стоимость пуско-наладочных (ПНР) – 50 000 руб. без учёта НДС;

- Стоимость поставляемых материалов – 20 000 руб. без учёта НДС;

- Стоимость поставляемого оборудования – 1 200 000 руб. без учёта НДС;

- 1-й квартал 2015г. – 0,00 руб. без учета НДС;

- 2-й квартал 2015г. -0,00 руб. без учета НДС;

- 3-й квартал 2015г. -1 250 000 руб. без учета НДС;

- 4-й квартал 2015г. – 250 000 руб. без учета НДС.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ техническому перевооружению, реконструкции, ремонту обслуживанию и наладке энергетического оборудования зданий и сооружений ОАО «ТГК-1»».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями по формированию стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, обслуживанию и наладке энергетического оборудования зданий и сооружений филиала «Невский»», утвержденными вышеуказанным приказом.

Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах регламентированной процедуры предоставляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде (в том числе, в программе «А0» по E-mail: Tsyvileva.OG@tgc1.ru проект договора подряда на выполнение работ с приложениями:

-копии свидетельства о регистрации предприятия,

-копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом).

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель выполнения работ:

Монтаж установки консервации ТГ-3 и ТГ-4 для защиты проточной части и конденсаторов от коррозии осушенным воздухом (на время простоя турбин сроком более 7 суток).

3.2. Объемы выполняемых работ:

  - Выполнить комплекс работ по установке оборудования для консервации паровых турбин Т-100-130 ст.№№ 3,4 сухим воздухом:

- Разработка проекта схем установки оборудования консервации и подключения;

- Составление спецификации на оборудование и материалы;

- Закупка и поставка оборудования и материалов;

- Монтаж оборудования, технологической схемы, электроснабжения и КИПиА;

- Пусконаладочные работы, в том числе под контролем шеф-инженера изготовителя оборудования.

# Укрупненная ведомость

объёмов работ по монтажу установки консервации турбоагрегатов II очереди Выборгской ТЭЦ (ТЭЦ-17) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» (ПИР, СМР, ПНР).

Таблица 1

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Разработка проекта 1.1.Предпроектное обследование объектов, сбор исходных данных. Срок выполнения –май 2016 г. 1.2.Выдача заключений и предложений по итогам предпроектного обследования. Срок выполнения – май 2016 г. 1.3. Разработка и согласование, технологической схемы работы установки и схемы её электроснабжения и КИПиА. Срок выполнения – июнь 2016 г. 1.4. Подготовка и согласование сметно-договорной документации на проведение СМР и спецификации оборудования, материалов. Срок выполнения – июнь 2016 г. 1.5. Разработка и утверждение проектной документации (стадия РД): Срок выполнения –июнь 2016 г. | комплект | 5 |
| 2 2 | Поставка оборудования установки консервации Срок выполнения – сентябрь 2016 г. | шт. | 1 |
| 3 | Монтажные работы: Срок выполнения – октябрь 2016 г. | комп | 1 |
| 44 | Пуско-наладочные работы: Срок выполнения – октябрь 2016 г | комп | 1 |
| 55 | Приемочные испытания. Сдача в эксплуатацию и окончательное оформление документов: Срок выполнения – ноябрь.2016 г | комп | 1 |
| 66 | Выдача исполнительной документации Срок выполнения – ноябрь.2016 г | комп | 1 |

# - допускается корректировка проекта на стадии выполнения работ по согласованию с Заказчиком,

# - Подрядчик в течение 5 дней после заключения договора должен предоставить график выполнения работ.

3.3. Краткие характеристики турбоагрегатов Т-100-130 ст. № 3, №4.

Турбины предназначены для привода генератора и отпуска тепла на нужды отопления и горячего водоснабжения.

    - Турбина Т-100-130 ст.№3 спроектирована на номинальную мощность 100 МВт, на начальные параметры пара 130 кгс/см2 и 555 0С, с двухступенчатым теплофикационным отбором пара. Номинальный расход свежего пара 480 т/ч. Номинальная отопительная нагрузка 160 Гкал/ч.

Конструктивная схема турбины: 1ЦВД+1ЦСД+1ЦНД.

Поддержание давление пара в отопительных отборах осуществляется поворотной

регулирующей диафрагмой.

Тепловая схема включения турбины – с поперечными связями (общие трубопроводы по пару,

конденсату и питательной воде).

    - Турбина Т-120/130-130 ПР2 ст.№4 спроектирована на номинальную мощность 123 МВт, на начальные параметры пара 130 кгс/см2 и 555 0С, с двухступенчатым теплофикационным отбором пара. Номинальный расход свежего пара 525 т/ч. Номинальная отопительная нагрузка 188 Гкал/ч.

Конструктивная схема турбины: 1ЦВД+1ЦСД+1ЦНД.

Поддержание давление пара в отопительных отборах осуществляется поворотной

регулирующей диафрагмой.

Тепловая схема включения турбины – с поперечными связями (общие трубопроводы по пару,

конденсату и питательной воде).

3.4. Требования к способу и методу консервации.

Принцип работы установки должен быть основан на «сухом» способе с применением метода осушенного воздуха. Должна быть поставлена воздухоосушительная установка (ВОУ) холодильного типа. Производительность ВОУ выбрать в зависимости от объема консервируемого оборудования (турбоагрегаты ст. № 3,4) – проточных частей (цвд-цсд-цнд) и конденсаторов, и обеспечения постоянной циркуляции осушенного воздуха с влажностью не выше 40% в замкнутом объеме консервируемого оборудования. Для подачи осушенного воздуха от ВОУ смонтировать жесткие трубопроводы подачи осушенного воздуха на турбоагрегаты №3,4   с возможностью его подключения к ВОУ гибкими воздуховодами. Предусмотреть мобильность ВОУ для перестановки ее с одного турбоагрегата на другой.

В объём поставки должны войти: ВОУ с расходом воздуха не менее 2500 м3/ч с вентилятором (1 шт.); гибкие воздуховоды (1 комплект); переносной прибор для измерения температуры и влажности (1 шт); жесткие воздуховоды для подачи воздуха на турбоагрегат ст. №4 (1 комплект); прочие материалы, необходимые для подключения ВОУ к оборудованию и для ее работы (согласно проекта).

3.5. Требования к месту монтажа установки.

Установка ВОУ должна быть установлена в маш. зале II очереди на отм. 9,6м ТА-3 или ТА-4. Предусмотреть возможность ее перестановки с подключения к жестким воздуховодам

ТГ-3 либо к жестким воздуховодам ТГ-4.

3.6. Требования к составу и содержанию предоставляемой документации:

3.6.1. Проект должен выполняться в соответствии с действующими ГОСТами, СНиПами, правилами, Постановлениями Правительства РФ, регламентами и иными нормативными документами, действующими на территории РФ, в т.ч в части требований к консервации энергетического оборудования.

3.6.2. Проект должен содержать, но не ограничиваться:

- Общие данные;

- Пояснительную записку;

- Обоснование выбора типа установки консервации;

- Технологическую схему консервации;

- Схему электроснабжения установки и КИПиА;

- Схему расположения установки в помещении машзала II очереди;

- Спецификации;

- Сметную документацию;

- Сертификаты, свидетельства и т.д.;

- Инструкцию по эксплуатации.

3.6.3. Окончательный состав и содержание документации рабочего проекта согласовываются сторонами в процессе проектирования.

3.6.4. Сметная документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» и представлена в форме “А0”.

3.6.5. Вся рабочая документация должна быть выполнена на русском языке.

3.6.6. РД представляется в электронном виде на компакт-дисках в 2 (двух) экземплярах и на бумажном носителе в 5 (пяти) экземплярах.

3.6.7. Исполнительная документация представляется в электронном виде на компакт-дисках в 2 (двух) экземплярах и на бумажном носителе в 5 (пяти) экземплярах.

3.7. Требования к электроподключению установки.

Установка консервации турбоагрегатов II очереди должна быть подключена к напряжению питания 380В, 50Гц в шкафу 7Т сборки задвижек № 720 на отм 9,6м. с установкой отдельного автомата питания.

3.8. Требования к обучению персонала.

3.8.1. До начала проведения пуско-наладочных работ Подрядчиком должны быть выполнены следующие требования организационного обеспечения:

- разработана подробная инструкция по эксплуатации установки консервации турбоагрегатов II очереди (заводские инструкции по монтажу, наладке и эксплуатации установки консервации должны входить в объём поставки);

- указаны изменения, необходимые к внесению в инструкции по эксплуатации основного оборудования;

- организован инструктаж и обучение оперативного и обслуживающего персонала по правилам эксплуатации, обслуживания и ремонта установки.

4. Особые условия.

4.1. Установка консервации турбоагрегатов должна соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

1. Федеральный закон РФ №116 «О Промышленной безопасности опасных производственных объектов».

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 1998 г. № 1540 «Правила применения технических устройств на опасных производственных объектах».

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

# 4. «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

# 5. СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

# 6. СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

# 7. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

# 8. Правила безопасности  при  работе с инструментом и приспособлениями.

# 9. РД 34.45-51.300-97 издание шестое «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

# 10. Правила устройства электроустановок (издание седьмое)

# 11. Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005

# 12. Правила применения огнезащитных покрытий кабелей на энергетических предприятиях. РД 153-34.0-20.262-2002.

# 13. Правила безопасности при производстве работ СНиП 12-03-2001.

# 14. Безопасность труда в строительстве. СНиП 12-04-2002, части 1 и 2.

# 15. Методические указания по нормализации тепловых расширений цилиндров паровых турбин тепловых электростанций РД 34.30.506-90.

# 16. Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов ПБ 03-585-03.

# 17. Методические указания по консервации теплоэнергетического оборудования РД 34.20.591-97.

# 18. Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

5. Требования к выполнению поставки.

5.1. Требования к применению нормативно-технической документации:

5.1.1 Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории РФ, и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.

5.1.2 Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, в обязательном порядке должна иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р (или) паспорт безопасности.

5.1.3 Продукция должна быть российского производства. В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными фирмами (что отдельно согласовывается с Заказчиком на этапе проектирования), необходимо проверить и обеспечить соответствие технических характеристик продукции требованиям соответствующих нормативных документов России.

5.2. Требования к организации поставки:

5.2.1 Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, ранее не использованной, изготовленной не ранее 2016 года.

5.2.2. С продукцией поставляются в полном объёме паспорта, сертификаты и иная необходимая для эксплуатации документация на русском языке на бумажном носителе.

5.2.3 Продукция должна поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и должна быть чётко маркирована и определяема в прилагаемых к нему сертификатах в соответствии с нормативной документацией.

5.2.4. Поставщик должен гарантировать качество поставляемой продукции и соответствие качеству продукции, изготовленной заводом-изготовителем.

5.2.5. Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность груза при транспортировке, возможность безопасной разгрузки, исключающей перемещение груза при перевозке, воздействие атмосферных осадков.

6. Строительно - монтажные работы.

6.1. Строительно -  монтажные работы должны быть выполнены в следующие сроки:

октябрь-ноябрь 2016г.

6.2. Перед началом СМР Подрядчиком должны быть разработаны и согласованы с Заказчиком план-график и проект производства работ (ППР).

6.3 Подрядчик должен обеспечить выполнение работ по утверждённому графику монтажа установки консервации турбоагрегатов II очереди в 2016 году.

6.4. Работы выполняются в соответствии с настоящим Техническим заданием, разработанной проектной документацией и ППР.

6.5. Подрядчик выполняет весь объем монтажных работ на месте при установке, монтаже и проведении индивидуальных испытаний оборудования в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов» и заводской документацией.

6.6. Подрядчик работ обеспечивает собственными силами и собственным транспортом своевременную перевозку демонтированных материальных ценностей и отходов производства в специальные места накопления отходов на территории Заказчика.

7. Пуско-наладочные работы.

7.1. Пуско-наладочные работы должны включать в себя:

7.1.1.подготовительный этап – организационно-техническое обеспечение проведения ПНР по установке консервации турбоагрегатов;

7.1.2.наладку рабочих функций установки консервации турбоагрегатов при различных режимах её работы;

7.1.2. проверку работоспособности установки консервации в автоматизированном режиме.

7.2. За наладочные работы в целом несёт ответственность Подрядчик.

8. Приёмка установки консервации турбоагрегатов II очереди в промышленную эксплуатацию.

8.1 Приёмочные испытания.

8.1.1. Приёмочные испытания проводятся для определения возможности ввода установки консервации в промышленную эксплуатацию и определения соответствия её характеристик требованиям проектной и рабочей документации.

8.1.2. Перед предъявлением оборудования на приёмочные испытания установка консервации и техническая документация должны быть доработаны по замечаниям протокола предварительных испытаний.

8.1.3. По результатам приёмочных испытаний комиссия должна составить Акт приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией.

8.1.4. Установка консервации считается принятой в промышленную эксплуатацию с момента подписания Акта приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией.

9. Гарантии Подрядчика.

9.1. Подрядчик обязан выполнить весь комплекс работ, необходимый для ввода объекта в эксплуатацию с проектными характеристиками.

9.2. Поставка оборудования осуществляется в полном объеме согласно заказной спецификации и графика поставки. Вместе с поставкой оборудования Заказчику передаются паспорта на оборудование, заводские сертификаты на оборудование и материалы, требования по качеству. Заказные спецификации на оборудование должны быть согласованы с Заказчиком.

9.3. Подрядчик выполняет весь объем шеф-монтажных работ на месте при установке, монтаже и проведении индивидуальных испытаний оборудования в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» и РД 34.45.51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» (изд. 6) и заводской документацией. Кроме того, учесть, что шеф-монтажные, шеф-наладочные работы должны осуществляться представителями предприятий-изготовителей или, по их поручению, специализированными предприятиями, имеющими лицензию (разрешение) на выполнение шеф-монтажа оборудования.

9.4. Подрядчик должен гарантировать надежную и эффективную работу установки консервации в целом (включая средства, используемые им, как комплектующие изделия) в соответствии с нормативными показателями.

9.5. В дальнейшем, после истечения гарантийного срока эксплуатации, на весь срок службы установки консервации Поставщик должен гарантировать поставку (за отдельную плату) ЗИП в необходимом объеме.

9.6. Подрядчик гарантирует бесплатное устранение дефектов, обнаруженных в течение гарантийного срока, исчисление которого начинается после ввода в эксплуатацию установки консервации при условии выполнения требований по хранению и эксплуатации.

9.7. Оборудование должно иметь сертификаты соответствия и безопасности при установленном полном сроке службы не менее 15 лет.

9.8. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня подписания Акта приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией, но не более 24 месяцев с момента готовности оборудования к поставке.

10. Требования к Подрядной организации.

  - Общие требования:

10.1.1. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР (руководителей работ) с опытом работы, имеющих право быть производителем работ (руководителем работ по наряду).

10.1.2. Опыт работы по проектированию и модернизации данного вида оборудования не менее 3

лет.

10.1.3. Желательно иметь опыт реализации аналогичных проектов на объектах электроэнергетики.

10.1.4. Подрядчик должен иметь свидетельство, выданное саморегулируемой организацией

о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на особо опасных объектах  (Приказ МРР РФ от 30.12.09 №  624, от 30.12.2009 г. Министерства регионального развития РФ:

- Разд., II. Виды работ по подготовке проектной документации

- Работы по подготовке конструктивных решений

- 4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения

- 4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем

- 4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами

- 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

- Разд. III Виды работ по строительству, реконструкции

и капитальному ремонту

- 15.5. Устройство системы электроснабжения

- 23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций

- 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации

- 24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств

- 24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем

- 33.1.11. Тепловые электростанции

    - Подрядчик обязан обеспечить необходимым количеством персонала, имеющего право

выполнения специальных работ

# - электрогазосварочных работ;

# - работ с электро-  и пневмоинструментом;

# - стропальщиков.

    - Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

    - Работники Подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

    - Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

    - Подрядчик организовывает вывоз и утилизацию появившихся в процессе реализации проекта отходов.

    - Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения

Подрядчиком указанных выше требований.

10.2. Специальные требования:

    - иметь в регионе расположения ТЭЦ производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

    - располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных работ и услуг по модернизации основных фондов;

    - обеспечить необходимое количество персонала на объекте для осуществления комплекса работ в соответствии с укрупнённой ведомостью;

    - при проведении предпроектного обследования собрать всю информацию для принятия технических решений по реализации данного ТЗ;

    - персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

    - досконально знать технологию монтажа и особенности монтируемого оборудования;

    - осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

    - желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

    - иметь письменное подтверждение заводов – изготовителей о гарантии поставки оборудования в требуемые сроки;

    - обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

    - обязательное наличие однотипной спецодежды с названием и логотипом подрядной организации.

10.3. Требования к Подрядчикам при привлечении Субподрядчиков:

    - при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь допуск СРО на исполнение функций генерального подрядчика;

    - при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договоры субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

    - Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в ОЗП подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

    - Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора ОЗП;

    - Подрядчик должен приложить письменное подтверждение Субподрядчика о гарантиях выполнения работ в установленные сроки;

    - Организатор ОЗП оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Оборудование и материалы.

Материалы и оборудование для выполнения работ поставляются подрядчиком соответствии с разработанным проектом. Поставляемое оборудование и материалы предпочтительно должны быть российского производства и согласованы с заказчиком.

Подрядная организация обязана обеспечить соответствие применяемых материалов и

изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов (декларации о подтверждении

соответствия), удостоверяющих их качество.

Объём поставки ЗИП должен быть достаточен для эксплуатации объекта в течение гарантийного срока. Объём ЗИП должен быть восстановлен в случае его использования при выполнении монтажных и наладочных работ.

12. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение строительно-монтажных работ;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ;

- обеспечение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом и техническими газами.