# Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работы по

реконструкции потолочного освещения машзала турбинного отделения 2-ой очереди Выборгской ТЭЦ-17 «Невского» филиала ОАО «ТГК-1»

(ГКПЗ 1117/4.20-3316)

| ОКВЭД | 45.31 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4530652 |

1.	Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург, ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», ул. Жукова д.26

Должности, ФИО, контактные телефоны ответственных лиц, составивших техническое задание:

Главный инженер ТЭЦ-17 ОАО «ТГК-1» Чижиков Вячеслав Юрьевич, тел.: (812) 901-46-61; мобильный тел.: +7(921)-869-87-05

Начальник ЭЦ  Вакуров Николай Александрович , (812) 901-46-73

Начальник КТЦ  Моисеев Николай Евгеньевич, (812) 901-46-80

Начальник ПТО -  Чусов Николай Витальевич, тел. 901-46-65, м. 921-446-38-86;

Начальник ОППР  Елизенцев Сергей Николаевич (812)(901-46-27)

Период выполнения работ:

начало                июль 2015 г.;

окончание         декабрь 2015 г.

Стоимость работ – 1 564 000,00 (Один миллион пятьсот шестьдесят четыре тысячи) руб. 00 коп. без учета НДС, в том числе:

разработка проекта –50 000,00 (пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. без учёта НДС;

стоимость строительно-монтажных (СМР) – 300 000,0 (Триста тысяч)  руб. 00 коп. без учёта НДС;

стоимость поставляемого оборудования – 1 124 000,00 (Один миллион сто двадцать четыре тысячи) руб. 00 коп. без учёта НДС.

1-й квартал – 0,00 руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00  руб. без учета НДС;

3-й квартал – 1 264 000 руб. без учета НДС;

4-й квартал – 300 000 руб. без учета НДС

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ определяется:

- сметой на ПР, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» Приложение сметной документации к оферте/коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

- укрупнённым или сметным расчётом цены предмета договора в части стоимости поставляемого оборудования, строительно-монтажных работ (СМР), пусконаладочных работ (ПНР). Приложение сметы на ПР и укрупнённого расчёта (сметного расчёта) цены к оферте/ коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

Окончательная стоимость оборудования, СМР и ПНР уточняется на основании разработанной подрядчиком проектной документации и составленной в соответствии с ней сметой. Данная смета является неотъемлемой частью договора и согласовывается сторонами в дополнительном соглашении к договору.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом.

3.	Требования к выполнению работ.

3.1	Цель работы:

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов ТЭЦ-17.

3.2 Требования к составу и содержанию работ:

ТЭЦ как объект капитального строительства является особо опасным и технически сложным объектом в соответствии со статьей 48.1 п.10.1 Градостроительного кодекса РФ.

3.2.1.Выполнить реконструкции потолочного освещения машзала турбинного отделения 2-ой очереди

3.2.2.	Описание и основные технические характеристики:

3.2.2.1. Тип и характеристики устанавливаемого оборудования:

Условия эксплуатации оборудования при температуре окружающего воздуха от минус 40 оС до плюс 45 оС и относительной влажности воздуха до 100 %. Корпус светильника должен обеспечивать эффективный теплоотвод от светодиодов.

3.2.2.2.Закупаемая продукция должна иметь соответствующую идентификационную маркировку с указанием наименования, типа, основных характеристик, номера и даты изготовления.

3.2.2.3.Комплектно с изделиями должна быть поставлена следующая документация:

- паспорта;

- технические описания и инструкции по эксплуатации на русском языке;

- сертификат соответствия ГОСТ Р.

3.2.2.4.Номенклатура и количество оборудования приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| № | Номенклатура |
| --- | --- |
| 1 | Светодиодный светильник промышленный. Мощность не менее 300Вт. Световой поток от 33000 до 36000 лм Степень защиты не ниже IP 65. Светодиоды Osram Светильник должен быть рассчитан на работу в сети переменного тока напряжением 175 до 240В, 50 Гц Потребляемый ток, не более 0,19А Коэффициент пульсации не более 1% Двойной угол половинной яркости 120 гр. Индекс светопередачи 80Ра Атмосферное давление, кПа от 84 до 107 Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ Масса светильника не более 10,2 кг. Габариты светильника не должны превышать 900*400*100мм PF > 0,97 Количество светодиодов в светильнике должно быть не менее 720 шт. Тип кривой силы света (КСС) в меридиональной плоскости по ГОСТ 17677-82 - Д (косинусная). Обязательно наличие параллельной независимой схемы питания, которая позволяет оставаться светильнику частично работоспособным в случае выхода из строя одной из цепей питания. Гарантийный срок эксплуатации – не менее 36 месяцев. Рассеиватель – прозрачный светотехнический поликарбонат с высоким коэффициентом пропускания Корпус светильника должен состоять из анодированного алюминия Срок службы светодиодов: Не менее 50000 часов. В течение срока службы светодиодов не допускается снижение световой отдачи более чем на 30%, а также отклонение цветовой температуры светодиода более чем 10% от заявленной Цветовая температура светильника не более 5000К. Светильник должен комплектоваться регулировочными винтами, которые позволяют двигать кронштейны крепления светильника по направляющим в корпусе светильника. Производитель светильников должен соответствовать Системе Менеджмента Качества ГОСТ ISO 9001-2001 на производство светотехнического оборудования. Светильник должен соответствовать требованиям нормативных документов: ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97, ГОСТ Р 51514-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (разд. 6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008 |

3.3. УКРУПНЁННАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объем работ на проектирование, поставку и установку оборудования для реконструкции потолочного освещения машзала турбинного отделения 2-ой очереди

Выборгской ТЭЦ (ТЭЦ-17)                      филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)                                   (наименование филиала)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.Предпроектное обследование объектов. Срок выполнения – июль 2015 г. 1.2. Подготовка и согласование сметно-договорной документации на проведение работ. Срок выполнения – июль 2015 г. 1.3. Разработка и утверждение проектной документации. Срок выполнения – июль-август 2015 г. 1.4. Выдача заказных спецификаций для закупки оборудования: Срок выполнения – июль 2015 г. 1.6. Разработка и утверждение рабочей документации. Срок выполнения – август 2015 г. | комплект | 1 |
| 2 | Заказ и поставка светодиодного оборудования в соответствии с разработанной и согласованной заказной спецификации к проекту Срок выполнения –август-сентябрь 2015 г. | шт. | Не более 72 |
| 3 | Заказ и поставка материалов, кабельной, электротехнической продукции и т.п. для монтажа светодиодного оборудования в соответствии с разработанной и согласованной заказной спецификации к проекту Срок выполнения – сентябрь 2015 г. | комплект | 1 |
| 4. | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по установке светодиодного оборудования в объёме, предусмотренном проектом Срок выполнения – декабрь 2015 г |  |  |

Объемы, приведенные в укрупненной ведомости, редактируются сторонами и согласуются с Заказчиком.

За 5 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график работ, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции;

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

3.4 	Требования к составу и содержанию Проекта:

3.4.1.  Проектную и рабочую документации выполнить в соответствии с требованием Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Требования к содержанию документов» и других документах указанных в настоящем техническом задании.

3.4.2.  	Разработанная проектная и рабочая документации должна быть выполнена и передана Заказчику в бумажном виде (5 экз.) и электронном виде (2 экз.). Вся документация в электронном виде должна быть передана только в следующих редактируемых форматах: MS Word, MS Visio, MS Excel, а также в формате PDF.

3.4.3.	Исполнитель должен обеспечить предоставление от поставщиков (изготовителей) оборудования полного комплекта технической и эксплуатационной документации на Русском языке в составе, необходимом для монтажа, пусконаладки, обеспечения правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

3.4.4.  	Технические средства (включая иностранного производства) применяемые в проекте, должны иметь:

• 	разрешение Ростехнадзора на применение на опасных производственных объектах РФ;

• 	действующее свидетельство об утверждении типа СИ, внесенное в федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений РФ.

3.4.7.  	Состав и содержание рабочей и проектной документации согласовываются сторонами в разделе «Требования к документированию» Технического задания на проектирование.

3.4.12.  	Рабочая  документация  должна  быть  скорректирована  (в  том  числе  и  в электронном виде, путем перевыпуска документа, в соответствии с п. 2.5, 2.6 ГОСТ 2.503-90  «Единая  система  конструкторской  документации.  Правила  внесения  изменений»)  по результатам  строительно-монтажных  работ,  пусконаладочных  работ.

4.	Требования к подрядчику и к организации производства работ.

Выполнение работ должно соответствовать проектно-сметной документации, действующим строительным нормам и  правилам, стандартам, ТУ:

4.1. «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

4.2. «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».

4.3. 	СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

4.4. 	СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

4.5. 	Правила безопасности  при  работе с инструментом и приспособлениями.

4.6. 	РД 34.45-51.300-97 издание шестое «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

4.7. 	Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые электрические станции.  Методики оценки состояния основного оборудования».

4.8. 	РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю».

4.9. Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

4.10	РД 03-614-03 «Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов».

4.11	РД 34.15.132-96 «Сварка и контроль качества сварных соединений  металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов».

4.12	РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю».

5. Требования к проектированию.

5.1. Стадии проектирования:

5.1.1. Сбор исходных данных по проектируемому оборудованию.

5.1.2  Разработка проектной документации.

5.1.2. Разработка рабочей документации.

5.1.3. Совместно с Заказчиком разработать план производства работ по установке светодиодного оборудования.

В проекте предусмотреть возможность выполнения работ поэтапно.

5.2. В составе рабочей документации предусмотреть:

5.2.1.  Принципиальные схемы.

5.2.2.  Монтажные схемы.

5.2.3.  Руководства по эксплуатации и паспорта на оборудование.

5.2.4.  Ведомость рабочей документации.

5.2.5.  Пояснительная записка.

5.2.6.  План расположения оборудования.

5.2.7.  Спецификации для заказа оборудования.

5.2.8.  Инструкция по эксплуатации.

5.3. Окончательный состав и содержание документации рабочего проекта согласовываются сторонами в составе договора.

5.4.	В предложении необходимо указать планируемое к проектированию оборудование (тип, марка, краткие характеристики).

6.  Требования к гарантийному периоду эксплуатации:

6.16.1. Исполнитель обязан выполнить весь комплекс работ, необходимый для ввода объекта в эксплуатацию с проектными характеристиками.

6.2. 	Поставка оборудования осуществляется в полном объеме, согласно заказной спецификации и графика поставки. Вместе с поставкой оборудования Заказчику передаются паспорта на оборудование, заводские сертификаты на оборудование и материалы, требования по качеству. Заказные спецификации на оборудование должны быть согласованы с Заказчиком.

6.3. 	Исполнитель выполняет весь объем монтажных работ на месте при установке, монтаже и проведении индивидуальных испытаний оборудования в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» и «Объем и нормы испытаний электрооборудования» РД 34.45.51.300-97 изд. 6 и заводской документацией. Кроме того, учесть, что монтажные, наладочные работы должны осуществлять представители предприятий-изготовителей или по их поручению специализированные предприятия, имеющие лицензию (разрешение) на выполнение монтажа оборудования.

6.4. 	Подрядчик должен осуществлять гарантийное сопровождение системы в течении оговоренного договором гарантийного срока, и гарантировать надежную и эффективную работу системы в целом (включая средства, используемые им, как комплектующие изделия) в соответствии с оговоренными в ТЗ показателями.

6.5. 	Разработчик системы должен гарантировать бесплатное устранение дефектов, обнаруженных в течение гарантийного срока после ввода в эксплуатацию системы при условии выполнения требований по хранению и эксплуатации.

6.6. 	Оборудование должно иметь сертификаты соответствия и безопасности. Система должна создаваться как восстанавливаемая и ремонтопригодная, рассчитанная на длительное функционирование.

6.8. 	Гарантийный срок эксплуатации - 36 месяцев со дня подписания Акта приёмки в эксплуатацию.

7.	Требования к подрядной организации:

7.1.	Опыт работы по реконструкции энергооборудования не менее 3 лет.

7.2.	Опыт общестроительных работ не менее 3-х лет.

7.3.	Подрядчик должен иметь свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных объектов капитального строительства, оборудования, зданий и сооружений в соответствии с перечнем работ, утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г.:

Раздел II Виды работ по подготовке проектной документации.

п. 4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения;

п. 13.Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом;

Раздел III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту.

п. 20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно;

п. 24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем;

п.33.1.11. Тепловые электростанции.

7.4.	Согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса Выборгская ТЭЦ относится к особо опасным и технически сложным объектом.

7.5.	Обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1».

7.6.	Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК 1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором.

7.7.	Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности).

7.8.	Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

7.9.	Акты сдачи – приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

8.	Специальные требования:

8.1. Предпочтительно иметь в регионе расположения ТЭЦ-17 производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ

8.2.	Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных и пуско-наладочных работ, поставки оборудования.

8.3. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов.

8.4. Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду.

8.5. Обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами.

8.6. Знать технологию строительно-монтажных работ и особенности реконструируемого оборудования.

8.7.	Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

8.8. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

8.9. Исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по реконструкции оборудования электростанций.

8.10.	При выполнении теплоизоляционных работ подрядчик обязан использовать материалы, не содержащие асбест. Тип используемых теплоизоляционных материалов должен быть предварительно согласован с заказчиком.

8.11. Предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

8.12. 	Иметь все необходимые для выполнения строительно-монтажных работ инструменты и специальные приспособления.

8.13. Самостоятельно выполнять устройство необходимых лесов и подмостей.

8.14. Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением при необходимости специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.).

8.15. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение строительно-монтажных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты реконструкции; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения.

8.16. Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации.

8.17. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ, предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и электронном видах в том числе, в форматах сметных программ: A0, Гранд-XML, Estml.

9.	Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков:

Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

12.  Оборудование и материалы:

Материалы и оборудование для выполнения работ поставляются подрядчиком в соответствии с разработанным проектом.

Подрядная организация обязана обеспечить соответствие применяемых материалов и

изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов (декларации о подтверждении соответствия), удостоверяющих их качество.

13.	Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- 	энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

- 	подключение электроприводов механизмов и инструмента подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- 	допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительномонтажных работ;

- 	обеспечение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом и техническими газами.