Приложение 1

к ТЗ на открытый запрос предложений по

выбору исполнителя работ по

автоматизации ВПУ Выборгской ТЭЦ

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на выполнение работ по автоматизации ВПУ Выборгской ТЭЦ (ТЭ-17) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

- Вводная часть.

Настоящие технические требования отражают основные условия к содержанию, составу и объёму работ по автоматизации водоподготовительной установки.

Особые условия строительства – нахождение объекта автоматизации вблизи другого основного действующего оборудования.

Целью реконструкции водоподготовительной установки является обеспечение ТЭЦ водой питьевого качества для подпитки теплосети в полном объёме на основании решения комитета по энергетике и инженерному обеспечению правительства Санкт-Петербурга от 26.04.2011г.

На первом этапе создания АСУ ТП ВПУ ведутся работы по автоматизации насосов НГВ ГВС, водо-водяных теплообменников городской воды и узла пароводяных теплообменников подогрева невской воды на химводоочистку для использования на нужды генерации электроэнергии, а также работы по обеспечению резервирования основных элементов ПТК общестанционного оборудования 2 очереди ТЭЦ (ПТК ОСО-2), не входящие в объёмы данной работы и выполняемые по отдельным договорам.

В рамках автоматизации ВПУ должны быть выполнены работы, обеспечивающие возможность регулирования, надёжность и безаварийность работы установки. При выполнении работы по автоматизации ВПУ должны быть использованы основные элементы ПТК общестанционного оборудования 2 очереди ТЭЦ (ПТК ОСО-2).

В объёмы автоматизации ВПУ должны войти следующие объекты:

1.	1781/А. Задвижка городской воды после бойлерных ТА-3,ТА-4 на деаэраторы №№ 7, 8. (20GKJ19AA101). Работает только в дистанционном режиме.

2.	1782/А. Задвижка городской воды после бойлерных ТА-3,ТА-4 на деаэратор № 12. (20GKJ19AA102). Работает только в дистанционном режиме.

3.	1749. Задвижка подачи городской воды на головки деаэратора № 7. (20GKJ19AA107). Работает только в дистанционном режиме.

4.	1748. Задвижка подачи городской воды на головки деаэратора № 8. (20GKJ19AA108). Работает только в дистанционном режиме.

5.	1852. Задвижка подачи городской воды на головки деаэратора № 12. (20GKJ19AA112). Работает только в дистанционном режиме

6.	ГВ-17. Задвижка подачи подпиточной воды в баки-аккумуляторы. (04NDB41AA101). Работает только в дистанционном режиме.

7.	РК. Регулирующий клапан подачи холодной городской воды на ПГВС ТА-3. (20GKJ18AA203). На базе РК должны быть реализованы алгоритмы регулирования уровня в баках-аккумуляторах.

8.	РК. Регулирующий клапан подачи холодной городской воды на ПГВС ТА-4. (20GKJ18AA204). На базе РК должны быть реализованы алгоритмы регулирования уровня в баках-аккумуляторах.

9.	1804. Задвижка подачи пара от РОУ 16/3,5 на деаэратор №12 до РК. (20NAA12AA103). Работает только в дистанционном режиме.

10.	РК. Регулирующий клапан подачи пара на деаэратор № 12. (20NAA12AA201). На базе РК должны быть реализованы алгоритмы регулирования давления пара в деаэраторе № 12.

11.	1764. Задвижка подачи пара на деаэраторы №№ 7, 8 перед РК  от 5 отбора ТГ-3. Задвижка должна быть реализована с питанием и управлением из существующей сборки РТЗО.

- Краткие сведения о ТЭЦ-17.

Выборгская ТЭЦ (ТЭЦ-17) запущена в эксплуатацию в 1954 году. Установленная электрическая мощность на данный момент составляет 278 МВт, установленная тепловая мощность – 1110 Гкал/ч. Тепловая схема станции – с поперечными связями.

ТЭЦ-17 включает две очереди высокого давления, различающиеся по значениям давления в паровых магистралях и, соответственно по параметрам турбогенераторов и котлоагрегатов.

Первая очередь оснащена 2 турбогенераторами ст. №№ 1, 2, работающими на паре давления 90 кгс/см2 (8,8 МПа), и 3 котлоагрегатами ст. №№ 1, 2, 3. Управление оборудованием 1-ой очереди осуществляется дистанционно с группового щита управления № 1 (ГрЩУ-1).

На второй очереди – 2 турбогенератора ст. №№ 3, 4, работающие на паре давления 130 кгс/см2 (12,7 МПа), и 3 котлоагрегата ст. №№ 4, 5, 6. Управление оборудованием 2-ой очереди осуществляется дистанционно с группового щита управления № 2 (ГрЩУ-2). Между двумя очередями имеется РОУ 140/100 для обеспечения паром турбин первой очереди с котлов второй очереди.

Турбогенератор ст. №4 оснащён ПТК АСУ ТП на базе системы PCS7 «Siemens», v.6.1 (ПТК АСУ ТП ТА-4). Общестанционное оборудование 2 очереди ТЭЦ частично оснащено ПТК АСУ ТП на базе системы PCS7 «Siemens», v.7.1 (ПТК АСУ ТП ОСО-2).

В состав оборудования Выборгской ТЭЦ-17 также входят общестанционное оборудование 1 и 2 очередей, водогрейная котельная, газорегуляторный пункт (ГРП), береговая насосная, насосная и баки-аккумуляторы ГВС, мазутное хозяйство, химводоочистка и электротехническое оборудование. Станция может работать как на природном газе, так и на мазуте. Мазут является резервным топливом.

Водогрейный котёл ст. № ПВК-1 оснащён ПТК АСУ ТП на базе ПТК «Текон» (ПТК АСУ ТП ПВК-1). Управление водогрейными котлами ПВК-1 – ПВК-5 осуществляется с отдельного щита управления водогрейной котельной.

Забор воды на химводоочистку и подпитку теплосетей производиться из Невы. Схема подготовки обессоленной воды - двухступенчатая с предварительным осветлением и коагулированием производительностью 230т/ч. Подпиточная вода проходит осветление в механических фильтрах ГВС и деаэрацию в деаэраторах атмосферного типа. К тепловым сетям ТЭЦ-17 подключена расчетная тепловая нагрузка 880 Гкал/ч по отпуску тепла водой. Суммарный расход сетевой воды составляет 11000 м3/ч. Схема горячего водоснабжения - открытая. Среднесуточный расход воды на горячее водоснабжение - 1800 м3/ч. Регулирование отпуска тепла осуществляется качественным методом. Давление воды поддерживается на уровне 12,5 кгс/см2 в прямых магистралях и 2,5 кгс/см2 в обратных.

Отпуск тепловой энергии с ТЭЦ производится по четырём тепловым магистралям: 1-й Западной, 2-й Западной, Заводской и Полюстровской, включающим прямые и обратные трубопроводы.

ТЭЦ-17 обеспечивает пароснабжение стендов ОАО «Силовые машины», на которых производятся экспериментальные испытания вновь разрабатываемых конструкций лопаточных аппаратов, а так же приёмосдаточные испытания изготовленных турбин. В настоящее время в рамках работ по модернизации натурного паротурбинного стенда ЭТПН-2 ведутся работы по созданию АСУ ТП общестанционного оборудования со стороны ТЭЦ-17 (ПТК АСУ ТП ОСО-1) на базе систем Step7+WinCC «Siemens». Работы ведёт ОАО «Силовые машины».

Управление электротехническим оборудование осуществляется с главного щита управления (ГЩУ), расположенного в отдельном здании.

Отпуск электрической энергии с ТЭЦ осуществляется через распределительные устройства 6, 35 и 110 кВ.

На ТЭЦ имеется следующие автоматизированные системы учёта:

- автоматизированная система учёта выработки и потребления энергоресурсов (АСВиП), охватывающая в т.ч. узлы коммерческого учёта,

- автоматизированная система учёта энергоэффективности (АСОДУ),

- автоматизированная информационно-измерительная система комплексного учёта электроэнергии (АИИСКУЭ),

- система сбора технологической информации на базе средств Siemens (ССТИ).

Основное технологическое оборудование ТЭЦ:

Турбогенератор ст. № 1 типа Т-27,5-90.

Турбогенератор ст. № 2 типа Т-27,5-90.

Турбогенератор ст. № 3 типа Т-100-130.

Турбогенератор ст. № 4 типа Т-120/130-130.

Котлоагрегат ст. № 1 типа ТП-170-100.

Котлоагрегат ст. № 2 типа ТП-170-100.

Котлоагрегат ст. № 3 типа БКЗ-170-100.

Котлоагрегат ст. № 4 типа БКЗ-350-140.

Котлоагрегат ст. № 5 типа БКЗ-350-140.

Котлоагрегат ст. № 6 типа БКЗ-350-140.

Водогрейные котлы ст. №№ ПВК1 – ПВК5 типа ПТВМ-100.

- Задачи, решаемые при автоматизации ВПУ.

Предоставление оперативному персоналу достаточной, достоверной и своевременной информации о протекании технологических процессов, о состоянии оборудования установки и технических средств АСУ ТП.

Повышение объёма автоматизации и качества ведения технологических режимов.

Автоматизированное управление исполнительными устройствами во всех режимах работы установки при обеспечении безопасной эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями нормативных документов.

Изменение характера действий оперативного персонала за счёт минимизации операций по непосредственному управлению оборудованием и переноса акцента на координацию работы автоматических устройств и оптимизацию режимов.

Обеспечение высокой надёжности функционирования аппаратуры управления и снижение трудозатрат на её обслуживание.

Возможность развития системы, расширения её функциональных возможностей.

Надежность управления в пусковых, нормальных, переходных, предаварийных и маневренных режимах.

Безотказность защиты теплоэнергетического и электротехнического оборудования при аварийном отклонении значений технологических параметров и возникновении внештатных ситуаций.

Выполнение расчетных задач, необходимых для анализа работы общестанционного тепломеханического оборудования.

Протоколирование и архивирование данных.

Диагностика тепломеханического оборудования и комплекса технических средств.

Увеличение срока эксплуатации оборудования и сокращение внеплановых ремонтных работ.

Улучшение условий труда оператора согласно основным положениям эргономики.

Обеспечение достаточного резервирования функций, обеспечивающих управление оборудованием.

Повышение надежности, экономичности, безопасности и долговечности оборудования, вследствие уменьшения интенсивности случайных колебаний параметров технологического процесса.

Повышение живучести и надежности системы при отказах ее элементов и снижение риска тяжелой аварии.

Защита персонала и оборудования при угрозе аварии.

Улучшение условий и культуры труда обслуживающего персонала и предотвращение ошибочных действий персонала.

Улучшение показателей функционирования создаваемой АСУ ТП.

Повышение экономичности работы технологического оборудования.

Повышение эксплуатационной надежности технологического оборудования.

Уменьшение интенсивности и амплитуды случайных колебаний технологических параметров.

Улучшения условий эксплуатации за счет унификации технических и программных средств.

- Виды и объёмы работ, выполняемых Исполнителем.

Разработка рабочей, конструкторской и эксплуатационной документации (2 комплекта в электронном виде, 5 комплектов в бумажном виде).

Разработка программного обеспечения. Установка необходимого программного обеспечения для ПТК ОСО2: в т. ч. программы русификатор для PCS7 v.7.1, Fins Router 1.3 на сервера ввода-вывода для устойчивого обмена данными внутри системы и вывода в ССТИ, Trend.exe для работы с трендами и ПО SIMATIC PCS 7 для серверов ввода-вывода (6ES7658-2BB17-0YD0, увеличение до PO 1000).

Изготовление шкафа управления задвижками и регуляторами ШС2 ОСО2. Реализация алгоритмов управления задвижками и регуляторами (10 шт) в ПТК ОСО-2 с использованием для регуляторов логических блоков R_REG_SD (R_REG_2SD) на базе функции регулирования CONT_S, применяемой в средствах Siemens.

Изготовление шкафа силового ШС АВР1 ОСО2 для питания шкафов ШС1, ШС1А, ШС2 и ШС5 ОСО-2, выбор питающих силовых кабелей и автоматов Расчёт сечения силовых кабелей, проверка их на невозгораемость, потере напряжения. Выбор номиналов автоматических выключателей, расчет их уставок и проверка селективности с выше стоящими автоматами. Проведение электрических испытаний шкафа (измерение сопротивления изоляции распределительных устройств, проводов и кабелей до 1000 В, измерение сопротивления растеканию тока заземлителей, проверка непрерывности защитных и заземляющих проводников и проводников систем уравнивания потенциалов, проверка цепи фаза-ноль путём непосредственного замера тока однофазного короткого замыкания, проверка АВР основного и резервного питания (380В) шкафа ШС-АВР1 ОСО2, проверка автоматических выключателей 0,4 кВ вводов основного и резервного питания шкафа, визуальный осмотр).

Поставка кабельной продукции и монтажных материалов.

Вывод шкафа ШС11 ПТК ТА-4 из сети Profibus-DP ПТК ТА-4 силами компаний, разработчика ПТК ТА-4 или осуществляющих сервисное обслуживание системы, вследствие завершённости системы. Ввод шкафа ШС11 в сеть Profibus-DP ПТК ОСО-2 силами Исполнителя данных работ.

Проведение монтажных работ.

Наладка ПТК АСУ ТП и «полевого» оборудования.

Для возможности проведения работ и получения необходимой технической информации Заказчик предоставляет техническое задание и общую проектную документацию на АСУ ТП ВПУ, рабочую документацию по первому этапу создания АСУ ТП ВПУ: ПРГА.034202.ТЗ и ПРГА.034203.00

- Требования к системе в целом.

Разрабатываемая АСУ ТП ВПУ строится на базе ПТК ОСО-2 и должна соответствовать требованиям РД 153-34.1-35.127-2002 «Общие технические требования к ПТК для АСУ ТП тепловых электростанций», включая требования, указанные в "справочных" и "рекомендуемых" приложениях А-Г, «Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», введенных в действие с 01.06.03г. и утвержденных приказом Минэнерго России №229 от 19.06.03г.

Система должна соответствовать требованиям, предъявляемыми разработчиками технологического и электротехнического оборудования, «Правила устройства электроустановок», ГОСТ 24.104-85 «Автоматизированные системы управления. Общие требования», СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации», ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем», ГОСТ 8.596-2002 «Метрологическое обеспечение измерительных систем», и другим нормативным документам.

Требования к точности каналов измерения технологических параметров должны соответствовать РД 34.11.321-96 «Нормы погрешности измерений технологических параметров тепловых электростанций и подстанций».

Срок службы АСУ ТП с учетом восстановления и замены отказавших частей – не менее 15 лет.

АСУ ТП должна строиться как единая распределенная система управления и должна охватывать теплотехническое оборудование, при этом должно быть обеспечено единство средств "верхнего уровня", единые архивные данные.

АСУ ТП должна быть гибкой, открытой и обладать определенным запасом (не менее 10% по входным/выходным каналам и не менее 5% по свободным посадочным местам для модулей УСО, не менее 15% резерва по мощности устройств электропитания ПТК, не менее 10% свободных клемм в кроссовых шкафах или панелях, не менее 30% по вычислительным и информационным ресурсам контроллеров, операторских станций и серверов, не менее 10% по портам телекоммуникационного оборудования) по информационным возможностям и производительности. Должна быть обеспечена возможность с наименьшими затратами осуществлять замену устаревших технических и программных средств на более современные.

АСУ ТП должна разрабатываться как человеко-машинная система, работающая в реальном масштабе времени и позволяющая оперативному персоналу, используя аппаратные и программные средства, обеспечивать эффективное управление процессом выработки тепловой и электрической энергии.

АСУ ТП ВПУ реализуется на базе PCS7 v.7.1 фирмы “Siemens”.

АСУ ТП должна быть реализована только на технических средствах, серийно выпускаемых промышленностью в соответствии с общепринятыми международными и отечественными стандартами и должно обеспечить конструктивную, информационную и программную совместимость изделий различных разработчиков.

Оборудование АСУ ТП должно соответствовать «Правилам применения технических устройств на опасных производственных объектах», утвержденных постановлением Правительства РФ № 1540(24) от 26.12.98 г. и другой нормативно-технической документации в области промышленности безопасности.

Система должна быть устойчивой к отказам оборудования, продолжать свое функционирование при единичных отказах оборудования. Отказ работы отдельных модулей системы не должен приводить к ухудшению работы других, а также к ложной работе или отказу системы в целом.

Должна быть обеспечена возможность перезагрузки прикладного программного обеспечения контроллеров без их останова.

Конструкция и функциональность шкафов ПТК АСУ ТП должна удовлетворять следующим требованиям:

в шкафы ПТК АСУ ТП должны предусматривать ввод-вывод контрольных и силовых кабелей “снизу” шкафов;

конструкции шкафов или выносных блоков ПТК должны удовлетворять требованиям электробезопасности в соответствии с ПУЭ, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.1.030-81;

кроссовые шкафы (при условии необходимости их использования) должны обеспечивать переход контрольных цепей с кабеля «полевого уровня» (от/к оборудования КИПиА) на внутрисистемный кабель. Внешние кабели должны присоединяться с помощью многоуровневых клеммников. Клеммники должны быть типа «клемма с размыкателем (типа Phoenix Contact артикул 3006784 или аналог). Панели клеммных соединений должны обеспечивать защиту соединений от вибрации. Использовать клеммные ряды производства Phoenix Contact, либо аналогичные.

Система должна обеспечивать возможность круглосуточной работы. Останов системы возможен при проведении работ по техническому обслуживанию в период капремонта. Техобслуживание периферийных устройств должно производиться без останова системы в целом.

В системе должна быть предусмотрена диагностика всех технических и программных средств ПТК, телекоммуникаций и связи, включая, функционирования микропроцессорных средств контроля путем тестирования микропроцессорных устройств как в системе в целом, так и в отдельных подсистемах.

Среднее время наработки на отказ контроллеров – не менее 100 000 часов. Среднее время восстановления работоспособности контроллера не должно превышать 10 минут. Среднее время восстановления работоспособности серверного оборудования не должно превышать 0,5 часа. Среднее время восстановления работоспособности системы в целом не должно превышать 0,5 часа.

Должен быть предусмотрен механизм восстановления данных (архивов, массивов накопления и т.п.) при перезапусках как отдельных модулей, так и системы в целом.

Электроснабжение технических средств АСУТП должно удовлетворять требованиям действующих ПТЭ и ПУЭ и соответствовать 1 (первой) категории, особой группе надежности электропитания согласно классификации ПУЭ.

Для бесперебойного питания АСУ ТП ВПУ должно быть предусмотрено питание от двух независимых источников питания: 220 В/380D 50 Гц переменного тока и постоянного тока 220 В.

Источниками рабочего электропитания технических средств нижнего и управляющего уровней ПТК, а также части сетевого оборудования ПТК АСУТП являются блоки питания с выходным напряжением =24 В. Резервирование сети питания =24 В должно обеспечиваться использованием для одной группы потребителей 2-х блоков питания с различными источниками первичного электропитания (один блок питания – от переменного тока, другой – от постоянного). Переключение на резервный источник питания должно выполняться внутри шкафа ПТК «безударно» на уровне 24 В при помощи диодного АВР.

Электропитание датчиков положения и аналоговых датчиков с выходным унифицированным сигналом 4 – 20 mA, как правило, должно обеспечиваться от источников питания ПТК напряжением 24В постоянного тока. Электропитание дискретных датчиков типа «сухой контакт» должно осуществляться от источников питания ПТК напряжением 24В постоянного тока. В случае если дискретный датчик типа «сухой контакт» использует напряжение 220В, то источник питания должен быть сторонний.

Контроллеры, реализующие технологические программы контроля и управления, должны быть резервированы. При выходе из строя основного контроллера должно происходить безударное переключение на резервный контроллер.

Схема резервирования системы должна быть такой, чтобы переключение от любого элемента на резервный и обратно происходило немедленно, автоматически и без нарушения нормальной работы средств управления, отображения, вычислений, сбора данных или какой-либо другой обычной функции АСУТП. Во всех таких случаях должны формироваться сигнализация. При восстановлении к исходному режиму работы с резервированием в работе системы не должно происходить каких-либо перерывов.

При частичных отказах ПТК должна обеспечиваться возможность перестройки системы или подмена функций автоматического управления ручным.

В системе существует резервный щит – минимальный набор аппаратных средств управления и представления информации (ключи управления, кнопки, показывающие приборы), помимо ПТК, для возможности останова оборудования в случае отказа ПТК (в соответствии с РД 153-34.1-35.523-2002).

Программно-технический комплекс должен создаваться как восстанавливаемая и ремонто-пригодная система, рассчитанная на длительное функционирование в непрерывном режиме работы.

АСУ ТП должна обеспечивать эффективную работу ВПУ при различных технологических ограничениях.

Дублированный ПЛК нижнего уровня ПТК ОСО-2 должен быть связан с дублированным сервером ввода-вывода АСУ ТП ВПУ по дублированной системной шине Ethernet. Сервер ввода-вывода АСУ ТП ВПУ должен обеспечивать связь ПЛК ПТК ОСО-2 с верхним уровнем АСУ ТП ВПУ. Системная шина АСУ ТП ВПУ должна быть реализована в виде дублированной сети Fast Industrial Ethernet - двух одинаковых независимых сегментов с шинно-лучевой топологией. Все устройства, связанные по системной шине, подключаются независимо к обоим сегментам системной шины. Все устройства верхнего уровня АСУ ТП ВПУ должны быть соединены отказоустойчивой терминальной шиной. Терминальная шина работает независимо от системной шины и не влияет на работу системной шины. Терминальная шина должна быть реализована в виде отказоустойчивой сети Fast Industrial Ethernet - двух параллельно работающих сегментов с лучевой топологией, объединенных в одну единую сеть. Для связи с контроллерными станциями ввода-вывода ПТК необходимо использовать дублированную сеть Profibus-DP. АСУ ТП ВПУ должна взаимодействовать дискретными и аналоговыми входными и выходными сигналами с технологическим оборудованием. Подключение внешних сигналов к контроллерным станциям ввода-вывода АСУ ТП ВПУ осуществляется по физическим линиям связи.

Передача данных в ССТИ, другие ПТК АСУ ТП и обратно должна быть выполнена посредством предоставления по запрашиваемым идентификаторам событий и тэгов, прописанным в сервере ССТИ в ОРС-серверах других локальных ПТК с помощью ПО Fins Router 1.3. Система синхронизации времени АСУ ТП ВПУ должна быть подключена к серверу ССТИ.

Требования к показателям надежности устанавливаются в соответствии с ГОСТ 24.701-86 и ГОСТ 27.003-90 отдельно для каждой функции контроля и управления.

Требования к технике безопасности в системе должны соответствовать положениям раздела 2 ГОСТ 24.104-85 и РД 153-34.0-03.150-2003 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

Технические средства ПТК по требованиям защиты человека от поражения электрическим током относятся к классу 1 и должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ Изделия электротехнические. Общие требования безопасности». Дополнительно электротехнические изделия, используемые в системе, должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.6-93 «Безопасность электротермического оборудования. Часть 1. Общие требования», а средства вычислительной техники – ГОСТ 25861-83 «Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования электрической и механической безопасности и методы испытаний».

Все внешние элементы технических средств системы, находящиеся под напряжением, должны иметь защиту от случайного прикосновения, а сами технические средства - иметь защитное заземление в соответствии с «Правилами устройств электроустановок».

Все шкафы ПТК должны быть снабжены устройствами сигнализации открытия дверей. Сигнализация открытия дверей шкафов должна быть реализована в ПТК с функцией «Регистрацией события» и выведена на АРМ оператора.

Компоновка элементов системы должна быть выполнена с учетом требований эргономики по ГОСТ 12.2.049-80 «ССБТ Оборудование производственное. Общие эргономические требования». Общие эргономические и эстетические требования к рабочим местам оперативного персонала, органам управления, средствам связи, средствам отображения информации должны соответствовать ГОСТ 22269-76 «Система «человек-машина». Рабочее место оператора. Взаимное расположение элементов рабочего места. Общие эргономические требования», ГОСТ 21958-76 «Система «человек-машина». Зал и кабины операторов. Взаимное расположение рабочих мест. Общие эргономические требования», ГОСТ 21889-76 «Система «человек-машина». Кресло человека-оператора. Общие эргономические требования», ГОСТ 23000-78 «Система «человек-машина». Пульты управления. Общие эргономические требования».

Защита от несанкционированного доступа должна обеспечиваться комплексом технических и программно-алгоритмических мер. Программно-алгоритмические меры должны обеспечивать персоналу различных категорий доступ к функциям АСУ ТП ВПУ в соответствии с системой паролей. Системная и терминальная шины Ethernet АСУ ТП ВПУ не должны быть связаны с корпоративной сетью Заказчика. Мероприятия по обеспечению информационной безопасности АСУ ТП ВПУ должны быть согласованы с департаментом по корпоративной защите ОАО «ТГК-1».

Сохранность информации и защита программного обеспечения в АСУ ТП ВПУ должна быть обеспечена за счет применения энергонезависимой памяти и организации бесперебойного питания АСУ ТП ВПУ.

В состав ПТК АСУТП должны входить только лицензионные технические и программные средства. Правомочность использования программно-технических средств должна быть подтверждена соответствующими документами, которые передаются Заказчику как неотъемлемая часть эксплуатационной документации. Всё программно-техническое обеспечение должно быть русифицировано.

Способ организации экранного пространства и цветовая гамма графических форм должны быть едины для всех интерфейсов ПТК АСУТП и согласованы с Заказчиком.

Технологические алгоритмы должны разрабатываться в графической среде в формализованном виде, доступном специалистам-технологам.

Требования безопасности должны быть приоритетными при создании АСУ ТП по отношению к другим требованиям. Функции АСУ ТП должны обеспечивать предотвращение ошибочных действий оперативного персонала и последствий отказов технических средств, приводящих к ситуациям, опасным для жизни и здоровья людей. АСУ ТП ВПУ должна обладать следующими функциями:

      - Сбор и первичная обработка информации.

      - Отображение информации.

      - Технологическая сигнализация.

      - Регистрация событий.

      - Регистрация аварийных ситуаций.

      - Информационно-вычислительные и аналитические функции.

      - Архивирование.

      - Протоколирование информации.

      - Автоматическое регулирование.

      - Логическое управление и технологические блокировки.

      - Дистанционное управление.

      - Диагностика оборудования.

Требования ко всем видам обеспечения ПТК (техническому, математическому, лингвистическому, информационному, программному, метрологическому) должны соответствовать РД 153-34.1-35.127-2002 «Общие технические требования к программно-техническим комплексам для АСУ ТП тепловых электростанций».

Унификация математического обеспечения должна быть направлена на использование в системе типовых алгоритмов и методов обработки данных, типовых методик расчёта технико-экономических показателей, регистрации и отображения информации, типовых алгоритмов управления.

Унификация информационного обеспечения должна быть направлена на использование унифицированных сигналов и кодов, использование классификаторов информации, принятых на станции, на использование стандартных систем управления базами данных, а также информационного справочника форм документов и видеограмм.

Унификация лингвистического обеспечения должна быть направлена на использование рационально ограниченного количества языков программирования, на создание, по возможности, единых средств языкового взаимодействия различных категорий персонала с вычислительной техникой.

Унификация программного обеспечения должна быть направлена на максимальное использование стандартных программных средств и программных модулей, на использование методов структурного программирования, модульного принципа построения программных компонентов, на использование единообразных связей между программными модулями на основе единых программных интерфейсов для обеспечения единого программного комплекса как единой системы.

ПТК АСУ ТП ОСО-2, в котором предусмотрено измерение аналоговых сигналов параметров технологических процессов, должен быть средством измерения, внесенным в реестр средств измерений РФ. Метрологические характеристики поверяемых каналов измерения ПТК АСУ ТП ВПУ, должны соответствовать ТУ.

Гарантийный срок эксплуатации технических средств АСУ ТП, должен быть не менее 24 месяцев со дня ввода их в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, ввода в эксплуатацию и эксплуатации, установленных технической документацией.

В комплекте поставки должны быть специальный инструмент и принадлежности, необходимые для монтажа и наладки ПТК, проведения регламентированных работ, номенклатура и количество которых определяется поставщиком по согласованию с Заказчиком.

Правила приемки АСУ ТП ВПУ по окончании монтажа и наладки определяются в соответствии с РД 34.35.412-88 «Правила приемки в эксплуатацию из монтажа и наладки систем управления технологическими процессами тепловых электрических станций» и стандартом организации ОАО «ТГК-1» СТО 34-35-587-001-2012 «Организация пусконаладочных работ по АСУ ТП на электростанциях».

- Требования к документированию.

Техническая документация должна выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем», соответствующих разделов ГОСТ 24.104-85 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования», ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания», РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов на АСУ Требования к содержанию документов», ГОСТ 21.408-93 «СПДС Правила выполнения рабочей документации АСУ ТП», ГОСТ 8.596-2002 «ГСОЕИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем».

Исполнитель несёт полную ответственность за соответствие рабочей документации требованиям федеральных нормативных документов, настоящих требований, НТД ОАО «ТГК -1», в том числе требованиям к оформлению проектной документации.

Исполнитель должен обеспечить предоставление от поставщиков (изготовителей) оборудования ПТК АСУ ТП полного комплекта технической и эксплуатационной  документации на русском языке в составе, необходимом для монтажа, наладки, пуска, сдачи в эксплуатацию, обеспечения правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Окончательный состав и содержание Технической и Эксплуатационной документации должны быть согласованы с Заказчиком.

Основные комплекты рабочей документации в части нижнего («полевого») уровня должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 21.408-93 «СПДС Правила выполнения рабочей документации АСУ ТП» и должны выполняться с разбивкой на технологические системы, подсистемы, узлы и агрегаты. При этом объем и состав основных комплектов РД, а так же степень детализации разбиения должны быть согласованы с Заказчиком.

Вся документация должна быть выполнена на машинных носителях в количестве 2 экз. в соответствии с «Ведомостью машинных носителей информации» (п.5.4 РД 50-34.698-90), а также в твердых копиях (на бумажном носителе информации, сброшюрованных в книги) в количестве 5 экз. на русском языке.

- Источники разработки.

| П/П | НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ 24.104-85 | Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования. |
|  | ГОСТ 24.701-86 | Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Основные положения. |
|  | ГОСТ 34.201-89 | Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем. |
|  | ГОСТ 34.003-90 | Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения. |
|  | ГОСТ 34.602-89 | Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. |
|  | ГОСТ 34.601-90 | Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. |
|  | ГОСТ 34.603-92 | Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем. |
|  | ГОСТ Р ИСО/ МЭК 15408-1-2002 | Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 1. Введение и общая модель. |
|  | ГОСТ Р ИСО/ МЭК 15408-2-2002 | Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 2. Функциональные требования безопасности. |
|  | ГОСТ Р ИСО/ МЭК 15408-3-2002 | Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 3. Требования доверия и безопасности. |
|  | ГОСТ Р 8.563-96 | ГСИ Методики выполнения измерений. |
|  | ГОСТ Р 8.596-2002 | ГСИ Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения. |
|  | ГОСТ Р 50356-92 | Преобразователи измерительные для термоэлектрических преобразователей и термопреобразователей сопротивления. Общие технические требования и методы испытаний. |
|  | ГОСТ Р 8.585-2001 | Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования. |
|  | ГОСТ 6651-2009 | Термопреобразователи сопротивления. Общие технические требования и методы испытаний. |
|  | ГОСТ 26.011-80 | Средства измерений и автоматизации. Сигналы тока и напряжения электрические непрерывные входные и выходные. |
|  | ГОСТ 14691-69 | Устройства исполнительные для систем автоматического регулирования. Термины. |
|  | ГОСТ 12997-84 | Изделия ГСП. Общие технические условия. |
|  | ГОСТ 7192-89 | Механизмы исполнительные электрические постоянной скорости ГСП. Общие технические условия. |
|  | ГОСТ 30296-95 | Аппаратура общего назначения для определения основных параметров вибрационного процесса. Общие технические требования. |
|  | ГОСТ 27003-90 | Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности. |
|  | ГОСТ 27883-88 | Средства измерений и управления технологическими процессами. Надежность. Общие требования и методы испытаний. |
|  | ГОСТ 25861-83 | Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования электрической и механической безопасности и методы испытаний. |
|  | ГОСТ Р МЭК 60073-2000 | Интерфейс человеко-машинный. Маркировка и обозначения органов управления и контрольных устройств. Правила кодирования информации. |
|  | ГОСТ 19781-90 | Программное обеспечение. Системы обработки данных. Термины и определения. |
|  | ГОСТ Р 50739-95 | Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Общие технические требования. |
|  | ГОСТ Р 50922-96 | Защита информации. Основные термины и определения. |
|  | ГОСТ Р 52069.0-2003 | Защита информации. Система стандартов. Основные положения. |
|  | ГОСТ 22269-76 | Система «человек-машина». Рабочее место оператора. Взаимное расположение элементов рабочего места. Общие эргономические требования. |
|  | ГОСТ 24750-81 | Средства технические вычислительной техники. Общие требования технической эстетики. |
|  | ГОСТ 27833-88 | Средства отображения информации. Термины и определения. |
|  | ГОСТ Р 50948-2001 | Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности. |
|  | ГОСТ Р 50949-2001 | Средства отображения информации индивидуального пользования. Методы измерений и оценки эргономических параметров и параметров безопасности. |
|  | ГОСТ Р 51341-99 | Безопасность машин. Эргономические требования по конструированию средств отображения информации и органов управления. Часть 2. Средства отображения информации. |
|  | ГОСТ Р 50514-93 | Реле электрические. Испытание изоляции. |
|  | ГОСТ Р 50648-94 | Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты. Технические требования и методы испытаний. |
|  | ГОСТ Р 50649-94 | Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к импульсному магнитному полю. Технические требования и методы испытаний. |
|  | ГОСТ Р 50652-94 | Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к затухающему колебательному магнитному полю. Технические требования и методы испытаний. |
|  | ГОСТ Р 51317.4.4-99 | Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний. |
|  | ГОСТ Р 51317.4.2-99 | Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний. |
|  | ГОСТ Р 51317.4.5-99 | Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Требования и методы испытаний. |
|  | ГОСТ Р 51317.4.3-99 | Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний. |
|  | ГОСТ Р 51317.4.1-2000 | Совместимость технических средств электромагнитная. Испытания на помехоустойчивость. Виды испытаний. |
|  | ГОСТ Р 51317.4.17-2000 | Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока. Требования и методы испытаний. |
|  | ГОСТ Р 51317.4.11-99 | Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний. |
|  | ГОСТ Р 51318.22-99 | Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний. |
|  | ГОСТ Р 50628-2000 | Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость машин электронных вычислительных персональных к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний. |
|  | ГОСТ 12.2.003-91 | ССБТ Оборудование производственное. Общие требования безопасности. |
|  | ГОСТ 12.2.049-80 | ССБТ Оборудование производственное. Общие эргономические требования. |
|  | ГОСТ 21958-76 | Система «человек-машина». Зал и кабины операторов. Взаимное расположение рабочих мест. Общие эргономические требования. |
|  | ГОСТ 21889-76 | Система «человек-машина». Кресло человека-оператора. Общие эргономические требования. |
|  | ГОСТ 23000-78 | Система «человек-машина». Пульты управления. Общие эргономические требования |
|  | ГОСТ 12.2.020-76 | ССБТ Энергооборудование взрывозащищенное. Термины и определения. Классификация. Маркировка. |
|  | ГОСТ 12.2.007.0-75 | ССБТ Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. |
|  | ГОСТ 12.1.002-84 | ССБТ Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах. |
|  | ГОСТ 12.1.006-84 | ССБТ Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля. |
|  | ГОСТ 12.1.045-84 | ССБТ Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля. |
|  | ГОСТ 12.1.030-81 | ССБТ Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление. |
|  | ГОСТ 12.2.007.6-75 | ССБТ Аппараты коммутационные низковольтные. Требования безопасности. |
|  | ГОСТ 12.1.012-90 | ССБТ Вибрационная безопасность. Общие требования. |
|  | ГОСТ 12.1.004-91 | ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования. |
|  | ГОСТ 12.1.044-91 | ССБТ Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. |
|  | ГОСТ 12.1.003-83 | ССБТ Шум. Общие требования безопасности. |
|  | ГОСТ 12.1.010-76 | ССБТ Взрывобезопасность. Общие требования безопасности. |
|  | ГОСТ Р МЭК 60950-2002 | Безопасность оборудования информационных технологий. |
|  | ГОСТ 4.148-85 | СПКП Устройства комплектные низковольтные. Номенклатура показателей. |
|  | ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. |
|  | ГОСТ 21552-84 | Средства вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение. |
|  | ГОСТ 12.2.007.6-93 | Безопасность электротермического оборудования. |
|  | ГОСТ 15543.1-89 | Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам. |
|  | ГОСТ 16962-71 | Изделия электронной техники и электротехники. Механические и климатические воздействия. Требования и методы испытаний. |
|  | ГОСТ 17516.1-90 | Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам. |
|  | ГОСТ 23216-78 | Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний. |
|  | ГОСТ Р 50324-92 | Системы электрической изоляции. Оценка нагревостойкости и классификация. |
|  | ГОСТ 10518-88 | Системы электрической изоляции. Общие требования к методам ускоренных испытаний на нагревостойкость. |
|  | ГОСТ 14254-96 | Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP). |
|  | ГОСТ 6.10.4-84 | Придание юридической силы документам на машинном носителе и машинограмме, создаваемым средствами вычислительной техники. Основные положения |
|  | Закон РФ от 27.04.1993 № 4871-1 (ред. от 0.01.2003) | Об обеспечении единства измерений. |
|  | МЭК 61000-4-8 (2001) | Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-8: Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты. |
|  | МЭК 61000-4-29 (2000) | Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-29: Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к провалам, коротким прерываниям и изменениям напряжения, воздействующим на входной порт сети электропитания постоянного тока. |
|  | МЭК 61000-5-2 (1997) | Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 5: Руководства по установке и помехоподавлению. Раздел 2: Заземление и прокладка кабелей. |
|  | ОРММ-3 АСУ ТП | Общеотраслевые руководящие методические материалы по созданию и применению АСУ ТП в отраслях промышленности. /ГКНТ, 1986г. |
|  | Приказ РАО «ЕЭС России» №139 от 11.03.2005г. | Технические требования к энергоблокам тепловых электростанций, предназначенных для участия в нормированном первичном регулировании частоты, автоматическом вторичном регулировании частоты и перетоков активной мощности. |
|  | Федеральный закон РФ №116 | О промышленной безопасности опасных производственных объектах. |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.1998 №1540 | Правила применения технических устройств на опасных производственных объектах |
|  | ПТЭ | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации- М.: СПО ОРГРЭС, 2003. |
|  | ПТЭ | Правила технической эксплуатации газового хозяйства газотурбинных и парогазовых установок тепловых электростанций – М.: СПО ОРГРЭС, 2001. |
|  | ПУЭ | Правило устройств электроустановок . 7-ое издание |
|  | ПБ 12-529-2003 | Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления. |
|  | РД 34.35.412-88 | Правила приемки в эксплуатацию из монтажа и наладки систем управления технологическими процессами тепловых электрических станций |
|  | РД 50-34.698-90 | Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов. |
|  | РД 50-680-88 | Методические указания. Автоматизированные системы. Основные положения. |
|  | РД 50-682-89 | Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Общие положения. |
|  | РД 153-34.1-35.127-2002 | Общие технические требования к программно-техническим комплексам для АСУ ТП тепловых электростанций. |
|  | РД 153-34.0-03.150-2003 | Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. |
|  | РД 153-34.1-35.137-00 | Технические требования к подсистеме технологических защит, выполненных на базе микропроцессорной техники. |
|  | РД 153-34.0-11.117 | Основные положения. Информационно-измерительные системы. Метрологическое обеспечение. |
|  | РД 153-34.0-11.205-98 | Методические указания. Измерительные каналы информационно-измерительных систем. Организация и порядок проведения калибровки. |
|  | РД 153-34.0-11.204-97 | Методика приемки из наладки в эксплуатацию измерительных каналов информационно-измерительных систем. |
|  | РД 153-34.0-11.201-97 | Методика определения обобщенных метрологических характеристик измерительных каналов ИИС и АСУ ТП по метрологическим характеристикам агрегатных средств измерений. |
|  | РД 34.11.202-95 | Методические указания. Измерительные каналы информационно-измерительных систем. Организация и порядок проведения метрологической аттестации. |
|  | РД 34.11.205-98 | Методические указания. Измерительные каналы информационно-измерительных систем. Организация и порядок проведения калибровки |
|  | РД 34.11. 206-94 | Методические указания. Информационно-измерительные системы. Методика обработки экспериментальных данных метрологической аттестации |
|  | РД 34.11.321-96 | Нормы погрешности измерений технологических параметров тепловых электростанций и подстанций. |
|  | РД 34.11.103-95 | Рекомендации по составлению перечня рабочих средств измерений, применяемых на энергопредприятиях, для наблюдения за технологическими параметрами, точность измерения которых не нормируется. |
|  | РД 153-34.1-35.522-98 | Типовая инструкция по эксплуатации АСУ ТП теплоэнергетического оборудования ТЭС. |
|  | РД 153-34.1-35.142-00 | Методические указания по эксплуатации технологических защит, выполненных на базе микропроцессорной техники. |
|  | РД 153-34.1-35.145-2003 | Технические требования к функции ПТК АСУ ТП ТЭС «сбор и первичная обработка информации». |
|  | РД 153-34.1-35.523-2002 | Методические указания по оснащению рациональным объемом резервных аппаратных средств контроля и управления котлотурбинным оборудованием ТЭС, оснащенным АСУ ТП. |
|  | РД 153-34.0-11.117-2001 | Основные положения. Информационно-измерительные системы. Метрологическое обеспечение. |
|  | РД 153-34.1-35.144-2002 | Рекомендации по применению современной универсальной системы кодирования оборудования и АСУ ТП ТЭС. |
|  | РД 153.-34.0-03.301-00 | Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. |
|  | РТМ 34-9 АТЭП 03-84 | Маркировка монтажных единиц ТЭС и АЭС. |
|  | СО 34.35.105-2002 | Методические указания по оснащению техническими средствами технологической защиты при повышении вибрации турбоагрегата. |
|  | IEC 60255-22-1(1988) | Реле электрические. Часть 22: Испытания на электрические помехи измерительных реле и защитного оборудования. Раздел 1: Испытания на электрические помехи 1 мГц. |
|  | ГОСТ12.1.005-88 | ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. |
|  | СанПиН 2.2.2.1327-03 | Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту. |
|  | СанПиН 2.2.1.1312-03 | Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий. |
|  | СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 | Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. |
|  | РД 34.35.310-97 | Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем. |
|  |  | Политика информационной безопасности ОАО «ТГК-1». |
|  | СТО 34-35-587-001-2012 | Стандарт организации ОАО «ТГК-1». Организация пусконаладочных работ по АСУ ТП на электростанциях. |
|  | СТО 34-35-587-004-2013 | Стандарт организации ОАО «ТГК-1». Организация эксплуатации и обслуживания АСУ ТП ТЭС. |
|  | ПРГА.034202.ТЗ | Техническое задание на проектирование АСУ ТП ВПУ. |
|  | ПРГА.034203.00 | Общая проектная документация на АСУ ТП ВПУ, рабочая документация по первому этапу создания АСУ ТП ВПУ. |