Таблица необходимых технологических изменений объектов автоматизации по работе:

«Автоматизация ВПУ (водоподготовительная установка) Выборгской ТЭЦ-17  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». (ГКПЗ-1117/4.20-3619 ) ИП- 14-0757 ОКВЭД 40.30.11ОКДП 4030102».

|  | Первоначальный вариант | Корректированный вариант | Наличие изменения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4286. Задвижка на подводе городской воды встроенных пучков конденсаторов ТА-4. (04PAR11AA101). Работает только в дистанционном режиме. | 1781/А. Задвижка городской воды после бойлерных ТА-3,ТА-4 на деаэраторы №№ 7, 8. (20GKJ19AA101). Работает только в дистанционном режиме. | ДА |
| 2 | 4287. Задвижка на отводе городской воды встроенных пучков конденсаторов ТА-4. (04PAR21AA101). Работает только в дистанционном режиме. | 1782/А. Задвижка городской воды после бойлерных ТА-3,ТА-4 на деаэратор № 12. (20GKJ19AA102). Работает только в дистанционном режиме. | ДА |
| 3 | 3286. Задвижка на подводе городской воды встроенных пучков конденсаторов ТА-3. (03PAR11AA101). Работает только в дистанционном режиме. | 1749. Задвижка подачи городской воды на головки деаэратора № 7. (20GKJ19AA107). Работает только в дистанционном режиме. | ДА |
| 4 | 3287. Задвижка на отводе городской воды встроенных пучков конденсаторов ТА-3. (03PAR21AA101). Работает только в дистанционном режиме. | 1748. Задвижка подачи городской воды на головки деаэратора № 8. (20GKJ19AA108). Работает только в дистанционном режиме. | ДА |
| 5 | 1941. Задвижка городской воды помимо встроенных пучков конденсаторов ТА-3. (03PAR31AA101). Работает только в дистанционном режиме. | 1852. Задвижка подачи городской воды на головки деаэратора № 12. (20GKJ19AA112). Работает только в дистанционном режиме. | ДА |
| 6 | 1942. Задвижка городской воды каскадная после встроенных пучков конденсаторов ТА-3 на встроенные пучки конденсаторов ТА-4. (03PAR32AA101). Работает только в дистанционном режиме. | ГВ-17. Задвижка подачи подпиточной воды в баки-аккумуляторы. (04NDB41AA101). Работает только в дистанционном режиме. | ДА |
| 7 | РК. Регулирующий клапан подачи холодной городской воды на ПГВС ТА-3. (20GKJ18AA203). Работает только в дистанционном режиме. | РК. Регулирующий клапан подачи холодной городской воды на ПГВС ТА-3. (20GKJ18AA203). На базе РК должны быть реализованы алгоритмы регулирования уровня в баках-аккумуляторах. | ДА. ТОЛЬКО В АЛГОРИТМАХ. |
| 8 | РК. Регулирующий клапан подачи холодной городской воды на ПГВС ТА-4. (20GKJ18AA204). Работает только в дистанционном режиме. | РК. Регулирующий клапан подачи холодной городской воды на ПГВС ТА-4. (20GKJ18AA204). На базе РК должны быть реализованы алгоритмы регулирования уровня в баках-аккумуляторах. | ДА. ТОЛЬКО В АЛГОРИТМАХ. |
| 9 | РК. Регулирующий клапан подачи пара на деаэраторы №№ 7, 8. (20NAA78AA201). На базе РК должны быть реализованы алгоритмы регулирования давления пара в деаэраторах №№ 7, 8. | 1804. Задвижка подачи пара от РОУ 16/3,5 на деаэратор №12 до РК. (20NAA12AA103). Работает только в дистанционном режиме. | ДА |
| 10 | РК. Регулирующий клапан подачи пара на деаэратор № 12. (20NAA12AA201). На базе РК должны быть реализованы алгоритмы регулирования давления пара в деаэраторе № 12. | РК. Регулирующий клапан подачи пара на деаэратор № 12. (20NAA12AA201). На базе РК должны быть реализованы алгоритмы регулирования давления пара в деаэраторе № 12. | НЕТ |
| 11 | Измерение уровня воды между уравнительными линиями по пару и воде деаэраторов 1,2 ата №№ 7, 8, 12. (20NDE01CL001). Датчик должен участвовать в алгоритмах работы регулятора уровня в деаэраторах 1,2 ата №№ 7, 8, 12. | 1764. Задвижка подачи пара на деаэраторы №№ 7, 8 перед РК от 5 отбора ТГ-3. Задвижка должна быть реализована с питанием и управлением из существующей сборки РТЗО. | ДА |