ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

переводу конденсатора турбоагрегата ст. № 2 на городскую воду (ПИР) для Выборгской ТЭЦ (ТЭЦ-17) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ: 1117/4.21-2041)

| ОКВЭД | 74.20.14 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4560298 |

1. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ:

г. Санкт- Петербург, ул. Жукова, д.26

Выборгская ТЭЦ (ТЭЦ-17) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”.

Ответственные за составление технического задания:

Гл. инженер - Чижиков Вячеслав Юрьевич, тел. 901-46-51;

Начальник ПТО  Чусов Николай Витальевич, тел. 901-46-65;

Начальник КТЦ – Моисеев Николай Евгеньевич, тел. 901-46-80;

Начальник ЦТАИ – Валуйкин Игорь Станиславович, тел. 901-46-85;

Начальник ОППР – Елизенцев Сергей Николаевич, тел. 901-46-27, моб.тел. 8- 921- 869-87-03.

1.2. Период выполнения работ:

Начало	январь	2016 г.

Окончание	апрель 2016 г.

1.3. Расчетная (максимальная) цена закупки 600 000 руб. без учета НДС,

в том числе:

- Стоимость проектных (ПР)– 600 000 руб. без учёта НДС;

- Стоимость строительно-монтажных (СМР) – 0,00  руб. без учёта НДС;

- Стоимость пуско-наладочных (ПНР) – 0,00 руб. без учёта НДС;

- Стоимость поставляемых материалов – 0,00 руб. без учёта НДС;

- Стоимость поставляемого оборудования –0,00 руб. без учёта НДС;

- 1-й квартал 2016 г. - 0,00  руб. без учета НДС;

- 2-й квартал 2016 г. - 600,00 руб. без учета НДС;

- 3-й квартал 2016 г. - 0,00 руб. без учета НДС;

- 4-й квартал 2016 г. - 0,00  руб. без учета НДС.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ должна быть определена:

сметой на ПР (ПИР), составленной участником конкурентных процедур на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» Приложение сметной документации к оферте/коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями рекомендациям по формированию стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, обслуживанию и наладке энергетического оборудования зданий и сооружений филиала «Невский»», утвержденными вышеуказанным приказом.

Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах регламентированной процедуры предоставляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде (в том числе, в программе «А0» по E-mail: Tsyvileva.OG@tgc1.ru) проект договора генподряда на выполнение работ с приложениями:

-копии свидетельства о регистрации предприятия,

-копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом).

3. Требования к выполнению работ

3.1. Цель выполнения работ:

Предлагается выполнить реконструкцию конденсатора с переводом одной из его половин на холодную городскую воду схемы подготовки подпиточной воды ГВС.

Указанная реконструкция позволит обеспечить работу турбоагрегата без сброса тепла с конденсатора. В летний период турбогенератор будет иметь 100% теплофикационную выработку   с обеспечением режима циркуляции ТС и работы схемы подготовки подпиточной воды ГВС за счет использования пара турбоагрегата ст. № 2.

3.2. Требования к составу и содержанию работ:

- Разработать проект перевода конденсатора турбоагрегата ст. № 2 на городскую воду для подпитки тепловой сети, а также в дальнейшем в проекте предусмотреть перевод конденсатора ТГ ст.№2 на сетевую воду;

- В проекте предусмотреть:

Монтаж

- электрифицированную запорную и регулирующую арматуру;

- опорно-подвесную систему;

- теплоизоляцию.

# Укрупненная ведомость

объёмов работ по переводу конденсатора турбоагрегата ст. № 2 на городскую воду (ПИР).

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предпроектное обследование объекта. Срок выполнения: январь 2016 г. | Комплект | 1 |
| 2. | Разработка технологической схемы работы подвода городской и сетевой воды на левую половину конденсатора ТГ-2. Срок выполнения: февраль 2016 г. | Комплект | 1 |
| 3. | Согласование технических решений на НТС ОАО «ТГК-1» по результатам предпроектных проработок. Срок выполнения: март 2016 г. | Комплект | 1 |
| 4. | Разработка* и утверждение проектной документации. Срок выполнения: март 2016 г. Срок выполнения: март-апрель 2016 г. | Комплект | 5 |
| 5. | Разработка* и утверждение рабочей документации: Срок выполнения: апрель 2016 г. | Комплект | 5 |
| 6. | Проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации в соответствии с ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Срок выполнения: апрель 2016 г. | Комплект | 1 |

# *В проекте необходимо предусмотреть монтаж и демонтаж трубопровода, электрифицированную   запорную и регулирующую арматуру, опорно-подвесную систему, теплоизоляцию, антикоррозийную защиту, обогрев трубопровода и.т.д. (приложение 1 к ТЗ).

# - Подрядчик в течение 5 дней после заключения договора должен предоставить график выполнения работ.

3.3. Стадийность работ:

3.3.1. Сбор исходных данных по проектируемому оборудованию.

3.3.2. Разработка проектной документации.

3.3.3. Разработка рабочей документации.

3.4. Краткие характеристики турбоагрегата ст. № 2 (Исходные данные)

ТЭЦ как объект капитального строительства является особо опасным и технически сложным объектом в соответствии со статьей 48.1 п.10.1 Градостроительного кодекса РФ.

Турбины предназначены для привода генератора и отпуска тепла на нужды отопления и горячего водоснабжения. Паровая теплофикационная турбина ст. № 2 типа Т-27,5 (старое название Т-25-90), изготовлена Брянским паровозостроительным заводом, ТГ-2 модернизирована в 1991 г. Турбина имеет частоту вращения ротора 3000 об/мин, регенеративное устройство для подогрева питательной воды, 5 отборов, из которых IV отбор регулируемый с максимальным расходом пара до 135 т/ч при давлении в отборе 1,2 ата.

Турбина представляет собой одноцилиндровый агрегат с 2-х венечной регулирующей ступенью (колесо Кертиса) 19 ступеней давления. Вращение ротора – по часовой стрелке. Регулирование мощности – количественное. Пар в турбину поступает через 4 регулирующих паровпускных клапана 100 мм. Номера клапанов – 1,2,3,4 (справа налево). Максимальный расход пара на конденсатор при конденсационном режиме 90 т/ч.

3.5. Требования к способу и методу работы конденсатора ТГ-2 на городской воде.

Принцип работы конденсатора ТГ-2 основан на подаче городской воды на левую половину конденсатора, с расходом городской воды до 1200 м³/ч, с давлением городской воды на входе в конденсатор не более 1,5 кгс/см² после конденсатора вода подается на всас насоса городской воды №1,2,3,4.

3.6. Требования к месту монтажа трубопроводов.

Трубопроводы подачи и возврата городской воды до и после конденсатора ТГ-2 должны быть смонтирован в машинном зале I и II и вдоль здания I и II очередей турбинного отделения котлотурбинного цеха на улице отм. -2,6 м ÷5,0м.

3.7. Требования к составу и содержанию проекта.

3.7.1. Проект должен выполняться в соответствии с действующими ГОСТами, СНиПами, правилами, Постановлениями Правительства РФ, регламентами и иными нормативными документами, действующими на территории РФ.

3.7.2. В составе рабочей документации предусмотреть:

- Общие данные;

- Пояснительная записка;

- Обоснование выбора типа установки консервации;

- Технологическая схема консервации;

- Схема электроснабжения установки;

- Схема расположения установки в помещении машинного зала II очереди;

- Спецификации;

- Сметная документация;

- Сертификаты, свидетельства и т.д.

3.7.3. Окончательный состав и содержание документации рабочего проекта согласовываются сторонами в процессе проектирования.

3.7.4. Сметная документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

3.7.5. Вся проектная и рабочая документация должна быть выполнена на Русском языке.

3.7.6. Проектная и рабочая документация представляется в электронном виде на компакт дисках в 2 (двух) экземплярах и на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах.

3.7.7. Исполнительная документация представляется в электронном виде на компакт дисках в 2 (двух) экземплярах и на бумажном носителе в 5 (пяти) экземплярах.

3.7.8. Документация по автоматизации в электронном виде должна быть передана только в следующих редактируемых форматах: MS Word, MS Visio, MS Excel, Autocad, а также в формате PDF.

3.8. Требования к автоматизации.

Электрифицированная запорная арматура на входе и выходе половинок конденсатора должна быть подключена к существующим шкафам сборок задвижек 380В, 50Гц I очереди турбинного отделения с проектированием новых схем управления с реализацией управления, как по месту, так и с ГрЩУ-1. Должны быть запроектированы средства дистанционного и местного измерений давлений на входе и выходе половинок конденсатора, средство дистанционного измерения температуры на выходе половинок конденсатора с выводом показаний на ГрЩУ-1. При проектировании рассмотреть возможность проектирования средств автоматизации половинок конденсатора как на базе АСУ ТП ОСО-1 (автоматизированная система управления технологическими процессами общестанционного оборудования 1 очереди), так и на базе традиционных средств управления и контроля. Оптимальный вариант автоматизации Исполнитель должен обосновать и предварительно согласовать с Заказчиком.

4. Особые условия.

# 4.1 При проектировании учесть требования охраны труда, экологической, промышленной и пожарной безопасности, а также санитарных норм и правил;

# 4.2 Применительно к техническим устройствам включить требование Постановления Правительства РФ № 1540 от 25.12.1998г. «О применении технических устройств на ОПО»

# 4.3. СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

# 4.4. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

# 4.5. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.

# 4.6. СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

# 4.7. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 1998 г. № 1540 «Правила применения технических устройств на опасных производственных объектах».

# 4.8. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

# 4.9. Федеральный закон РФ №116 «О Промышленной безопасности опасных производственных объектов».

# 4.10. Правила применения огнезащитных покрытий кабелей на энергетических предприятиях. РД 153-34.0-20.262-2002.

# 4.11. Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004)

# 4.12. Подрядчик должен иметь свидетельство, выданное саморегулируемой организацией о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме уникальных объектов, и объектов использования атомной энергии);

# 4.13. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

# 4.14. Методические указания по объему технологических измерений, сигнализации, автоматического регулирования на тепловых электростанциях СО 34.35.101-2003.

5. Требования к Подрядной организации.

  - Общие требования:

5.1.1. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР (руководителей работ);

    - Опыт работы по проектированию не менее 3 лет;

    - Желательно иметь опыт реализации аналогичных проектов на объектах электроэнергетики;

    - Подрядчик должен иметь свидетельство, выданное саморегулируемой организацией

о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в т.ч. на особо-опасных и технически сложных объектах

(Приказ МРР РФ от 30.12.09 № 624), разд. II.:

- 4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения;

- 4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами;

- 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений

- 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком);

5.1.5. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы

ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1», представлять сметную документацию в форме “А0”;

    - Подрядчику при проведении предпроектного обследования собрать всю

информацию для принятия технических решений по реализации данного ТЗ;

5.2. Требования к Подрядчикам при привлечении Субподрядчиков:

    - при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков

Подрядчик должен иметь допуск СРО на исполнение функций генерального подрядчика;

    - При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда

должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

    - Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в ОЗП подробные сведения

обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

    - Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика

требованиям предквалификационной документации Организатора ОЗП;

    - Подрядчик должен приложить письменное подтверждение Субподрядчика о

гарантиях выполнения работ в установленные сроки;

    - Организатор ОЗП оставляет за собой право отклонить любого из предложен Субподрядчиков.

# 6.	Дополнительные требования.

# 6.1.Электроосвещение и электрообеспечение – по СНиП 23-05-95.

# 6.2.Технические решения, принятые в рабочих чертежах, должны соответствовать

# требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других

# норм, действующих на территории РФ и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами

# мероприятий.

# 6.3.Проект согласовывается с заказчиком.

# 6.4.При необходимости согласование проекта со сторонними организациями. Список

# организаций согласовывается с заказчиком.