ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работы по модернизации надбандажных уплотнений ЦВД ТА ст.№ 4 (Т-123/130-130) (ПИР) ТЭЦ-17 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»

(№ по ГКПЗ 1117/4.21-4224)

| ̕ОКВЭД | 71.12.12 |
| --- | --- |
| ОКДП | 71 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ:

Санкт- Петербург, ул. Жукова, д.26 ТЭЦ-17 филиала “Невский” ПАО “ТГК-1”.

Ответственные за составление технического задания:

Гл. инженер - Чижиков Вячеслав Юрьевич, тел. (812)901-46-51, м. 921-869-87-05;

Начальник КТЦ – Моисеев Николай Евгеньевич, тел. (812)901-46-80, м. 921-869-88-16;

Начальник ПТО -  Чусов Николай Витальевич, тел. (812)901-46-65, м. 921-446-38-86;

Начальник ГКС ПТО – Цивилева Ольга Георгиевна, тел. (812)901-46-64, м. 921-433-26-42

1.2. Период выполнения работ:

Начало		с момента заключения Договора

Окончание		декабрь 2016 г.

Обобщенные характеристики выполняемых работ.

Разработка технической и рабочей документации по модернизации надбандажных уплотнений ЦВД ТА ст.№ 4 (Т-123/130-130).

Расчетная(максимальная) цена закупки      600 000    руб. без учета НДС.

В том числе:

- Стоимость разработки технической и рабочей документации –600 000,0 руб. без учёта НДС;

- Стоимость строительно-монтажных (СМР) –0,0 руб. без учёта НДС;

- Стоимость пуско-наладочных (ПНР) –0,0   руб. без учёта НДС;

- Стоимость поставляемых материалов –  руб. без учёта НДС;

- Стоимость поставляемого оборудования 0 000,00

- 1-й квартал – 0,0руб. без учета НДС;

- 2-й квартал – 0,0 руб. без учета НДС;

- 3-й квартал - 0,0 руб. без учета НДС;

- 4-й квартал –  600 000,0 руб. без учета НДС;

Стоимость работ должна определяться в соответствии с Приказом от 02.08.2016 г. № 123 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ПАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

1. Цель выполнения работ:

Повышение надежности эксплуатации и ремонтопригодности проточной части турбоагрегата за счет модернизации надбандажных уплотнений 2-9 ступеней ЦВД с применением сотовой конструкции и креплением на козырьки диафрагм без использования сварки.

1.2 Требования к составу и содержанию работ:

1.2.1.   Разработать техническую документацию.

1.2.2. На основании разработанной технической документации выполнить рабочую документацию по модернизации надбандажных уплотнений ЦВД ТА-4.

Выполнить сметно-финансовые расчеты по видам работ.

Составить Спецификации на оборудование и материалы (после согласования с Заказчиком)

2. Характеристики объекта (исходные данные).

Турбина предназначена для привода генератора и отпуска тепла на нужды отопления и горячего водоснабжения.

Паровая теплофикационная турбина типа Т-120/130-130 ст.№4 Уральского турбомоторного завода номинальной мощностью 123 МВт при 3000 об/мин с конденсацией и двухступенчатым подогревом сетевой воды предназначена для непосредственного привода генератора переменного тока типа ТФ-125-2У3 мощностью 125 тыс. кВт с воздушным охлаждением.

Турбина рассчитана на работу свежим паром при давлении 130 ата и температурой 555°С, измеренными перед автоматическим стопорным клапаном. Расчётная температура охлаждающей воды на входе в конденсатор +20°С. Номинальное количество охлаждающей воды 16000 т/час.

Максимальный расход пара на турбину 527 т/час.. Турбина может работать в чисто конденсационном режиме (т.е. только для выработки электроэнергии) и при этом режиме расход пара 467,8 т/час (в конденсатор 320 т/час) на ТГ-4.

Турбина представляет собой 3х цилиндровый агрегат, имеющий 27 ступеней давления, из них: ЦВД – 2-9 ст; ЦСД – 10-23 ст; ЦНД – 24-27 ст. Свежий пар от стопорного клапана по перепускным трубам поступает к 4 регулирующим клапанам цилиндра высокого давления (ЦВД). Паровпуск ЦВД находится со стороны упорного подшипника (ЦВД выполнен противоточным относительно цилиндра среднего давления). Лопаточный аппарат ЦВД – левого вращения.

ЦВД – литой, имеет специальные переливы (лапы), которыми опирается на корпуса переднего и второго подшипников турбины. Цилиндр имеет одновенечную регулирующую ступень и 9 ступеней давления.

Сотовые уплотнения – это усовершенствованный тип уплотнений с использованием сотовой поверхности. Конструктивно соты имеют форму шестигранных ячеек с диаметром вписанной окружности, равной 1,5мм. Сотоблоки изготавливаются из жаростойкой хромоникелевой фольги толщиной 0,05мм и припаиваются к вставкам, из которых собирается кольцо сотового уплотнения для последующего монтажа в проточную часть турбины.

Сотовое уплотнение для паровой турбины, содержащее установленную в корпусе статора уплотнительную обойму с сотовыми вставками, которые охватывают с радиальным зазором кольцевые уплотнительные гребни бандажа рабочих лопаток ротора, отличающееся тем, что сотовые вставки выполнены ступенчатыми и охватывают с радиальным зазором бандаж рабочих лопаток ротора с образованием левой и правой кольцевых расширительных камер, у которых одной боковой стенкой является внутренняя боковая поверхность соответствующих уплотнительных гребней бандажа, а второй - соответствующая вертикальная боковая поверхность ступени сотовой вставки, при этом уплотнительная обойма выполнена с кольцевыми уплотнительными гребешками, которые с осевым зазором охватывают с наружной стороны кольцевые уплотнительные гребни бандажа рабочих лопаток ротора. При этом помимо многократного дросселирования рабочей среды при протекании через зазоры сот направление потока многократно ступенчато изменяется благодаря наличию уплотнения, что создает на пути перетекающей рабочей среды дополнительное сопротивление, вследствие чего повышается эффективность уплотнения.

Пар из ЦВД по четырём перепускным трубам направляется в ЦСД. ЦСД состоит из литой паровпускной части и сварной выхлопной части, соединённых между собой в вертикальной плоскости фланцевым соединением. ЦСД лапами опирается на корпус II и III подшипников и выхлопную часть ЦНД. ЦСД имеет 14 ступеней. Из ЦСД пар отбирается на теплофикационные нужды и регенерацию и по двум трубам направляется в ЦНД, где разделяется на два потока. Каждый поток ЦНД имеет по две ступени: одна регулирующая и одна ступень давления.

Давление в теплофикационных отборах и пропуск пара в ЦНД регулируется поворотными диафрагмами 24 ступеней.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объёма работ

разработка технической документации по «Модернизации надбандажных уплотнений ЦВД ТА ст.№ 4 (Т-123/130-130) (ПИР)» ТЭЦ-17 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1».

Таблица №1

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1. 1.2 1.3 1.4 1.5. | Разработка технической документации: Предпроектное обследование. Срок выполнения – октябрь 2016 г. Разработка технической документации, в том числе: - рабочая и конструкторская документация, включающая чертежи по установке и спецификации, чертежи доработки диафрагм и установки сотовых уплотнений; - маршрутно-технологический процесс по модернизации надбандажных уплотнений 2-9 ступеней ЦВД; Срок выполнения – октябрь 2016 г. Согласование разработанной технической документации с заводом-изготовителем паровой турбины ЗАО «УТЗ» и передача Заказчику для утверждения. Срок выполнения – октябрь -ноябрь 2016 г. Выдача заказных спецификаций для закупки изделий и заготовок. Срок выполнения – октябрь 2016 г. Разработка и утверждение сметной документации (включая получение разрешений и согласований от Заказчика) в соответствии с пп. 1.2, 1.3 Срок выполнения – 01декабря 2016 г | Комп. Комп. Комп.. Комп. Комп. Комп. | 5 5 5 5 5 5 |

3. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

3.1. Требования к составу и содержанию Технической документации:

3.1.1. Рабочую документации выполнить в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ 34.201-89, ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации», Требования к содержанию документов» и других документах, указанных в настоящем Техническом задании.

3.1.2. Разработанная техническая документации должна быть выполнена и передана Заказчику в бумажном виде формате PDF (5 экз.) и электронном виде (2 экз.). Вся документация в электронном виде должна быть передана формате AutoCAD.

3.1.3 Подрядчик должен обеспечить наличие полного комплекта технической и эксплуатационной документации на русском языке в объеме, необходимом для монтажа, наладки, пуска, сдачи в эксплуатацию, обеспечения правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

3.1.4. Состав разрабатываемых документов должен включать (но не ограничиваться):

- техническую документацию, включающую конструкторские чертежи на изделия и заготовки и чертежи по установке с деталировками и спецификациями, чертежи доработки диафрагм и установки сотовых уплотнений;

- маршрутно-технологический процесс по модернизации надбандажных уплотнений 2-9 ступеней ЦВД;

- обоснование выбора типа уплотнений;

- заказные спецификации, на изделия и заготовки и материалы, с указанием количества, характеристик и производителя оборудования.

3.1.5 Дополнительные требования:

3.1.5.1. Применяемые технические решения должны обеспечить надежную фиксацию вставок сотовых надбандажных уплотнений в козырьках диафрагм без применения сварки. Установка сотоблоков должна предусматривать замену в короткое время и с минимальными затратами.

3.1.5.2. В применяемых технических решениях должна использоваться существующая конструкция уплотнительных гребней бандажей рабочих лопаток ротора высокого давления.

3.1.5.3. Применяемые технические решения должны иметь положительный опыт внедрения на паровых турбинах производства ЗАО «УТЗ» мощностью 100-250МВт. Эффективность применяемых технических решений должна быть подтверждена результатами тепловых испытаний, проведенных специализированными организациями.

3.1.5.4. Разработчик технической документации осуществляет технический контроль и шефмонтаж за модернизацией надбандажных уплотнений 2-9 ступеней ЦВД.

3.1.5.5. В документации для закупки изделий должны быть прописаны требования к изготовителю-поставщику (заводу) заготовок уплотнений.

3.2. Требования к подрядной организации.

3.2.1 Общие требования.

3.2.1.1. Опыт работы по проектированию и модернизации аналогичного вида оборудования не менее 3-х лет.

3.2.1.2. Наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность особо опасных объектов капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624:

Разд.2. Виды работ по подготовке проектной документации:

- п.3. Работы по подготовке конструктивных решений.

- п.13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

3.2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ПАО «ТГК-1», представлять сметную документацию в форме “А0”.

3.2.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

3.2.1.5. Работники Подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ПАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

3.2.1.6. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и ПАО «ТГК-1».

3.2.1.7. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Подрядчиком указанных выше требований.

3.2.2 Специальные требования.

3.2.2.1 Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных работ и услуг.

3.2.2.2 Подрядчику при проведении предпроектного обследования собрать всю информацию для принятия технических решений по реализации работ по ТЗ.

3.2.2.3 Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

3.2.2.4.  Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO 9001:2008.

3.2.2.5 Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.2.3. Требования к Подрядчикам при привлечении Субподрядчиков.

3.2.3.1. Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в ОЗП подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. включая процентное соотношение при распределении объемов работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие Субподрядчика о выполнении планируемых ими работ.

3.2.3.2. Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причем субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

3.2.3.3. Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3.2.3.4. Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

3.2.3.5. Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

3.2.3.6. При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), Генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учетом сроков выполнения.

3.2.4. Особые условия.

Документация по модернизации уплотнений ЦВД должна соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

3.2.4.1. Федеральный закон РФ №116 «О Промышленной безопасности опасных производственных объектов».

3.2.4.2. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

3.2.4.3. «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

3.2.4.4. СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

3.2.4.5. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

3.2.4.6. Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005

3.2.4.7. Методические указания по нормализации тепловых расширений цилиндров паровых турбин тепловых электростанций РД 34.30.506-90.

- Требования к защите конфиденциальной информации.

  - Подрядчик обязан предоставить сведения:

    - Перечень нормативных документов по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации;

    - Об ограничении доступа к информации, составляющей коммерческую тайну контрагентов, порядке обращения с этой информацией и контроле за его соблюдением;

    - О наличии в трудовых договорах с работниками запрета разглашения информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются контрагенты, и использования без их согласия этой информации в личных целях.

  - Подрядчик обязан заключить с ПАО «ТГК-1» соглашение о конфиденциальности (по форме ПАО «ТГК-1»), данная форма должна быть неотъемлемым приложением технического задания.

Приложение: Соглашение о конфиденциальности – на 4 л.