# ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

# «Проектирование, создание и внедрение автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП)».

II. Требования к выполнению работ.

2.1. Цель выполнения работ:

2.1.1. Повышение эффективности производства тепловой энергии.

2.1.2. Повышение надежности работы технологического оборудования.

2.1.3. Замена физически устаревших средств информационного контроля и управления водогрейным котлом ст. № ПВК-2 и общестанционным оборудованием ПВК (ОСО ПВК) с внедрением полнофункциональной широкомасштабной АСУ ТП.

2.1.4. В результате создания АСУ ТП водогрейного котла ст. № ПВК-2 и общестанционного оборудования должны быть достигнуты:

- устойчивая работа систем управления технологическим оборудованием;

- уменьшение интенсивности и амплитуды случайных колебаний технологических параметров;

- улучшения условий эксплуатации за счет унификации технических и программных средств;

- повышение надежности систем управления за счет структурного резервирования и непрерывной диагностики технических и программных средств;

- точность поддержания основных технологических параметров на всех рабочих режимах водогрейного котла;

- улучшение качества переходных процессов по максимальному отклонению параметров и интегральному критерию качества процесса при внешних и внутренних возмущениях.

2.2. Требования к сметно-договорной документации:

Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах регламентированной процедуры предоставляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде проект договора генподряда на выполнение работ с приложениями:

-копии свидетельства о регистрации предприятия,

-копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом).

  - 2.3. Состав оборудования ТЭЦ  подлежащий автоматизации (уточняется при проектировании):

2.3.1. Водогрейный котёл ПТВМ-100 производства ЗАО “Дорогобужкотломаш” Водогрейный котёл ПТВМ-100 изготовлен в январе 1965 г., установлен на Выборгской ТЭЦ в корпусе водогрейной котельной и введён в эксплуатацию в 1965 г.

Наработка с начала эксплуатации до 01.01.2014 г. – 6198 ч.

Основные параметры:

- Расход газа на котел;

- Расход сетевой воды через котел;

- Расход мазута на котел;

- Расход мазута рециркуляции;

- Давление газа до регулирующей заслонки;

- Давление газа после регулирующей заслонки;

- Давление газа после ПЗК-1 горелок групп 1-4;

- Разрежение в топке;

- Давление сетевой воды на входе в котел;

- Давление сетевой воды на выходе из котла;

- Давление мазута после регулирующего клапана;

- Температура газа на входе в котел;

- Температура уходящих газов;

- Температура сетевой воды на входе в котел;

- Температура сетевой воды на выходе из котла;

- Температура мазута к горелкам котла;

- Содержание кислорода;

- Содержание СО.

# 2.3.2. Общестанционное оборудование ПВК:

- Задвижка 1530/1 на выходе сетевой воды с ПВК-1;

- Задвижка 1530/2 на выходе сетевой воды с ПВК-2;

- Задвижка 1531/1 на входе сетевой воды к ПВК-1;

- Задвижка 1531/2 на входе сетевой воды к ПВК-2;

- Задвижка 1532 на узле смешения сетевой воды;

- Задвижка 1533/1 первая по ходу на прямом коллекторе Полюстровской тепломагистрали;

- Задвижка 1533/2 вторая по ходу на прямом коллекторе Полюстровской тепломагистрали;

- Задвижка 1534 на обратном коллекторе Полюстровской тепломагистрали;

- Задвижка 1535 общая от напорного коллектора сетевых насосов;

- Регулирующая задвижка 1439/1 подачи сетевой воды на ПВК со стороны Полюстровской тепломагистрали;

- Регулирующая задвижка 1439/2 подачи сетевой воды на ПВК со стороны 2-ой Западной тепломагистрали;

- Давление сетевой воды в прямом коллекторе Полюстровской тепломагистрали;

- Температура сетевой воды в прямом коллекторе Полюстровской тепломагистрали;

- Температура сетевой воды в обратном коллекторе Полюстровской тепломагистрали;

- Температура сетевой воды в прямом коллекторе 2-ой Западной тепломагистрали;

- Температура сетевой воды в обратном коллекторе 2-ой Западной тепломагистрали.

# Укрупненная ведомость

проектирования, создания и внедрения автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) пикового водогрейного котла типа ПТВМ-100 ст. № ПВК-2 Выборгской ТЭЦ (ТЭЦ-17) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Таблица №1

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1.Предпроектное обследование объекта. Срок выполнения – 20.01.2015 г. 1.2.Выдача заключений и предложений по итогам предпроектного обследования. Срок выполнения –30.01.2015 г. 1.3. Подготовка и согласование сметно-договорной документации на проведение работ. Срок выполнения –15.02.2015 г. 1.4. Разработка и согласование технического задания на АСУ ТП общестанционного оборудования ПВК, выводимого из зоны монтажа. Срок выполнения –20.02.2015 г. 1.5. Разработка и согласование технического задания на АСУ ТП водогрейного котла ст. № ПВК-2. Срок выполнения –20.02.2015 г. 1.6. Разработка и согласование структурных схем АСУ ТП, схем энергоснабжения, базы данных и перечней сигналов. 1.6.1. По общестанционному оборудованию ПВК: Срок выполнения –20.02.2015 г. 1.6.2. По водогрейному котлу: Срок выполнения –20.02.2015 г. 1.7. Разработка проектной документации: 1.7.1. По общестанционному оборудованию ПВК: Срок выполнения –20.02.2015 г. 1.7.2. По водогрейному котлу: Срок выполнения –20.02.2015 г. 1.8. Утверждение проектной документации: 1.8.1. По общестанционному оборудованию ПВК: Срок выполнения –28.02.2015 г. 1.8.2. По водогрейному котлу: Срок выполнения –28.02.2015 г. 1.9. Выдача заказных спецификаций для закупки оборудования: 1.9.1. По общестанционному оборудованию ПВК: Срок выполнения –05.03.2015 г. 1.9.2. По водогрейному котлу: Срок выполнения –05.03.2015 г. 1.10. Разработка рабочей документации: 1.10.1. По общестанционному оборудованию ПВК: Срок выполнения –15.03.2015 г. 1.10.2. По водогрейному котлу: Срок выполнения –15.03.2015 г. 1.11. Утверждение рабочей документации: 1.11.1. По общестанционному оборудованию ПВК: Срок выполнения –30.03.2015 г. 1.11.2. По водогрейному котлу: Срок выполнения –15.04.2015 г. | комплект | 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 |

# - допускается корректировка проекта на стадии выполнения работ по согласованию с заказчиком,

# - подрядчик в течение 5 дней после заключения договора должен предоставить график выполнения работ.

2.4. Стадийность работ:

- Предпроектное обследование.

- Разработка и согласование технических заданий.

- Разработка и утверждение проектной документации.

- Разработка и утверждение рабочей документации.

2.5. Требования к техническому заданию на АСУ ТП:

2.5.1. Технические задания на АСУ ТП ПВК-2 и общестанционного оборудования ПВК должны быть разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ 34.602-89 «Комплекс стандартов на автоматизированные системы» и настоящего технического задания и должны включать в себя все технические решения по модернизации системы управления и контроля. Требования к специфическим системам, не связанным напрямую с АСУ ТП водогрейного котла ст. № ПВК-2 (модернизации системы кондиционирования, освещения, связи), должны быть отражены в ТЗ на соответствующие системы.

2.5.2. Технические задания на АСУ ТП является основными документами, определяющими требования и порядок создания АСУ ТП, в соответствии с которыми проводится разработка АСУ ТП и ее приёмка при вводе в опытную и промышленную эксплуатацию.

2.5.3. Должны быть разработаны отдельные технические задания на АСУ ТП общестанционного оборудования ПВК и АСУ ТП водогрейного котла ст. № ПВК-2.

2.5.4. Технические задания на АСУ ТП подлежат согласованию и утверждению с Заказчиком в течение 20 дней после заключения договора. Технические задания должны быть согласованы Исполнителем с отделом защиты информации департамента по корпоративной защите ОАО «ТГК-1» и содержать раздел, посвящённый описанию организационных и технических мероприятий по защите информации от несанкционированного доступа в АСУ ТП с учетом требований «Политики информационной безопасности ОАО «ТГК-1».

2.5.5. В состав АСУ ТП должна входить подсистема управления средствами пожаротушения, установленными на водогрейном котле, сигналы о работе данной подсистемы (включая сигналы неисправностей  и аварий) должны поступать в АСУ ТП. Проектированием предусмотреть оснащение системами пожаротушения помещений и оборудования АСУ ТП в соответствии с требованиями нормативных документов.

III. Особые условия.

3.1. АСУ ТП водогрейного котла (ПВК) №2 и общестанционного оборудования должны соответствовать требованием следующих нормативных документов:

- Техническим условиям, требованиям и нормам изготовителей поставляемого (реконструируемого, монтируемого) оборудования.

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Москва. Энергосервис, 2003г.

- Федеральный закон РФ №102 «Об обеспечении единства измерений».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 1998 г. № 1540 «Правила применения технических устройств на опасных производственных объектах».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- Федеральный закон РФ №116 «О Промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Градостроительный кодекс Российской Федерации, с изм. и доп., вступившими в силу с 01.04.2012 г.

- Правила устройства электроустановок (седьмое издание).

- Общие технические требования к программно - вычислительным комплексам для АСУ ТП тепловых электростанций. РД 153-34.1-35.127-2002.

- Технические требования к функции ПТК АСУ ТП ТЭС. Сбор и первичная обработка информации. РД 153-34.1-35.145-2003.

- Технические требования к подсистеме технологических защит на базе микропроцессорной техники. РД 153-34.1-35.137-00.

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления", утвержденные приказом от 15.11.2013г. № 542 и

- Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденный постановлением Правительства  РФ от 29.10.2010г. № 870

- Технические условия на выполнение технологических защит и блокировок при использовании мазута и природного газа в котельных установках в соответствии с требованиями взрывобезопасности. СО 34.35.108-2001.

- Методические указания по объему технологических измерений, сигнализации, автоматического регулирования на тепловых электростанциях. СО 34.35.101-2003.

- Объем технологического контроля и сигнализации должен соответствовать требованиям заводов-изготовителей оборудования, нормативным и директивным документам.

- Объем и технические условия на выполнение технологических защит теплоэнергетического и электротехнического оборудования блочных установок с прямоточными котлами для оборудования, спроектированного до 1997 г. РД 153-34.1- 35.114-00.

- Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем. РД 34.35.310-97.

- Технические условия на выполнение технологических защит и блокировок в соответствии с ФНиП в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления", утвержденные приказом от 15.11.2013г. № 542 и ТР «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденные постановлением Правительства  РФ от 29.10.2010г. № 870

- Политика информационной безопасности ОАО «ТГК-1» (Приложение 1 к Приказу ОАО «ТГК-1» от 29.05.2014 г. № 66).

- Политика информационной безопасности автоматизированной системы управления технологическими процессами ОАО «ТГК-1» (Приложение 2 к Приказу ОАО «ТГК-1» от 29.05.2014 г. № 66).

- Методические указания по расчету, проектированию и эксплуатации импульсных устройств очистки. МУ34-70-145-86.

- Методические указания по оснащению рациональным объемом резервных аппаратных средств контроля и управления котлотурбинным оборудованием ТЭС, оснащенных АСУ ТП. РД153-34.1-35.523-2002.

- Правила применения огнезащитных покрытий кабелей на энергетических предприятиях. РД 153-34.0-20.262-2002.

- Правила приемки в эксплуатацию из монтажа и наладки систем управления технологическими процессами тепловых электрических станций. РД 34.35.412-88.

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

- «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий». СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00).

- Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий РД 153-34.0-49.101-2003;

- Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопровода пара и горячей воды ПБ 10-573-03.

- ФЗ РФ № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03.

- «Регламент обеспечения аутентификации и авторизации в АСУ ТП» ОАО «ТГК-1.

- СНиП  3.05.07-85 «Системы  автоматизации».

3.2. Требования к составу и содержанию Проектов:

3.2.1. Проекты должны быть выполнены с учетом полного соблюдения действующих диспетчерских наименований оборудования и сигналов (дискретных и аналоговых). В соответствии с методикой кодирования ТЭЦ-17 (турбоагрегат ст. № 4, общестанционное оборудование 1 и 2 очередей) произвести кодирование в системе KKS Fortum технологического оборудования, технических средств ПТК и АСУ ТП в целом, физических или виртуальных автоматических устройств, алгоритмов и программ. Предусмотреть дублированную маркировку в соответствии с существующим проектом.

3.2.2. Рабочую документацию выполнить в соответствии с требованием ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем», ГОСТ 21.408-93 «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов», РД 50-34.698-90 «Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов» в полном объеме, включая «нижний и полевой уровни» АСУ ТП (КИП и А, ДУ, ТЗ и Б).

3.2.3. При разработке документации необходимо также учитывать требования соответствующих разделов ГОСТ 24.104-85 "Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования", ГОСТ 34.601-90 "Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания".

3.2.4. Разработанная проектная и рабочая документации должна быть выполнена и передана Заказчику в бумажном виде (2 экз.) и электронном виде (2 экз). Исполнительная документации должна быть выполнена и передана Заказчику в бумажном виде (5 экз.) и электронном виде (2 экз).

3.2.5. Исполнитель должен обеспечить предоставление от поставщиков (изготовителей) оборудования АСУ ТП полного комплекта технической и эксплуатационной документации на русском языке в составе, необходимом для монтажа, наладки, пуска, сдачи в эксплуатацию, обеспечения правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

3.2.6. Вся проектная, рабочая, исполнительная и эксплуатационная документации должны быть на Русском языке.

3.2.7. Проектная, рабочая и исполнительная документация на АСУ ТП должна быть выполнена на стандартном формате А4, допускается по согласованию с Заказчиком для некоторых чертежей использование формата А3.

3.2.8. Проектная, рабочая и эксплуатационная документации должны оформляться в соответствии с требованиями настоящего технического задания  и ГОСТ 21.408-93 «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов», комплект документов,  предоставляемый Заказчику должен  быть следующим (но не ограничиваться):

- Техническое задание на АСУ ТП.

- Пояснительную записку к проекту;

- Методику кодирования в соответствии с системой кодирования KKS Fortum.

- Ведомость проектной документации;

- Ведомость рабочей документации;

- Ведомость эксплуатационных документов;

- Требования к помещениям с АСУ ТП (включая требования к параметрам               окружающего воздуха, параметрам освещения и т.п.)

- Требования к энергоснабжению, заземлению  и занулению АСУ ТП.

- Требования к молниезащите, экранированию помещений и оборудованию АСУ ТП.

- Сводно-сметный расчет и объектные сметы в ФЕР-2001 г. и в текущих ценах, в том числе, в части первичных врезок;

- Базу данных проекта, включая указание полных характеристик входных и выходных аналоговых и дискретных сигналов, запорной и регулирующей арматуры, механизмов собственных нужд, автоматических регуляторов, указание участия в технологических защитах, блокировок, сигнализациях, алгоритмах ФГУ;

- Принципиальные электрические и монтажные схемы питания АСУ ТП.

- Структурную схему ПТК АСУ ТП ПВК-2.

- Структурную схему ПТК АСУ ТП общестанционного оборудования.

- структурную схему внутреннего информационного обмена ПТК АСУ ТП ПВК-2 (с учётом интеграции ПТК АСУ ТП ОСО ПВК и существующего ПТК АСУ ТП ПВК-1);

- структурную схему информационного обмена ПТК АСУ ТП ПВК-2 c внешними системами с применение ПО «FinsRouter 1.3» (ССТИ, ПТК АСУ ТП ТА-4, ПТК АСУ ТП ОСО-2 и ПТК АСУ ТП ОСО-1);

- планы расположения оборудования полевого уровня АСУ ТП (шкафы, щиты, панели, пульты, стенды, соединительные коробки).

- Перечни автоматизированных функций (технологических защит, блокировок, АВР, сигнализаций, пошаговых программ управления, АСР, расчетных задач) и их подробное описание.

- структурные схемы алгоритмов сигнализации, технологических защит, блокировок, АВР, пошаговых программ управления, автоматического регулирования, включая описание к ним;

- алгоритмы расчетно-диагностических задач и описание к ним;

- видеокадры операторских станций;

- Перечень входных сигналов и данных;

- Перечень выходных сигналов и данных;

- Схемы принципиальные и монтажные подключения электропитания и заземления ПТК АСУ ТП.

- заказные спецификации на ПТК АСУ ТП, в том числе на программное обеспечение ПТК;

- заказные спецификации на мебель для ПТК АСУ ТП.

- заказные спецификации на ЗИП к ПТК АСУ ТП.

- таблицы подключения ПТК АСУ ТП.

- принципиальные электрические и монтажные электрически схемы подключения внутри шкафов ПТК АСУ ТП.

- Типовые принципиальные электрические схемы подключения к ПТК АСУ ТП.

- Принципиальные и монтажные схемы подключения кабельных связей для цифровой передачи данных.

- Принципиальные и монтажные схемы подключения АРМов, серверов, сетевых устройств, мониторов, источников бесперебойного питания.

- планы расположения оборудования ПТК  АСУ ТП (шкафы, панели, щиты, столы, АРМы, соединительные коробки).

- кабельный журнал (включая линии связи для передачи цифровых сигналов).

- Задания заводам изготовителям на: шкафы, пульты, панели, щиты входящих в состав ПТК АСУ ТП (содержащих разделы: общий вид, перечень элементов и оборудования, принципиальные и монтажные электрические схемы подключения).

- схемы трубных и кабельных проводок датчиков КИП;

- электрические принципиальные и монтажные схемы управления механизмами собственных нужд, электроприводами запорной и регулирующей арматуры, исполнительными механизмами;

- монтажно-коммутационные схемы (таблицы подключения внешних связей к датчикам, исполнительным механизмам, сборкам задвижек, модулям ввода/вывода УСО контроллеров ПТК).

- схемы заполнения сборок задвижек.

- схемы расположения первичных врезок для решения алгоритмов защит блока;

- заказные спецификации на КИПиА, оборудование полевого уровня, кабельную продукцию, материалы, включая вентили для первичных врезок, с указанием количества, характеристик и производителя оборудования;

- габаритно-установочные чертежи монтируемого оборудования;

- опросные листы на изготовление измерительных диафрагм.

- расчёты сужающих устройств (измерительных диафрагм)  на основании проектных опросных листов с определением величин расходов;

- задания заводам - изготовителям на изготовление шкафных и щитовых изделий.

- Программы и методики испытаний (компонентов, комплексов средств автоматизации, подсистем, систем);

- Руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию АСУ ТП (аппаратного обеспечения, программного обеспечения и пр.);

- Руководства администратора прикладного программно-алгоритмического обеспечения, АРМ операторов и инженерной станции по назначению;

- Руководства оператора АРМ;

- Описание стандартного программного обеспечения (операционные системы, структура базового программного обеспечения, функции частей базового программного обеспечения);

- Инструкция по средствам разработки (конфигурирования);

- Описание организации информационной базы (логическая структура, физическая структура);

- Инструкция по формированию и ведению баз данных.

3.2.9. Проектная документация на АСУ ТП должна содержать раздел "Метрологическое обеспечение", разрабатываемый Поставщиком АСУ ТП, в состав которого должны входить следующие документы:

- перечень измерительных каналов АСУ ТП;

- перечень каналов, входящих в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений;

- перечень каналов, подлежащих калибровке;

- перечень каналов индикаторов;

- расчет обобщенных метрологических характеристик измерительных каналов в соответствии с РД 34.11.201, МИ 222-80 (по метрологическим характеристикам, указанным в паспортах или другой нормативно-технической документации на агрегатные средства измерений, входящих в измерительный канал);

- расчет погрешностей измерительных каналов в соответствии с ГОСТ 8.009-84;

- проект методики поверки измерительных каналов ПТК АСУ ТП;

- методика поверки измерительных каналов ПТК АСУ ТП;

3.2.10. Проектная и рабочая документация должна быть скорректирована (в том числе и в электронном виде, путем перевыпуска документа, в соответствии с п. 2.5, 2.6 ГОСТ 2.503-90 «Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений.») по результатам полигонных испытаний, строительно-монтажных работ, электро-монтажных работ, пуско-наладочных работ, комплексных и приёмо-сдаточных испытаний.

3.2.11. Технические средства (включая иностранного производства) применяемые в проекте, в том числе и ПТК АСУ ТП, должны иметь:

- разрешение Ростехнадзора на применение на опасных производственных объектах;

- свидетельства о внесении в Госреестр средств измерения РФ в качестве типа средств измерений;

- утверждённые Росстандартом методики поверки и калибровки.

3.2.12. В разрабатываемом проекте АСУ ТП должны быть учтены все данные действующих карт уставок технологических: защит, блокировок, АВР и сигнализаций.

3.2.13. При разработке спецификаций на оборудование ПТК АСУ ТП предусмотреть ЗИП в объёме 10 %, но не менее одного устройства по каждой позиции, достаточном для эксплуатации ПТК в течение гарантийного срока, но не менее одного элемента замены на каждый тип оборудования, за исключением оборудования верхнего уровня. Объем и состав ЗИП должен быть согласован с Заказчиком на этапе рабочего проектирования.

3.2.13. Проектом должен быть предусмотрен аварийный пульт управления (АПУ), предназначенный для надежного и безопасного останова оборудования водогрейного ст. № ПВК-2 в случаях отказов ПТК и/или возникновении других экстремальных ситуаций: пожара, угрожающего персоналу или оборудованию и т.п. Конструкция и состав АПУ должны соответствовать требованиям РД 153-34.1-35.523-2002, и согласовываются сторонами на этапе Технического задания на АСУ ТП ПВК-2 и  рабочей документации по АСУ ТП.

3.2.14. Проектом должен быть предусмотрен демонтаж выводимого из эксплуатации и заменяемого оборудования, кабельного хозяйства, кабельных трасс и других металлоконструкций, а также восстановление напольного покрытия в местах демонтированного оборудования.

3.2.15. Состав и содержание документации рабочего проекта согласовываются сторонами в разделе «Требования к документированию» Технических заданий на АСУ ТП.

3.2.16. Исполнитель (Подрядчик) работ по данному приложению к техническому заданию обеспечивает проведение:

- экспертизы промышленной безопасности проектной документации, в том числе промышленной безопасности объекта газопотребления;

- метрологической экспертизы проектной и рабочей документации.

3.2.17. Согласно требованиям постановления Правительства РФ № 1540 от 25.12.2998 г. «О применении технических устройств на ОПО» проект должен содержать техническую документацию об:

- условиях и требованиях безопасной эксплуатации технических устройств;

- методиках проведения контрольных испытаний (проверок) этих устройств и их основных узлов;

- сведениях по ресурсу и срокам эксплуатации технических устройств;

- порядке технического обслуживания технических устройств;

- порядке ремонта технических устройств;

- порядке диагностирования технических устройств.

3.2.18. Интегрированную систему ПТК АСУ ТП ПВК оснастить инженерной станцией, OPC-сервером и цветным лазерным принтером.

3.2.19. Предусмотреть проектом выполнение работ по переносу общестанционного оборудования ПВК из зоны монтажа с поставкой оборудования, выполнением строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, реализацией управления из АСУ ТП ПВК-1 и по месту согласно п. 2.3.2 перед началом демонтажа основного оборудования ПВК-2.

3.2.20. Предварительный перечень КИП, состава механизмов, запорной и регулирующей арматуры, оснащение АСР, ТЗ и Б. сигнализацией определяется Исполнителем (Подрядчиком) на стадии предпроектного обследования. Окончательный перечень должен быть согласован с ТЭЦ до начала выполнения проектирования.

3.2.21. В проекте АСУ ТП предусмотреть демонтаж и 100% замену технических средств контроля и управления:

-контрольные кабели и компенсационные провода связи с датчиками и исполнительными механизмами;

-импульсные линии датчиков СКУ;

-панели управления и контроля;

-датчики теплотехнического контроля;

-датчики и приборы химического и газового контроля;

-термометры сопротивления;

-термопары;

-автоматические регуляторы;

-исполнительные механизмы с аппаратурой пуска и управления (переключатели, ключи, блоки управления регуляторов и т.п.);

-манометры ( технические и электромагнитные) (РД 34.35.134-96 Технические требования к модернизации систем контроля и управления технологическими оборудованием).

3.3. Требования к АСУ ТП в целом.

3.3.1. Информационный и управляющий объём создаваемой АСУ ТП приведён в таблице №2:

Таблица №2

| №п/п | Информационный объём АСУ ТП (без учета резервирования) |  | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Входные аналоговые сигналы | Унифицированные токовые сигналы (4-20мА) (в том числе сигналы от унифицированных термометров сопротивления) | определяется проектом |
|  | Входные дискретные сигналы (24, 220В) |  |  |
|  | Управляющий объем АСУ ТП |  |  |
|  | ИМ, участвующие в схемах регулирования |  |  |
|  | ИМ, не участвующие в схемах регулирования |  |  |
|  | Электропривода запорной арматуры водогрейного котла (с учётом газовой и мазутной арматуры горелочных устройств) |  |  |
|  | Электродвигатели механизмов СН (вентиляторов, дымососов) |  |  |
|  | Индивидуальные ключи управления |  |  |

3.3.2. ПТК АСУ ТП ОСО ПВК должен обеспечивать:

- Организацию управления запорной арматурой согласно п. 2.3.2.

- Вывод показаний КИП согласно п. 2.3.2.

- Данные функции должны быть реализованы как на АРМ ПВК-2, так и на АРМ ПВК-1.

- Предусмотреть управление по месту запорной арматурой согласно п. 2.3.2.

3.3.3. ПТК АСУ ТП ПВК-2 в целом должна выполнять следующие задачи:

3.3.3.1. Информационные задачи:

- Сбор, первичная обработка и распределение информации о параметрах технологического процесса, состояние арматуры котла, газовоздушного тракта и системы газоснабжения, тракта сетевой воды и мазутопроводов.

- Предоставление информации на АРМ машиниста котла.

- Автоматическое распознавание отклонений технологических параметров и предоставление машинисту котла предупредительных и аварийных сигналов.

- Предоставление информации о состоянии и работе схем автоматического управления, регулирования и технологических защит.

- Регистрация событий (РС).

- Протоколирование и архивирование информации.

- Предоставление архивной информации и результатов расчетных функций.

3.3.3.2. Управляющие задачи.

- Автоматическое регулирование давления газа, мазута, разряжения в топке.

- Автоматическое управление арматурой блоков газооборудования, вентиляторов горелок, шиберами воздуха горелок, ЗЗУ и блокировки.

- Технологическая защита оборудования и защитные блокировки.

- Дистанционное управление электроприводами задвижек котла и мазута горелок

- Управление арматурой блоков газооборудования вентиляторов горелок, шиберами воздуха горелок, ЗЗУ.

3.3.3.3. В структуре АСУ ТП выделяются два уровня управления и соответствующих аппаратных средств. Верхний уровень управления должен обеспечивать взаимодействие персонала с системой управления оборудованием. Нижний уровень ПТК должен обеспечивать выполнение функций сбора, первичной обработки входных сигналов, автоматического управления, дистанционного управления, регулирования и защиты.

3.3.3.4. Верхний уровень АСУ ТП должен включать в свой состав:

- Автоматизированное рабочее место машиниста котла (АРМ машиниста котла), в состав которого входит две станции управления с функциональными клавиатурами, предназначенными для управления котлом ПТВМ (с одного АРМ машиниста должны управляться 2 котла, в. т.ч. существующий ПВК-1, а также общестанционное оборудование ПВК).

- Лазерный цветной принтер для печати протоколов, отчетов и графиков.

- Оборудование для связи с ССТИ и другими АСУ ТП ТЭЦ (ОРС-сервер, общая для ПТК АСУ ТП ПВК-2, ПТК АСУ ТП ОСО ПВК и ПТК АСУ ТП ПВК-1).

- Инженерная станция (общая для ПТК АСУ ТП ПВК-2, ПТК АСУ ТП ОСО ПВК и ПТК АСУ ТП ПВК-1).

3.3.3.5. АРМ машиниста котла должно обеспечивать выполнение следующих функций:

- Все необходимые операции для автоматического и дистанционного управления оборудованием котла.

- Просмотр архивной и регистрируемой информации.

- Вывод информации на печать.

3.3.3.6. Нижний уровень ПТК АСУ ТП должен быть аналогичен контроллерам ПВК-1. Дискретные сигналы ввода-вывода должны быть связаны с ПЛК через промежуточные реле. Структурная схема АСУ ТП ПВК после реконструкции ПВК-2 должна иметь вид, приведённый на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема АСУ ТП ПВК после реконструкции ПВК-2.

3.3.3.7. В АСУ ТП должны быть реализованы следующие способы управления:

- Автоматизированное управление котлами и общестанционным оборудованием с клавиатуры компьютера, установленного на щите управления ПВК (основной способ управления).

- Управление по месту арматурой горелок (резервное управление и управление при наладке оборудования при помощи переносных пультов, подключаемых к шкафам ШУГ или к стендам, размещаемым у блоков газооборудования горелок).

- Управление с центрального шкафа контроллеров.

- Управление задвижками с местных шкафов.

3.3.3.8. Основными средствами отображения информации и оперативного управления должны быть цветные графические терминалы и связанные с ними функциональные клавиатуры, а также жидкокристаллические дисплеи на шкафу центрального шкафа контроллеров, на дисплеях переносных пультов и на местных шкафах.

3.3.3.9. Для аварийного останова котла при отказе программно-технических средств АСУ ТП должны быть предусмотрены дополнительные ключи управления запорной арматурой на подводе топлива к котлу, не связанные с контроллером АСУ ТП.

3.3.4. Реконструкция газового и мазутного хозяйства водогрейного котла должна включать: полную замену газопроводов котла, установку блоков горелок (газовой арматуры: ПЗК, ЗРК, РК).

- Перевод управления арматурой газомазутопроводов горелок и общекотловой газовой и мазутной арматуры на проектируемую АСУ ТП ПВК-2 с реализацией функций САУГ, защит и блокировок в соответствии ФНиП в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления", утвержденные приказом от 15.11.2013г. № 542 и ТР «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденным постановлением Правительства  РФ от 29.10.2010г. № 870.

- Два одномониторных рабочих места для ПТК АСУ ТП ПВК-2. Управление ПТК АСУ ТП ОСО ПВК должно быть реализовано как с АРМ ПВК-2, так и с АРМ ПВК-1.

- Архитектурно-строительная часть реконструкции ЩУ ПВК, зала котельного оборудования, крыши корпуса водогрейной котельной.

- Модернизацию системы освещения ЩУ ПВК и зала котельной ПВК.

- Предусмотреть аварийный пульт управления водогрейным котлом ст. № ПВК-2 в объеме согласованном проектом.

3.3.5. В выполняемом проекте в части систем газо-мазутоснабжения, технологических защит, технологических блокировок, аварийной и предупредительной сигнализации реализовать выполнение требований:

- заводов-изготовителей технологического оборудования,

- правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления,

- технических условий на выполнение технологических защит и блокировок при использовании мазута и природного газа в котельных установках в соответствии с требованиями взрывобезопасности РД 153-34.1-35.108-2001,

- правил взрывобезопасности при использовании мазута в котельных установках РД 34.03.351-93 (с изменениями),

- объема и технических условий на выполнение технологических защит теплоэнергетического  оборудования моноблоков с прямоточными котлами (для оборудования, проектируемого с 1997 г.) РД 34.35.133-95,

- других нормативных документов, действующих в энергетике.

3.3.6. Информационный и управляющий объем АСУ ТП водогрейного котла указан ориентировочно и может быть откорректирован в пределах 10% на этапе рабочего проектирования по инициативе и письменному обращению Заказчика (данное требование не должно влиять на стоимость выполняемых работ).

3.3.7. Разрабатываемые АСУ ТП ПВК-2 и АСУ ТП ОСО ПВК должны строиться строится на базе  контроллеров примененных в АСУ ТП ПВК-1 и соответствовать требованиям РД 153-34.1-35.127-2002 «Общие технические требования к ПТК для АСУ ТП тепловых электростанций», включая требования, указанные в "справочных" и "рекомендуемых" приложениях А-Г, «Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», введенных в действие с 01.06.03г. и утвержденных приказом Минэнерго России №229 от 19.06.03г.

3.3.8. Системы должны соответствовать требованиям, предъявляемыми разработчиками технологического и электротехнического оборудования, «Правила устройства электроустановок», ГОСТ 24.104-85 «Автоматизированные системы управления. Общие требования», СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации», ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем», ГОСТ 8.596-2002 «Метрологическое обеспечение измерительных систем», и другим нормативным документам.

3.3.9. Требования к точности каналов измерения технологических параметров должны соответствовать РД 34.11.321-96 «Нормы погрешности измерений технологических параметров тепловых электростанций и подстанций».

3.3.10. Срок службы АСУ ТП с учетом восстановления и замены отказавших частей – не менее 15 лет.

3.3.11. АСУ ТП должна строиться как единая распределенная система управления и должна охватывать теплотехническое оборудование, при этом должно быть обеспечено единство средств "верхнего уровня", единые архивные данные.

3.3.12. АСУ ТП должна быть гибкой, открытой и обладать определенным запасом (не менее 10% по входным/выходным каналам и не менее 5% по свободным посадочным местам для модулей УСО, не менее 15% резерва по мощности устройств электропитания ПТК, не менее 10% свободных клемм в кроссовых шкафах или панелях, не менее 30% по вычислительным и информационным ресурсам контроллеров, операторских станций и серверов, не менее 10% по портам телекоммуникационного оборудования) по информационным возможностям и производительности. Должна быть обеспечена возможность с наименьшими затратами осуществлять замену устаревших технических и программных средств на более современные.

3.3.13. АСУ ТП должна разрабатываться как человеко-машинная система, работающая в реальном масштабе времени и позволяющая оперативному персоналу, используя аппаратные и программные средства, обеспечивать эффективное управление процессом выработки тепловой и электрической энергии.

3.3.14. АСУ ТП должна быть реализована только на технических средствах, серийно выпускаемых промышленностью в соответствии с общепринятыми международными и отечественными стандартами и должно обеспечить конструктивную, информационную и программную совместимость изделий различных разработчиков.

3.3.15. Оборудование АСУ ТП должно соответствовать «Правилам применения технических устройств на опасных производственных объектах», утвержденных постановлением Правительства РФ № 1540(24) от 26.12.98 г. и другой нормативно-технической документации в области промышленности безопасности.

3.3.16. Система должна быть устойчивой к отказам оборудования, продолжать свое функционирование при единичных отказах оборудования. Отказ работы отдельных модулей системы не должен приводить к ухудшению работы других, а также к ложной работе или отказу системы в целом.

3.3.17. Должна быть обеспечена возможность перезагрузки прикладного программного обеспечения контроллеров без их останова.

3.3.18. Конструкция и функциональность шкафов ПТК АСУ ТП должна удовлетворять следующим требованиям:

- в шкафы ПТК АСУ ТП должны предусматривать ввод-вывод контрольных и силовых кабелей “снизу” шкафов;

- конструкции шкафов или выносных блоков ПТК должны удовлетворять требованиям электробезопасности в соответствии с ПУЭ, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.1.030-81;

- кроссовые шкафы (при условии необходимости их использования) должны обеспечивать переход контрольных цепей с кабеля «полевого уровня» (от/к оборудования КИПиА) на внутрисистемный кабель. Внешние кабели должны присоединяться с помощью многоуровневых клеммников. Клеммники должны быть типа «клемма с размыкателем (типа Phoenix Contact артикул 3006784 или аналог). Панели клеммных соединений должны обеспечивать защиту соединений от вибрации. Использовать клеммные ряды производства Phoenix Contact, либо

аналогичные.

3.3.19. Система должна обеспечивать возможность круглосуточной работы. Останов системы возможен при проведении работ по техническому обслуживанию в период капремонта. Техобслуживание периферийных устройств должно производиться без останова системы в целом.

3.3.20. В системе должна быть предусмотрена диагностика всех технических и программных средств ПТК, телекоммуникаций и связи, включая, функционирования микропроцессорных средств контроля путем тестирования микропроцессорных устройств как в системе в целом, так и в отдельных подсистемах.

3.3.21. Среднее время наработки на отказ контроллеров – не менее 100 000 часов. Среднее время восстановления работоспособности контроллера не должно превышать 10 минут. Среднее время восстановления работоспособности серверного оборудования не должно превышать 0,5 часа. Среднее время восстановления работоспособности системы в целом не должно превышать 0,5 часа.

3.3.22. Должен быть предусмотрен механизм восстановления данных (архивов, массивов накопления и т.п.) при перезапусках как отдельных модулей, так и системы в целом.

3.3.23. Электроснабжение технических средств АСУ ТП должно удовлетворять требованиям действующих ПТЭ и ПУЭ и соответствовать 1 (первой) категории, особой группе надежности электропитания согласно классификации ПУЭ.

3.3.24. Для бесперебойного питания АСУ ТП ПВК-2 должно быть предусмотрено питание от двух независимых источников питания: 220 В/380В 50 Гц переменного тока с использованием ИБП и одного источника постоянного тока 220 В.

3.3.25. Источниками рабочего электропитания технических средств нижнего и управляющего уровней ПТК, а также части сетевого оборудования ПТК АСУ ТП являются блоки питания с выходным напряжением =24 В. Резервирование сети питания =24 В должно обеспечиваться использованием для одной группы потребителей 2-х блоков питания с различными источниками первичного электропитания (один блок питания – от переменного тока, другой – от постоянного). Переключение на резервный источник питания должно выполняться внутри шкафа ПТК «безударно» на уровне 24 В при помощи диодного АВР.

3.3.26. Электропитание датчиков положения и аналоговых датчиков с выходным унифицированным сигналом 4 – 20 mA, как правило, должно обеспечиваться от источников питания ПТК напряжением 24В постоянного тока. Электропитание дискретных датчиков типа «сухой контакт» должно осуществляться от источников питания ПТК напряжением 24В постоянного тока. В случае если дискретный датчик типа «сухой контакт» использует напряжение 220В, то источник питания должен быть сторонний.

3.3.27. Контроллеры, реализующие технологические программы контроля и управления, должны быть резервированы. При выходе из строя основного контроллера должно происходить безударное переключение на резервный контроллер.

3.3.28. Схема резервирования системы должна быть такой, чтобы переключение от любого элемента на резервный и обратно происходило немедленно, автоматически и без нарушения нормальной работы средств управления, отображения, вычислений, сбора данных или какой-либо другой обычной функции АСУ ТП. Во всех таких случаях должны формироваться сигнализация. При восстановлении к исходному режиму работы с резервированием в работе системы не должно происходить каких-либо перерывов.

3.3.29. При частичных отказах ПТК должна обеспечиваться возможность перестройки системы или подмена функций автоматического управления ручным.

3.3.30. В системе должен быть установлен аварийный пульт – минимальный набор аппаратных средств управления и представления информации (ключи управления, кнопки, показывающие приборы), помимо ПТК, для возможности останова оборудования в случае отказа ПТК (в соответствии с РД 153-34.1-35.523-2002).

3.3.31. Программно-технический комплекс должен создаваться как восстанавливаемая и ремонто-пригодная система, рассчитанная на длительное функционирование в непрерывном режиме работы.

3.3.32. АСУ ТП должна обеспечивать эффективную работу ПВК-2 и ОСО ПВК при различных технологических ограничениях.

3.3.33. Дублированные ПЛК нижнего уровня ПТК АСУ ТП ПВК-2, ОСО ПВК и ПВК-1 должны быть связаны с АРМ ПВК-1, АРМ ПВК-2, инженерной станцией и ОРС-сервером ПВК по дублированной терминальной шине Ethernet. Все устройства верхнего уровня АСУ ТП ПВК должны быть соединены отказоустойчивой терминальной шиной. Терминальная шина должна быть реализована в виде отказоустойчивой сети Fast Industrial Ethernet - двух параллельно работающих сегментов с лучевой топологией, объединенных в одну единую сеть. АСУ ТП ПВК-2 и АСУ ТП ОСО ПВК должны взаимодействовать дискретными и аналоговыми входными и выходными сигналами технологического оборудования. Подключение внешних сигналов к контроллерным станциям ввода-вывода АСУ ТП ПВК-2 и АСУ ТП ОСО ПВК  должно осуществляться по физическим линиям связи.

3.3.34. Передача данных в ССТИ, другие ПТК АСУ ТП и обратно должна быть выполнена посредством предоставления по запрашиваемым идентификаторам событий и тэгов, прописанным в сервере ССТИ в ОРС-серверах других локальных ПТК с помощью ПО Fins Router 1.3. Система синхронизации времени АСУ ТП ПВК должна быть подключена к OPC-серверу ПТК АСУ ТП ТА-4.

3.3.35. Требования к показателям надежности устанавливаются в соответствии с ГОСТ 24.701-86 и ГОСТ 27.003-90 отдельно для каждой функции контроля и управления.

3.3.36. Требования к технике безопасности в системе должны соответствовать положениям раздела 2 ГОСТ 24.104-85 и РД 153-34.0-03.150-2003 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

3.3.37. Технические средства ПТК по требованиям защиты человека от поражения электрическим током относятся к классу 1 и должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ Изделия электротехнические. Общие требования безопасности». Дополнительно электротехнические изделия, используемые в системе, должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.6-93 «Безопасность электротермического оборудования. Часть 1. Общие требования», а средства вычислительной техники – ГОСТ 25861-83 «Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования электрической и механической безопасности и методы испытаний».

3.3.38. Все внешние элементы технических средств системы, находящиеся под напряжением, должны иметь защиту от случайного прикосновения, а сами технические средства - иметь защитное заземление в соответствии с «Правилами устройств электроустановок» и ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.».

3.3.39. Шкафы ПТК АСУ ТП должны быть оборудованы устройствами сигнализации открытия дверей с регистрацией события в архиве ПТК АСУ ТП. Шкафы ПТК АСУ ТП сетевого оборудование, энергоснабжения, выходных реле защит должны иметь активную вентиляцию.

3.3.40. Средства ПТК в местах пребывания персонала должны соответствовать требованиям санитарных норм по создаваемым электромагнитным и электростатическим полям. Персональные компьютеры, на базе которых создаются АРМ, должны иметь гигиенический сертификат, а также сертификаты, гарантирующие соблюдение стандартов по электрической, механической и пожарной безопасности (ГОСТ Р 50377-92), уровню создаваемых радиопомех (ГОСТ Р 51318.22-99), уровню электростатических полей (ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ), работоспособности в условиях электромагнитных помех (ГОСТ Р 50628-2000) и уровню создавемого шума (ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ) и вибрации (ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ).

3.3.41. Компоновка элементов системы должна быть выполнена с учетом требований эргономики по ГОСТ 12.2.049-80 «ССБТ Оборудование производственное. Общие эргономические требования». Общие эргономические и эстетические требования к рабочим местам оперативного персонала, органам управления, средствам связи, средствам отображения информации должны соответствовать ГОСТ 22269-76 «Система «человек-машина». Рабочее место оператора. Взаимное расположение элементов рабочего места. Общие эргономические требования», ГОСТ 21958-76 «Система «человек-машина». Зал и кабины операторов. Взаимное расположение рабочих мест. Общие эргономические требования», ГОСТ 21889-76 «Система «человек-машина». Кресло человека-оператора. Общие эргономические требования», ГОСТ 23000-78 «Система «человек-машина». Пульты управления. Общие эргономические требования».

3.3.42. Конструктивное исполнение системы должно обеспечивать беспрепятственный доступ ко всем элементам, требующим обслуживания, и безопасность обслуживающего персонала, предупреждение возможности несчастных случаев. Для обеспечения обслуживания внутренних элементов должен быть обеспечен необходимый уровень освещенности.

3.3.43. Состав, способ и форма представления информации должны соответствовать психофизическим особенностям оператора и определяться ее содержанием и назначением. При этом должна быть выделена важнейшая информация в данный момент и исключена избыточная.

3.3.44. Аварийная и предупредительная сигнализация должна выводиться оперативному персоналу в обобщенном виде, привлекающем внимание. Объем и форма представления информации в неоперативном контуре должны обеспечить обслуживающему персоналу выполнение наладки, контроля работоспособности и поиска неисправности ПТК.

3.3.45. Текстовая информация должна быть удобна для чтения. Сокращения и обозначения должны быть едиными для всего оборудования и не требовать дополнительной расшифровки.

3.3.46. Сообщения должны выводиться на русском языке.

3.3.47. Используемые цвета на дисплеях должны быть легко различимы. Для индикации аварийной и предупредительной сигнализации должны быть использованы специально оговоренные цвета.

3.3.48. Шкафы АСУ ТП должны быть оборудованы локальным освещением, которое должно включаться при открытии дверцы шкафа и реализовано отдельным выделенным электрическим фидером, не связанным с основным питанием шкафов, а так же  розетками на 220В 50 Гц и 12В 50Гц. Шкафы ПТК АСУ ТП, включая ИБП, АБП локальные САУ и пр., должны быть спроектированы таким образом (по тепловым балансам), чтоб температура внутри шкафов ПТК АСУ ТП поддерживалась в пределах +25°С ±3°С.

3.3.49. В помещениях, предназначенных для установки ПТК АСУ ТП, должны быть предусмотрена система обеспечения микроклимата (вентиляции и кондиционирования) на базе промышленных электрических кондиционеров (дополнительно должны быть установлены потолочные или настенные кондиционеры). Воздух, подаваемый в помещение ЩУ ПВК, должен подвергаться очистке, увлажнению и кондиционированию. В помещении необходимо  поддерживать температуру в пределах +23°С ±3°С при относительной влажности от 60% ±5%.

3.3.50. Защита от несанкционированного доступа должна обеспечиваться комплексом технических и программно-алгоритмических мер. Программно-алгоритмические меры обеспечивают персоналу различных категорий доступ к функциям АСУ ТП в соответствии с системой паролей и использованием Cмарт-карт (поставляются и разрабатываются Исполнителем). Системная и терминальная шины Ethernet АСУ ТП не должны быть связаны с корпоративной сетью Заказчика. Мероприятия по обеспечению информационной безопасности АСУ ТП согласоваются с департаментом по корпоративной защите ОАО «ТГК-1».

3.3.51. На границе АСУ ТП с внешними системами должно обеспечиваться межсетевое экранирование. В качестве межсетевого экрана должен применяться специализированный программно-аппаратный межсетевой экран (МЭ), контролирующий весь информационный обмен с внешними информационно-управляющими системами (ИУС): АСОДУ, УСПД и др., а также с АРМ пользователей станционной и корпоративной сетей.

3.3.52. Должна быть создана буферная (демилитаризованная) зона между ЛВС АСУ ТП и внешними информационно-вычислительными сетями, подключенными к одному или нескольким интерфейсам МЭ. При этом в буферной зоне должен размещаться сервер обмена данными (СОД).

3.3.53. Прямой доступ из корпоративной сети в ЛВС АСУ ТП должен быть исключен – доступ должен осуществляться только через СОД (серверы АСУ ТП должны передавать данные, обращаясь к СОД). Правила настройки МЭ должны быть согласованы Исполнителем с Департаментом по корпоративной защите ОАО «ТГК-1» и задокументированы.

3.3.54. В случае необходимости обеспечения обмена технологическими данными по протоколу OPC (OLE for Process Control) через МЭ для трафика между ОРС-клиентом и ОРС-

сервером должно применяться ОРС-туннелирование.

3.3.55. Должна осуществляться регистрация доступа в ЛВС АСУ ТП из внешних сетей. Срок хранения журналов регистрации событий – не менее 90 дней.

3.3.56. В ЛВС АСУ ТП должны быть запрещены:

•	удаленный доступ (в т.ч. с использованием VPN-технологий и Dial-up) к устройствам АСУ ТП для технического сопровождения системного и прикладного ПО;

•	доступ к ресурсам АСУ ТП из информационно-вычислительных сетей общего пользования, например, сети Интернет;

•	сервисы доступа в сеть Интернет и электронный почты.

3.3.57. Необходимо обеспечить защиту от компьютерных вирусов и другого вредоносного программного обеспечения. Защита информации от вирусов должна обеспечиваться путем обнаружения и исправления программ и данных, зараженных вирусами, для чего должно применяться специальное антивирусное программное обеспечение на всех операторских станциях и серверах. Программное обеспечение (ПО) антивирусной защиты рекомендуется устанавливать на всех АРМ и серверах, если его работа не создает угрозу нормальному функционированию АСУ ТП. Выбранное ПО антивирусной защиты должно быть совместимым с ПТК АСУ ТП (совместимость должна быть подтверждена соответствующим документом от Разработчика).

3.3.58. Необходимые для обеспечения информационной безопасности при реализации обмена информацией между АСУ ТП и другими системами - программное обеспечение, сетевое оборудование, кабельная продукция, средства для размещения оборудования и аппаратуры (шкафы, пульты, подставки, элементы крепления и т.п.), а так же работы и услуги, должны быть включены в состав проекта АСУ ТП.

3.3.59. Сохранность информации и защита программного обеспечения в АСУ ТП ПВК должна быть обеспечена за счет применения энергонезависимой памяти и организации бесперебойного питания .

3.3.60. В состав ПТК АСУ ТП должны входить только лицензионные технические и программные средства. Правомочность использования программно-технических средств должна быть подтверждена соответствующими документами, которые передаются Заказчику как неотъемлемая часть эксплуатационной документации. Всё программно-техническое обеспечение должно быть русифицировано.

3.3.61. Поставщик АСУ ТП должен защитить Заказчика от материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав по применению торговой марки или промышленных разработок, связанных с применением оборудования или любой его части в стране Заказчика. Перечень стран, в отношении которых должна быть проверена патентная чистота системы и ее частей, включает Россию и страны СНГ.

3.3.62. Если в процессе выполнения Технической документации возникнут новые объекты, подлежащие правовой охране, стороны, участвующие в проекте, обязаны уведомить друг друга. Финансовые затраты, связанные с поддержанием авторских прав и прав собственника по таким объектам, стороны несут в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.3.63. Способ организации экранного пространства и цветовая гамма графических форм должны быть едины для всех интерфейсов ПТК АСУ ТП и согласованы с Заказчиком.

3.3.64. Технологические алгоритмы должны разрабатываться в графической среде в формализованном виде, доступном специалистам-технологам.

3.3.65. Требования безопасности должны быть приоритетными при создании АСУ ТП по отношению к другим требованиям. Функции АСУ ТП должны обеспечивать предотвращение ошибочных действий оперативного персонала и последствий отказов технических средств, приводящих к ситуациям, опасным для жизни и здоровья людей. АСУ ТП ПВК должна обладать следующими функциями:

      - Сбор и первичная обработка информации.

      - Отображение информации.

      - Технологическая сигнализация.

      - Регистрация событий.

      - Регистрация аварийных ситуаций.

      - Информационно-вычислительные и аналитические функции.

      - Архивирование.

      - Протоколирование информации.

      - Автоматическое регулирование.

      - Логическое управление и технологические блокировки.

      - Дистанционное управление.

      - Диагностика оборудования.

3.3.66. В составе разрабатываемого проекта в части структуры и функций АСУ ТП, должны быть реализованы все функции, примененные в существующей системе управления и контроля водогрейного котла ст. № ПВК-2 с учетом изложенных ниже требований. Также должно быть обеспечено максимальное единообразие графических интерфейсов и средств АСУ ТП водогрейного котла ст. № ПВК-2 с действующей АСУ ТП водогрейного котла ст. № ПВК-1, а также унификация с техническими решениями ПТК, применяемыми в АСУ ТП водогрейного котла ст. № ПВК-1.

3.3.67. Верхний уровень ПТК должен иметь клиент-серверную архитектуру. Операторские и другие станции должны быть построены на базе стандартных РС, объединенных FAST Ethernet. При разработке прикладного программного обеспечения, в том числе и операторского интерфейса, не должны использоваться специализированные языки программирования (C++, Delphi и т.п.), требующие специальных знаний. Технологические программы должны разрабатываться только с использованием языков IEC 61131-3 (FBD-Function block list, ST-Structured text и т.д.).

3.3.68. Предусмотреть специальный ОРС-сервер для передачи информации в ССТИ, другие АСУ ТП ТЭЦ, с дальнейшей передачей в ЛВС ОАО «ТГК-1».

3.3.69. Синхронизацию всех устройств, входящих в состав АСУ ТП ПВК (контроллеры, серверы, АРМ и т.п.) произвести из ПТК АСУ ТП ТА-4, где установлен сервер единого времени.

3.3.70. Предусмотреть в составе АСУ ТП резервные аппаратные средства контроля и управления, предназначенные для надежного и безопасного останова котельного оборудования в случаях отказов ПТК, исчезновения напряжения собственных нужд котлотурбинного оборудования, возникновения других экстремальных ситуаций, пожара, угрожающего персоналу или оборудованию (в соответствии с требованиями РД 153-34.1-35.523-2002.

3.3.71. В соответствии с РД 153-34.1-35.145-2003 весь массив аналоговой информации, вводимой в АСУ ТП ПВК-2, должен быть разбит на 3 группы по степени надежности:

1-я группа - для измерения параметров повышенной степени надежности использовать 2 датчика;

2-я группа - для измерения прочих параметров использовать один датчик.

3.3.72. Принадлежность к группам определить на стадии проектирования.

3.3.73. Предусмотреть в составе АСУ ТП реализацию расчетно-диагностических задач:

- расчёт технико-экономических показателей (ТЭП) водогрейного котла ст. № ПВК-2 по существующей методике, а так же вывод действующих сигналов во все формы отчетности.

- полное соблюдение наименований и маркировки оборудования действующих сигналов,

- формирование и хранение в архиве данных (как полученных непосредственно от датчиков и других источников информации, так и производных (расчётных) величин);

- обработка и формирование обобщённой информации о пусковых режимах и проведение анализа пуска.

3.3.74. Перечень задач уточняется при проектировании. При этом, предусмотреть:

- сбор и распределение информации в таком же виде, что и в существующих суточных ведомостях АСУ;

- обработку и представление информации, включая все виды расчётов, по существующим программам и формам отчётности;

- предусмотреть возможность корректировки входных данных.

3.3.75. Обеспечить обмен информацией АСУ ТП ПВК с ССТИ и другими АСУ ТП ТЭЦ, далее с выводом из ССТИ ЛВС ОАО «ТГК-1» (включая закупку и наладку ПО «FinsRouter 1.3»).

3.3.76. Обмен информацией между АСУ ТП и ЛВС должен быть реализован с соблюдением требований по обеспечению политики информационной безопасности ОАО «ТГК-1».

3.3.77. Необходимые для реализации обмена информацией между АСУ ТП, ССТИ и другими системами программное обеспечение, сетевое оборудование, кабельная продукция, средства для размещения оборудования и аппаратуры (шкафы, пульты, подставки, элементы крепления и т.п.) должны входить в состав проекта и должны быть отражены в заказных спецификациях на АСУ ТП. Объём информации, передаваемой из АСУ ТП в другие системы, уточняется на стадии выполнения проекта.

3.3.78. В ПО обеспечить минимальные задержки (не более 1 сек.) от подачи команды оператором на вызов окна управления до выдачи воздействия ПТК на арматуру независимо от количества информации, отображаемой на мониторах операторских станций.

3.3.79. В ПО должна быть предусмотрена возможность отключения сигнализации по каждому параметру в случае вывода в ремонт соответствующего датчика, а также при работе оборудования на разных режимах.

3.3.80. ПО должно иметь несколько защищенных уровней доступа к информации:

- каждому уровню доступа должен соответствовать список лиц, которым разрешена работа с относящейся к данному уровню информацией;

- вход в систему и на каждый уровень доступа должен разрешаться только при использовании аппаратного/программного идентификационного ключа.

3.3.81. Обязательными функциями, выполняемыми операторскими станциями, должны быть мнемокадры состояния всех регуляторов, технологических защит, основной сигнализации.

3.3.82. Обязательными функциями, выполняемыми инженерной станцией, должны быть:

- обеспечение доступа к прикладному программному обеспечению (ПО) АСУ ТП с целью внесения изменений и дополнений;

- обеспечение проведения автономной (без загрузки исполняемых программ в контроллеры АСУ ТП) или комплексной (с загрузкой исполняемых программ в контроллеры АСУ ТП) отладки вновь разработанного или измененного прикладного ПО;

- возможность корректировки настроечных параметров системы и т. д.

3.3.83. Предусмотреть проектом систему паролей по отношению к функциям, реализованным на каждом автоматизированном рабочем месте, будь то операторская станция или инженерная станция.

3.3.84. Для обеспечения надежности рабочий проект ПТК должен содержать:

- регламент технического обслуживания отдельных подсистем и их элементов, включая виды, средства, методы, условия и сроки ТО и оценки трудоемкости или затрат проведения технического обслуживания и ремонтов;

- планируемое количество и квалификацию обслуживающего персонала;

- проектную оценку надежности ПТК.

3.3.85. Реализовать вывод видеокадров ПТК АСУ ТП ПВК-2 на существующий АРМ НСС ССТИ.

3.4. Требования к функциям, выполняемым системой.

АСУ ТП водогрейного котла включает в себя следующие подсистемы:

-Подсистема сбора и первичной обработки информации.

-Подсистема отображения информации.

-Подсистема сигнализации.

-Подсистема регистрации и протоколирования, архивирования информации.

-Подсистема дистанционного управления.

-Подсистема автоматического (логического) управления.

-Подсистема автоматического регулирования.

-Подсистема технологических защит и блокировок.

3.4.1 Требования к подсистеме сбора и первичной обработки информации.

Объем входных сигналов в части систем управления горелками определяет – Подрядчик.

Модули УСО должны выполнять следующие функции:

-Сбор и обработка сигналов от аналоговых и дискретных датчиков и состояния исполнительных устройств в виде:

-унифицированных сигналов 4....20 мА с выполнением фильтрации, масштабирования, сигнализации при выходе параметра за уставки, с гальваническим разделением по каждому каналу;

-дискретных сигналов 24В постоянного тока от контактных устройств без дополнительных преобразователей;

-дискретных сигналов 220В переменного тока для задвижек без дополнительных преобразователей.

3.4.2. Требования к подсистеме отображения информации.

3.4.2.1. Для представления  информации машинисту должны использоваться следующие формы отображения:

-изображения на цветных видеотерминалах;

-графики и сообщения, выведенные на дисплей или принтеры.

3.4.2.2. На видеотерминалах должна быть предусмотрена возможность отображения любой необходимой информации, имеющейся в АСУ ТП. Для этого должны применяться следующие виды изображений:

-фрагменты мнемосхем;

-графики;

-текстовые сообщения.

3.4.2.3. Перечень и вид видеограмм,  выдаваемых на экран, должен быть согласован с Заказчиком на этапе рабочего проектирования.

Видеограммы должны быть организованы по иерархическому принципу и включать в себя:

-обобщенную мнемосхему котла;

-мнемосхемы газовых блоков горелок с индикацией всех технологических элементов, параметров, положений запорной и регулирующей арматуры.

Видеограммы должны содержать изображение соответствующей части технологической схемы, выполненное стандартными символами, числовую и световую индикацию значения параметров, положения арматуры, состояния механизмов, измерительных каналов и др.

Каждая видеограмма должна содержать статистическую информацию о неизмененных параметрах технологического узла и динамическую информацию, наглядно отражающую изменение динамических параметров процесса в символьном и графическом виде. Динамическая информация на видеотерминалах должна обновляться не реже чем через 1 сек.

Графики должны иметь возможность отображать зависимость переменной от времени.

Каждый график должен располагаться на отдельных координатных полях. По требованию Заказчика на одну координатную ось могут быть выведены несколько (до 8) параметров.

3.4.2.4. К изображениям мнемосхем предъявляются следующие эргономические требования:

-мнемосхемы должны содержать только те элементы, которые необходимы оператору для контроля и управления объектом;

-фрагменты мнемосхемы должны представлять собой логически завершенные части технологического процесса;

-элементы схемы должны быть равномерно распределены по всему полю изображения;

-обозначения и другие надписи, относящиеся к элементу мнемосхемы, должны быть расположены рядом с элементом с правой стороны, над ними, или внутри него;

-цветовая гамма изображения должна быть достаточно контрастной, но не должна вызывать неприятных ощущений и повышенной утомляемости оператора;

-комплекс мнемознаков и их цветное кодирование для построения видеограмм должен быть разработан как единый алфавит, размеры и форма мнемознаков и мнемосимволов должны обеспечивать оператору их однозначное восприятие.

3.4.2.5. Применяемые термины, сокращения и обозначения должны быть общеприняты в энергетике и не должны вызывать трудностей при их восприятии.

3.4.3. Требования к подсистеме сигнализации.

Подсистема должна обеспечивать выдачу предупредительных и аварийных сообщений об отклонениях технологических параметров, нарушениях в работе технологического оборудования.

Перечень данных сообщений составляется разработчиком системы и согласуется с Заказчиком на этапе рабочего проектирования.

Предусмотреть простой механизм доступа к детальной видеограмме, содержащей тот узел, нарушение в котором вызвало появление сигнализации. Подсистема должна обеспечивать выдачу сообщений о работе технологических защит.

Текстовые сообщения должны выдаваться на экран машиниста котла в специально отведенную зону.

При заполнении сообщениями сигнализации всей отведенной зоны экрана новые сообщения должны выводиться со сдвигом всей зоны на одну строку.

Подсистема должна обеспечивать возможность ретроспективного просмотра сообщений сигнализации за заданный период времени.

Текстовые сообщения должны сопровождаться звуковым сигналом.

Должна быть обеспечена защита от несанкционированного изменения уставок технологической сигнализации.

Предусмотреть светозвуковую сигнализацию с выводом на табло на шкафу управления следующих сигналов:

-напряжение перед источником бесперебойного питания низко;

-вызов к сборке;

-авария котла;

-вызов к компьютеру;

-сработало АВР.

Предусмотреть систему опробования табло и звука.

3.4.4. Требования к подсистеме регистрации и архивирования информации.

Система должна обеспечивать:

-регистрацию и архивирование технологической информации, аварийных ситуаций и действий оператора;

-регистрацию аналоговой информации с возможностью ее просмотра на графиках;

-просмотр и распечатку архивов.

Регистрация должна заключаться в определении времени появления события и наименования события.

Регистрация аналоговых сигналов должна осуществляться в темпе опроса.

Должна быть предусмотрена возможность выдачи сообщений по запросу.

Должна быть предусмотрена возможность выдачи сообщений на принтер.

Всем регистрируемым параметрам должна присваиваться метка времени с точностью до 1 секунды.

В архиве должны накапливаться все типы событий, описанные выше. Объем архива должен быть достаточным для хранения всех событий.

Старые события должны вытесняться вновь появившимися. Состав архивируемых параметров и глубина архива (время хранения информации до ее стирания) уточняются и согласовываются при рабочем проектировании.

Предусмотреть возможность сохранять архивные данные на внешнем носителе для долговременного хранения.

3.4.5. Требования к подсистеме дистанционного управления.

Подсистема должна обеспечивать управление технологическим оборудованием котла в дистанционном и автоматическом режимах.

Дистанционное управление должно, в основном, выполняться через средства вычислительной техники и, частично, ключами прямого доступа со шкафа управления.

Должен быть реализован следующий алгоритм принятия системой к исполнению управляющих команд:

-при нажатии соответствующей клавиши, управления на функциональной клавиатуре должен выдаваться на экран оператора запрос на подтверждение команды;

-после нажатия соответствующей клавиши, подтверждающей команду управления, система должна переходить непосредственно к исполнению команды.

Клавиши команды и подтверждения команды должны быть различны.

Состояние задвижек должно контролироваться по сигналам:

-« не открыта / не закрыта» - от концевых выключателей;

-включенное состояние пускателей;

-нажатие кнопок «открыть» или «закрыть» - от кнопочных постов, или УКП, установленных по месту;

-перегрузка (токовое реле или муфта) для задвижек с уплотненным закрытием.

Система должна формировать команды «открыть», «закрыть», «стоп».

Выполнить управление следующими электрифицированными задвижками котла с АРМ машиниста:

-задвижки на сетевой воде к котлу;

-задвижки на сетевой воде за котлом;

-задвижки на трубопроводе сетевой воды на байпасе котла;

-входной задвижки на газопроводе-отводе котлу;

-задвижки газа к котлу;

-продувочной свечи;

-задвижки на мазутопроводе к котлу;

-задвижки на линии рециркуляции мазута.

Выполнить замену существующих сборок на новые сборки РТЗО-88М.

Предусмотреть управление отсечными клапанами по топливу со шкафа управления на щите управления с сигнализацией положения как лампочками над ключом, так и на экране АРМ машиниста.

3.4.6. Требования к подсистеме автоматического (логического) управления.

Подсистема должна обеспечивать автоматическое управление арматурой блоков газооборудования горелок в соответствии с заданным алгоритмом по командам машиниста «Пуск горелки» и «Стоп горелки». Алгоритмы и программа розжига реализуются в контроллерах. Изменение «жестких» алгоритмов управления газовыми горелками без согласования с их Производителем не допускается. Необходимые параметры настройки устанавливаются с помощью переносного пульта.

Команды «Пуск горелки» и «Стоп горелки» должны протоколироваться системой.

3.4.7. Требования к подсистеме автоматического регулирования.

Система автоматического регулирования должна сохранять устойчивость при любом числе включенных регуляторов.

Машинист котла должен иметь возможность отключения автоматического режима управления регулятором и перевода на дистанционное управление.

Регулирующий орган не должен изменять своего положения в моменты отказа и последующего восстановления компьютеров управления системы или потери и восстановления информационной связи с ними.

Для каждого контура регулирования должны быть предусмотрены:

-контроль положения регулирующего органа на дисплее;

-возможность переключения с автоматического управления на дистанционное и наоборот;

-вывод информации на дисплее о режиме и командах управления в контуре регулирования;

-возможность изменения задания.

Аппаратура управления МЭО регулирующих органов (автоматы, пускатели ПБР) установить во вновь устанавливаемой сборке РТЗО-88.

3.4.8. Требования к подсистеме технологических защит и блокировок.

Подсистема технологических защит в условиях аварии должна обеспечивать автоматическое выполнение операций по останову технологического оборудования. Выполнить технологические защиты в соответствии с требованиями «Технические условия на выполнение технологических защит и блокировок в соответствии с «Правилами газораспределения» для котлов ПТВМ-100, у которых на линии подвода газа к горелкам должны быть установлены газовые блоки ГК «ТЕКОН».

Технологические защиты, действующие на останов котла, выполнить в соответствии с действующим НТД.

Должна быть предусмотрена возможность запуска исполнительных команд защит машинистом котла (аварийный останов оборудования). Все другие возможности вмешательства персонала в работу защит до окончания их действия должны быть исключены.

Срабатывание технологических защит должно сопровождаться звуковым сигналом от звонка.

Должна быть предусмотрена возможность останова котла машинистом, воздействием на соответствующий ключ прямого доступа. Все другие возможности вмешательства персонала в работу защит до окончания их действия должны быть исключены.

Средства защиты должны предусматривать возможность дополнительной периодической проверки во время работы оборудования (опробование защит), а также на остановленном оборудовании.

Должна быть разработана и представлена Заказчику методика проверки защит.

3.5. Требования к видам обеспечения ПТК.

3.5.1. Требования ко всем видам обеспечения ПТК (техническому, математическому, лингвистическому, информационному, программному, метрологическому и организационному) должны соответствовать РД 153-34.1-35.127-2002 «Общие технические требования к программно-техническим комплексам для АСУ ТП тепловых электростанций».

3.5.2. Унификация математического обеспечения должна быть направлена на использование в системе типовых алгоритмов и методов обработки данных, типовых методик расчёта технико-экономических показателей, регистрации и отображения информации, типовых алгоритмов управления.

3.5.3. Унификация информационного обеспечения должна быть направлена на использование унифицированных сигналов и кодов, использование классификаторов информации, принятых на станции, на использование стандартных систем управления базами данных, а также информационного справочника форм документов и видеограмм.

3.5.4. Унификация лингвистического обеспечения должна быть направлена на использование рационально ограниченного количества языков программирования, на создание, по возможности, единых средств языкового взаимодействия различных категорий персонала с вычислительной техникой.

3.5.5. Унификация программного обеспечения должна быть направлена на максимальное использование стандартных программных средств и программных модулей, на использование методов структурного программирования, модульного принципа построения программных компонентов, на использование единообразных связей между программными модулями на основе единых программных интерфейсов для обеспечения единого программного комплекса как единой

системы.

3.5.5.1. Исполнитель (Подрядчик) работ обязан разработать прикладное (технологическое) программное обеспечение и поставить его в составе ПТК АСУ ТП ПВК-2 и ПТК АСУ ТП ОСО ПВК, которое должно иметь однотипность с ПТК АСУ ТП ПВК-1, чтобы обеспечить их интеграцию.

3.5.5.2. Приёмка прикладного программного обеспечения проводится на полигоне Исполнителя работ.

3.5.5.3. Для сдачи прикладного программного обеспечения Исполнитель (Подрядчик) обязан сформировать полигон на собственном оборудовании ПТК.

3.5.5.4. Структура и вид видеокадров должны быть аналогичны видеокадрам водогрейного котла ст.№ ПВК-1.

3.5.5.5. Альбомы видеокадров должны быть согласованы с Заказчиком до загрузки в ПТК АСУ ТП.

3.5.5.6. В составе прикладного программного обеспечения должны быть разработаны:

- база данных объектов проекта (точки контроля, дискретные и аналоговые сигналы, арматура, механизмы, ТЗ и Б, АСР, сигнализация и др.) с привязкой к аппаратной части подсистемы ввода/вывода ПТК, технологической программе, архиву информации и видеокадрам операторских станций;

- технологические программы контроллеров с реализованными алгоритмами контроля, управления, технологических защит, сигнализации, АВР и блокировок, программно-логического управления и привязкой к объектам базы данных и аппаратуре ввода/вывода контроллеров;

- видеокадры с объектными окнами, мнемознаками, мнемосимволами, пиктограммами, др. визуализацией и инструментами управления с привязкой к объектам базы данных;

- архив аналоговых и дискретных параметров, событий и действий персонала (операторов и инженеров).

3.5.5.7. В контроллерах должна производиться математическая обработка сигналов от резервированных датчиков с целью анализа достоверности измерения.

3.5.5.8. Четыре копии разработанного прикладного программного обеспечения должны быть переданы Заказчику на дисках и сопровождаться инструкциями по установке и настройке ПО в системе.

3.5.6. ПТК АСУ ТП ПВК-2 и ПТК АСУ ТП ОСО ПВК, в которых предусмотрено измерение аналоговых сигналов параметров технологических процессов, должны быть средствами измерения, внесенными в реестр средств измерений РФ. Метрологические характеристики поверяемых каналов измерения, должны соответствовать ТУ.

3.5.7. До начала  проведения пуско-наладочных работ подрядчиком должны быть выполнены следующие требования организационного обеспечения:

- разработаны подробные инструкции по эксплуатации АСУ ТП и ее подсистем;

- разработаны подробные (пошаговые) инструкции по проверке АСУ ТП и ее подсистем;

- внесены изменения в инструкции по эксплуатации основного оборудования;

- Инструкции по эксплуатации, обслуживанию и проверке подсистем программно-технических средств АСУ ТП должны входить в комплект поставки ПТК. При необходимости они должны быть доработаны в соответствии с требованиями РД 50-698-90 Генподрядчиком или Поставщиком.

- организовано обучение оперативного и обслуживающего персонала правилам эксплуатации, обслуживания и ремонта ПТК и АСУ ТП.

3.6. Требования к модернизации оборудования «полевого» уровня:

3.6.1. При модернизации оборудования «полевого уровня» проектом необходимо предусмотреть в том числе:

- демонтаж местных щитов и сборок водогрейного котла;

- демонтаж щитов, панелей и пультов на ЩУ ПВК;

- демонтаж всех кабельных связей в зоне ПВК-2;

- демонтаж всех стендов датчиков, импульсных линий.

- демонтаж панели управления общестанционным оборудованием на ЩУ ПВК согласно п. 2.3.2.

- перед демонтажом необходимо произвести вывод действующего рабочего оборудования из зоны проведения работ согласно перечню, приведённому в п. 2.3.2 с реализацией управления от ПТК АСУ ТП ПВК-1. Шкаф указанной запорной арматуры запитать переменным напряжением 380В, 50Гц от сборки РТЗО ПВК-1. Шкаф контроллеров МФК-3000 данного оборудования запитать переменным напряжением 220В, 50Гц и постоянным напряжением 220В от существующих фидеров питания на ЩУ ПВК. Данная запорная арматура также должна управляться по месту.

- замену преобразователей давлений, расходов на современные производства «Метран» с сигналами связи 4-20 мА. Новые преобразователи должны быть установлены на места заменяемых. Контрольные кабели для связей преобразователей с модулями ввода информации в АСУ ТП должны быть предусмотрены. В качестве расходомеров мазута применить ультразвуковые расходомеры «Взлёт-МР».

- возможность контроля параметров работы оборудования по месту и проверки достоверности показаний значений давлений, выведенных на ПТК - должны быть сохранены точки отборов для технических манометров (мановакууметров) по месту.

- замену стендов датчиков приборов давления, расхода.

- приобретение и установку дополнительных измерительных приборов и соответствующих стендов и соединительных коробок для реализации алгоритмов управления, ТЗ, С и Б, АСР.

- замену бобышек, гильз, датчиков температурного контроля.

- внедряемые микропроцессорные средства АСУ ТП должны принимать сигналы от датчиков температуры с унифицированным сигналом 4-20мА.

- средства измерения качества уходящих газов (О2 и СО) производства компании «Уран-СПб» должны иметь унифицированный токовый выход 4-20мА.

- кабельная продукция подлежит полной замене, включая компенсационный провод, в объемах реконструируемой части АСУ ТП. Заменяемый кабель подлежит демонтажу.

- создание пультов аварийного управления с реализацией остановов водогрейного котла по схемам, независимым от ПТК.

- разработку и установку шкафов питания ПТК.

- замену датчиков контроля факела.

- замену комплектов ЗЗУ (запальных горелок, источников высокого напряжения, датчиков контроля факела).

- монтаж дополнительных кабельных трасс, включая отдельные трассы для ЛВС;

- замену соединительных коробок (СК) у стендов датчиков (для каждой СК предусмотреть резерв жил для 3-х каналов измерений).

- установку дополнительных соединительных коробок (СК) (для групп из 2 и более датчиков в одном месте установки).

- замену всей запорной и регулирующей арматуры. Запорная арматура должна также иметь управление по месту.

- всё шкафное оборудование в зале котельной ПВК должно быть защищено защитными козырьками от возможных протечек, с организацией отвода воды в дренажную систему.

3.6.2. Исполнитель (Подрядчик) работ по данному техническому заданию должен предложить несколько вариантов производителей «полевого» оборудования. Конкретные производители согласовываются сторонами на стадии проектирования.

3.6.3. Проектом должен быть предусмотрен 10%-й резерв по каждому типу оборудования

«полевого уровня». Объем и состав ЗИП должен согласовываться с заказчиком на этапе рабочего проектирования.

3.7. Требования к электропитанию ПТК АСУ ТП:

3.7.1. Электропитание ПТК АСУ ТП выполнить в соответствии с требованиями СО 34.35.137-00.

3.7.2. Основным источником электропитания ПТК АСУ ТП должны быть два независимых источника переменного тока напряжением 380/220В (время срабатывания АВР – 0.5 сек.), частотой 50 Гц. Ввод каждого источника переменного тока основного электропитания должен быть оснащен устройством защиты от импульсных помех и перенапряжения.

3.7.3. Резервным источником электропитания ПТК АСУ ТП должен быть независимый источника постоянного тока напряжением =220В от ЩПТ ТЭЦ. Сеть постоянного тока должны быть оборудована системой сигнализации потери питания.

При пропадании основного питания должно выполняться безударное переключение на резервный источник питания (без перезагрузки МПК).

3.7.4. Электропитание аппаратуры ПТК, включая модули ввода/вывода с сопряженными датчиками КИП, выполняется с резервированием на уровне 24 В. Основное питание 24 В организуется от основного ввода питания шкафов контроллеров  220В (АВР). Резервное питание 24 В организуется от резервного ввода питания шкафов контроллеров = 220В (АВР).

3.7.5. Электропитание устройств ПТК АСУ ТП ПВК-2 (включая все устройства верхнего уровня, ПЛК, модули УСО, КИП и ПЗК) должно быть выполнено от источников бесперебойного питания (ИБП), рассчитанного на обеспечение бесперебойного питания в течение не менее 30 минут. Питание ИБП должно быть выполнено от двух независимых источников переменного тока (через АВР) напряжением 220В, частотой 50 Гц.

3.7.6. Электропитание устройств ПТК, которые реализуют функции технологических защит, должно осуществляться в соответствии с РД 153-34.1-35.137-00, с наивысшей надежностью от источников переменного тока напряжением 220В, частотой (50±1) Гц с резервированием от аккумуляторной батареи.

3.7.7. Работоспособность устройств, реализующих функции технологических защит, должна обеспечиваться при наличии напряжения указанного качества хотя бы на одном из двух вводов, а также при кратковременных (до 5,0 с) отклонениях напряжения питания в пределах (+15, -30%) и частоты до ±5 Гц.

3.7.8. Устройства ПТК должны иметь защиту от подачи напряжения постоянного тока обратной полярности. Устройства ПТК не должны повреждаться или ложно срабатывать при подключении и (или) отключении одной из двух сетей первичного электропитания

3.7.9. Предусмотреть сигнализацию (световая и звуковая) в АСУ ТП о переходе питания на батарею ИБП, отказах батареи ИБП, о срабатывании АВР питания.

3.8. Требования к реконструкции и компоновке ЩУ ПВК.

3.8.1. В объем входят работы по реконструкции помещения ЩУ ПВК, зала и крыши водогрейной котельной.

3.8.2. Необходимо предусмотреть:

- демонтаж существующих пультов управления, панелей, щитов, соединительных коробок, а также другого существующего оборудования водогрейного котла ст. № ПВК-2;

- демонтаж заменяемых и неиспользуемых проводов, жгутов проводов, кабелей;

- демонтаж на ЩУ ПВК старых рабочих мест и установка новых АРМ

- установку новых пультов, панелей, шкафов, (в т.ч. двух АРМ (одномониторных) и 2-х мониторов инженерной станции);

- установку гильз, кабельных лотков или др. закладных элементов для прокладки кабеля к оборудованию АСУ ТП;

- прокладку необходимых кабельных связей;

- косметический ремонт помещения ЩУ ПВК.

- замену напольных и потолочных покрытий на антистатичные, замену обычных дверей на противопожарные с фурнитурой и доводчиками;

- установку защитного потолочного экрана, защищающего оборудование АСУ ТП в ЩУ ПВК от возможных протечек, с организацией отвода воды в дренажную систему;

- систему вентиляции и кондиционирования ЩУ ПВК.

- модернизацию системы освещения ЩУ ПВК, зала водогрейной котельной;

- размещение шкафов ПТК в помещении ЩУ ПВК;

- установку стационарной системы противопожарной сигнализации в вышеперечисленных помещениях.

- оборудование противопожарными дверями всех помещений, имеющих выходы в зоны действующего технологического оборудования;

- оборудование всех дверей ЩУ ПВК замками, обеспечивающими проход по магнитным пропускам.

- освещение, реконструируемое в процессе модернизации, должно быть выполнено с учетом энергосберегающих технологий.

3.9. Требования к модернизации подсистемы оперативно – диспетчерской связи:

В объем работ входит восстановление системы телефонной связи.

| # Директор Выборгской ТЭЦ (ТЭЦ-17) # филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» | # В.С. Богданов |
| --- | --- |
| # Главный инженер Выборгской ТЭЦ (ТЭЦ-17) # филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» | # В.Ю. Чижиков |