ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование закупки)

«Реконструкция ПВК ст.№2 ПТВМ-100 с переводом на газ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ПИР)»

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(номер закупки по ГКПЗ 1117/4.21-640)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Выборгская ТЭЦ (ТЭЦ-17) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование структурного подразделения) 	(наименование филиала)

| ОКВЭД | 40.10.41 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4530302 |

- Общие требования.

  - Требования к месту выполнения работ:

г. Санкт- Петербург, ул. Жукова, д.26

Выборгская ТЭЦ (ТЭЦ-17) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”.

Ответственные за составление технического задания:

Гл.инженер  - Чижиков Вячеслав Юрьевич тел.901-46-51,м. 921-869-87-05

Начальник КТЦ – Кипяченков Алексей Александрович  тел. 901-46-80, м.921-869-88-16;

Начальник ЭЦ – Вакуров Николай Александрович, тел. 901-46-73, м.921-869-87-07;

Начальник ЦТАИ – Валуйкин Игорь Станиславович. тел. 901-46-85, м.921-869-87-08.;

Начальник ПТО -  Чусов Николай Витальевич, тел. 901-46-65, м.921-446-38-86

Начальник ОППР – Елизенцев Сергей Николаевич, тел. 901-46-27,м. 921- 869-87-03

- Период выполнения работ:

Начало		январь 	2015 г.

Окончание		октябрь	2015 г.

Стоимость закупки  8 000  тыс. руб. без учета НДС,

В том числе:

- Стоимость проектных (ПР),– 8 000 000 руб. без учёта НДС;

- 1-й квартал		0 000 000 руб. без учета НДС;

- 2-й квартал		8 000 000 руб. без учета НДС;

- 3-й квартал		0 000 000 руб. без учета НДС;

- 4-й квартал		0 000 000 руб. без учета НДС;

- Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ определяется сметой на ПР (ПИР), составленной участником конкурентных процедур на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» Приложение сметной документации к оферте/коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом.

- Требования к выполнению работ.

  - Цель работ: Выполнить проект для технического перевооружения существующего котла и его оборудования, а именно:

- Замена котла в границах поставки ЗАО «Дорогобужкотломаш» (поставка котла производится Заказчиком, по отдельному договору, совместно с паспортом котла);

- Монтаж газопроводов и системы газоснабжения с горелками, удовлетворяющим ФНиП в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления", утвержденные приказом от 15.11.2013г. № 542 и ТР «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденным постановлением Правительства  РФ от 29.10.2010г. № 870  (аналогичной системе на ПВК-1);

- Замена сетевых трубопроводов с арматурой;

- Разработка и внедрение АСУ ТП котла и системы газоснабжения, с заменой КИПиА (аналогичной ПВК-1);

- Освидетельствование каркаса котла;

- Восстановление каркаса котла по результатам обследования;

- Замену отопления в пределах ячейки котла;

- Устройство лестниц и площадок обслуживания котла;

- Проектирование схемы консервации и схемы кислотной промывки котла.

- Восстановление стеновых панелей, заделка швов стеновых панелей и остекления в ячейке ПВК-2;

- Восстановление кровли здания ПВК 1 очереди с ливнестоками;

- Техническое перевооружение с заменой электротехнического оборудования котла

Повысить надежность работы котла с применением АСУ ТП, обеспечить выполнение экологических норм, требований промышленной безопасности.

  - Описание и основные технические характеристики:

Техническое перевооружение выполняется на Выборгской ТЭЦ (ТЭЦ-17) которая является особо опасным и технически сложным объектом, в соответствии ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РФ Статьи 48.1. «Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты», (п.п. 10.1, тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше).

Описание и основные технические характеристики ПВК-1:

Котёл ПТВМ-100 ст. № 2 водогрейный предназначен для получения горячей воды температурой 150°С, установленный в отдельно стоящей котельной, используемой в системах отопления, горячего водоснабжения промышленного и бытового назначения на ТЭЦ.

Котёл ПТВМ-100 может эксплуатироваться как в основном режиме, так и в пиковом (для подогрева сетевой воды) соответственно от 70 до 150°С и от 110 до 150°С.

Котёл имеет башенную компоновку: над вертикальной топочной камерой располагается конвективная поверхность нагрева. Топочная камера экранирована трубами Ø60x3 мм. Конвективная поверхность нагрева котлов ПТВМ-100 состоит из восьми пакетов. Набирается из U-образных ширм из труб Ø28x3 мм. Боковые стены конвективного газохода закрыты трубами Ø83x3,5 с шагом 128 мм и являются одновременно стояками конвективных полусекций. Трубные системы котлов подвешиваются к каркасу за верхние коллекторы и свободно расширяются вниз.

Котёл ПТВМ-100 оборудован 16 газомазутными горелками МГМГ-8 - по восемь с каждой стороны. Каждая горелка снабжена индивидуальным дутьевым вентилятором.

Изготовлен на Дорогобужском котельном заводе в 1965 году, в декабре 1965 года введён в промышленную эксплуатацию, последний капитальный ремонт котла проводился в 1987 году. Котел, трубопроводы, мазутопровод котла оборудованы контрольно-измерительными приборами КИПиА.  Используемое топливо в период эксплуатации котла мазут.

Сокращение

АРМ - Автоматизированное рабочее место

КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическими процессами

ГрЩУ – групповой щит управления

МПВК – малая пиковая котельная

ГПМ – грузоподъемный механизм

- УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объёма работ

«Реконструкция ПВК ст.№2 ПТВМ-100 с переводом на газ.

(ПИР)»

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование основных фондов)

Выборгская ТЭЦ (ТЭЦ-17) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование структурного подразделения)		(наименование филиала)

Начало		январь 2015 г.

Окончание		октябрь 2015 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проектные работы: Срок –январь- март. |  |  |
| 1.1 | Предпроектное обследование. |  |  |
| 1.2. | Разработка, согласование и утверждение технических заданий (на АСУ ТП; систему газоснабжения и т.п.) | к-т |  |
| 1.3 | Разработка проектной и рабочей документации в соответствии с техническими заданиями: - По переносу управления общестанционным оборудованием ПВК из зоны монтажа; - По обвязки котла трубопроводами и оборудованием в границах поставки ЗАО «Дорогобужкотломаш» поставляемого по отдельному договору; - Проектирование – техническое перевооружение Системы Газоснабжения ПВК-2 с установкой АСУ ТП аналогичного установленному на ПВК-1 - Разработка проекта консервации и кислотной промывки котла. - Техническое перевооружение газопровода, паромазутопроводов от станционного коллектора включая входную выходную электрифицированную армату на котел; - Замена дутьевых вентиляторов с горелками; - Замена газо-воздуховодов; - Замена сетевых трубопроводов с арматурой, вход-выход в котел и байпаса; - Замена дренажных трубопроводов в пределах ячейки котла; - Замена площадок обслуживания арматуры, приборов КИПиА, хим. контроля и т.д., согласно требованиям ПТБ, в объёме проектируемого оборудования ПВК-2; - Замены первичных датчиков КИПиА, и АСУ ТП котла, на сетевые трубопроводы с арматурой, газопроводы, паромазутопроводы с горелками и другое оборудование котла, аналогично установленным на ПВК-1; - Выполнить метрологический расчет и произвести замену диафрагм переменного перепада давления расходомерных устройств: сетевая вода; газ; мазут; - Восстановление отопления в пределах ячейки котла; - Восстановление лестниц и площадок обслуживания котла по результатам дефектации; - Восстановление кровли над котлом с ливнестоками ПВК-1,2; - Устройство в здании ПВК 1 очереди полов, туалета, остекления, отопления, освещения и восстановление наружных и внутренних стен; - Восстановление стеновых панелей и остекления в ячейки котла ПВК-2; - Техническое перевооружение тепловой изоляции котла, трубопроводов и его элементов; - Согласование и внесение в реестр Ростехнадзора проектной документации газового хозяйства - Восстановление элементов каркаса котла; - Замена трубопроводов пожаротушения в пределах котла ПВК-2; - Замена кабельных трасс ПВК-2; - Замена рабочего и аварийного освещения ПВК-2; - Установка датчиков метана и окиси углерода с обеспечением светозвуковой сигнализации в помещении котельной и ЩУ. | к-т | 1 |
| 1.4 | Разработка рабочей документации. | к-т | 3 |
|  | Демонтаж котла, оборудования: Срок: март – апрель. |  |  |
|  | - Тепловой изоляции; |  |  |
|  | - Трубной системы котла; |  |  |
|  | - Холодной воронки котла; |  |  |
|  | - Трубопроводов сетевой воды с арматурой; |  |  |
|  | - Конфузора котла; |  |  |
|  | - Воздуховоды вентиляторов с ЭД; |  |  |
|  | - Газопроводов, паромазутопроводов от подающей арматуры на котел со станционного коллектора; |  |  |
|  | - Горелок котла; |  |  |
|  | - Электрооборудования, КИПиА; |  |  |
|  | - Системы отопления; |  |  |
|  | - Прочего вспомогательного оборудования в ячейки ПВК-2. |  |  |
|  | Экспертиза и согласование рабочего проекта в установленном законодательством РФ порядке. |  |  |

4.1 Электротехнический раздел по проекту реконструкции ПВК №2

В ходе разработки проекта реконструкции ПВК №2 электротехнический раздел необходимо выполнить в следующем объеме:

-	Замена электродвигателей дутьевых вентиляторов ПВК№2 и питающих их кабелей;

-	Замена сети рабочего и аварийного освещения ПВК №2 (замена кабелей, распределительных щитков, осветительной арматуры, розеток);

-	Замена сварочной сети ПВК №2 (замена силовых кабелей, сварочных щитов);

-	Замена сети 12 В (замена кабелей, распределительных щитков, розеток);

-	Замена силовых сборок ПВК №2 (с заменой силовых кабелей) выполнить два питания сборок от разных полусекций РУ-0,4 ПВК и схемой АВР в силовых сборках;

-	Замена сборок задвижек ПВК №2 (с заменой силовых кабелей) выполнить два питания сборок от разных полусекций РУ-0,4 ПВК и схемой АВР в сборках задвижек (или взаиморезервирование);

-	Реконструкция цепи управления, защиты и аварийной сигнализации дутьевых вентиляторов ПВК №2 (Замена контрольных кабелей, пульта управления, арматуры сигнальных ламп, реле, ключей управления (в случае не применения управления из ПТК)).

-	Разработка электрических и технологических блокировок, защиты, сигнализации, согласно действующим нормативным документам.

- Замена панели аварийной сигнализации и пульт-панель управления ПВК№2. Схему управления дутьевыми вентиляторами и аварийной сигнализации выполнить на новой элементной базе, предусмотреть возможность управления дутьевыми вентиляторами по месту (в случае управления из ПТК).

- Замена секции РУ-0,4 кВ ПВК с заменой панелей, в том числе и ввода рабочего и резервного питания. Панели секции укомплектовать автоматами с ручным приводом, кроме вводов рабочего и резервного питания, где требуются автоматы с моторным или электромагнитным приводом, питающимся от постоянного тока.

- Замена силовых кабелей 0,4 кВ  в пределах секции.

- Секцию выполнить с панелью вызывной сигнализации, сигнализирующей на ГЩУ об аварийном отключении автоматов с ручным приводом.

- Замена кабелей питания кольца соленоидов (постоянный ток) ПВК в количестве трёх штук и кабеля питания защит ЦТАИ постоянным током от щитка постоянного тока в РУ-0,4 ПВК до щита управления ПВК. Заменить распределительный щиток постоянного тока кольца соленоидов в РУ-0,4 кВ ПВК.

- Замена релейной аппаратуры для ввода рабочего и резервного питания, в пределах секции замена кабелей (постоянный ток) питания приводов автоматов.

4.2 Раздел автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП).

- Требования к проекту по АСУ ТП представлены в приложении 1 к данному техническому заданию.

- предусмотреть перенос управления следующим общестанционным оборудования ПТК из зоны монтажа согласно приложению 1 к данному техническому заданию:

- Задвижка 1530/1 на выходе сетевой воды с ПВК-1;

- Задвижка 1530/2 на выходе сетевой воды с ПВК-2;

- Задвижка 1531/1 на входе сетевой воды к ПВК-1;

- Задвижка 1531/2 на входе сетевой воды к ПВК-2;

- Задвижка 1532 на узле смешения сетевой воды;

- Задвижка 1533/1 первая по ходу на прямом коллекторе Полюстровской тепломагистрали;

- Задвижка 1533/2 вторая по ходу на прямом коллекторе Полюстровской тепломагистрали;

- Задвижка 1534 на обратном коллекторе Полюстровской тепломагистрали;

- Задвижка 1535 общая от напорного коллектора сетевых насосов;

- Регулирующая задвижка 1439/1 подачи сетевой воды на ПВК со стороны Полюстровской тепломагистрали;

- Регулирующая задвижка 1439/2 подачи сетевой воды на ПВК со стороны 2-ой Западной тепломагистрали;

- Давление сетевой воды в прямом коллекторе Полюстровской тепломагистрали;

- Температура сетевой воды в прямом коллекторе Полюстровской тепломагистрали;

- Температура сетевой воды в обратном коллекторе Полюстровской тепломагистрали;

- Температура сетевой воды в прямом коллекторе 2-ой Западной тепломагистрали;

- Температура сетевой воды в обратном коллекторе 2-ой Западной тепломагистрали.

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1 Требования к организации производства работ и их качеству:

По итогам реконструкции оборудование  должны удовлетворять требованиям следующих документов:

5.1.1.Техническим условиям, требованиям и нормам изготовителей поставляемого (реконструируемого, монтируемого) оборудования.

5.1.2.Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления"   от 15.10.13г. утв. Приказом РТН №542;

5.1.3Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Москва. Энергосервис, 2003г.

5.1.4.Федеральный закон РФ №102 «Об обеспечении единства измерений».

5.1.5.Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 1998 г. № 1540 «Правила применения технических устройств на опасных производственных объектах».

5.1.6.Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

5.1.7.Федеральный закон РФ №116 «О Промышленной безопасности опасных производственных объектов».

5.1.8.Градостроительный кодекс Российской Федерации, с изм. и доп., вступившими в силу с 01.04.2012 г.

    - Правила устройства электроустановок (седьмое издание).

    - РД 153-34.1-35.127-2002. Общие технические требования к программно-техническим комплексам для АСУ ТП тепловых электростанций.

    - РД 153-34.1-35.145-2003. Технические требования к функции ПТК АСУТП ТЭС. Сбор и первичная обработка информации.

    - РД 153-34.1-35.137-00. Технические требования к подсистеме технологических защит на базе микропроцессорной техники.

    - ФНиП в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления", утвержденные приказом от 15.11.2013г. № 542 и ТР «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденный постановлением Правительства  РФ от 29.10.2010г. № 870 .

    - СО 34.35.108-2001.Технические условия на выполнение технологических защит и блокировок при использовании мазута и природного газа в котельных установках в соответствии с требованиями взрывобезопасности.

    - СО 34.35.101-2003.Методические указания по объему технологических измерений, сигнализации, автоматического регулирования на тепловых электростанциях.

    - Объем технологического контроля, защит, блокировок и сигнализации должен соответствовать требованиям заводов-изготовителей оборудования, нормативным и директивным документам.

    - РД 34.35.310-97. Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем.

    - Методические указания по определению электромагнитных обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях. СО 34.35.311-2004.

    - Технические условия на выполнение технологических защит и блокировок в соответствии с ФНиП в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления", утвержденные приказом от 15.11.2013г. № 542 и ТР «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденным постановлением Правительства  РФ от 29.10.2010г. № 870  .

    - Политика информационной безопасности автоматизированной системы управления технологическими процессами ОАО «ТГК-1» (Приложение 2 к Приказу ОАО «ТГК-1» от 29.05.2014 г. № 66).

    - Политика информационной безопасности ОАО «ТГК-1» (Приложение  к Приказу ОАО «ТГК-1» от 29.05.2014 г. № 66).

    - РД153-34.1-35.523-2002. Методические указания по оснащению рациональным объемом резервных аппаратных средств контроля и управления котлотурбинным оборудованием ТЭС, оснащенных АСУ ТП.

    - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

    - АСУ ТП ТЭС. Подсистема ТЗ. Нормы и требования. СТО 34-35-587-005-2013 г.

    - «Регламент обеспечения аутентификации и авторизации в АСУ ТП» ОАО «ТГК-1.

  - Требования к составу и содержанию Проекта:

    - Разработать рабочую документацию на техническое перевооружение пикового водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№ 2 для приведения систем газо-мазутоснабжения котла в соответствие с требованиями нормативных документов  в следующем составе:

- Пояснительная записка;

- Проектная документация по переносу управления общестанционным оборудованием ПВК из зоны монтажа;

- Техническое задание на проектирование и создание АСУ ТП;

- Требования к помещениям с АСУ ТП (включая требования к параметрам окружающего воздуха, параметрам освещения и т.п.)

- Требования к энергоснабжению, заземлению  и занулению АСУ ТП.

- Требования к молниезащите, экранированию помещений и оборудованию АСУ ТП.

- Технологические и конструктивные решения;

- Здания и сооружения;

- Проект организации строительства (ПОС);

- Результаты оценки воздействия объекта технического перевооружения на окружающую среду;

- Мероприятия по охране атмосферного воздуха, перечень мероприятий по предотвращению возможного негативного воздействия на окружающею среду;

- Отдельный сброшюрованный альбом заказных сводных спецификаций на поставку оборудования: котёл, АСУ ТП, газовое оборудование, электрооборудование, на другое необходимое оборудование к поставке;

- Сводный сметный расчет;

- Локальные сметы.

- Документация в объеме требований к АСУ ТП приложения 1.

Техническое задание на проектирование и создание АСУ ТП должно быть разработано Подрядчиком в соответствии с требованиями настоящего тех. Задания, приложения 1 к настоящему ТЗ и  ГОСТ 34.602-89 и согласовано с Заказчиком в течение 20 дней после заключения договора на выполнение работ в рамках данного технического задания и до начала работ по проектированию, монтажу и наладке.

    - Проектом предусмотреть:

      - Обследование каркаса котла ПТВМ-100 ст.№ 2. По результатам обследования разработать рекомендации на восстановление несущей способности каркаса котла, согласно РД 10-210-98 «Методические указания по проведению технического освидетельствования металлоконструкций паровых и водогрейных котлов». Произвести восстановление каркаса котла с оформлением ремонтной документации и заключения о возможности и сроках дальнейшей эксплуатации каркаса котла. В зависимости от объема восстановления каркаса, рассмотреть возможность дополнительного соглашения, при недостаточном финансировании.

      - Замена горелочных устройств, согласно разработанного проекта, которые должны обеспечивать выбросы окислов азота (NOx массовой концентрацией в дымовых газах) 125 и 250 мг/м3 при работе на газе и мазуте при α=1,4 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50831-95 и отвечающим требованиям действующих нормативов СО 153-34.02.304-2003 по содержанию вредных веществ в уходящих газах котла.

      - Замена системы газоснабжения котла ПТВМ-100 ст.№ 2 согласно проекта на аналогично установленные (унифицированные) на котле ПТВМ-100 ст.№1 с приведением системы газоснабжения котла в соответствие с ФНиП в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления", утвержденные приказом от 15.11.2013г. № 542 и ТР «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утвержденным постановлением Правительства  РФ от 29.10.2010г. № 870.

      - Замену газопроводов в пределах котла ПТВМ-100 ст.№ 2 (от входной (включительно) задвижки и далее к котлу).

      - Замену паромазутопроводов котла ПТВМ-100 ст.№2 для обеспечения возможности монтажа и удобства обслуживания блоков газового оборудования, запорной и регулирующей арматуры, вентиляторов котлов, шкафов управления и т.п. (по результатам проектирования) и выполнения требований циркуляра по Предотвращению случаев попадания мазута в паровой тракт котлов п.1.3.Сборника распорядительных документов по эксплуатации энергосистем (Теплотехническая часть) СРД-98

      - Систему опорожнения мазутопроводов с выводом на улицу по ряду «Б».

      - Замену газоходов (конфузора) котла от выходов из котла до главного борова газохода (с их врезкой в общий боров), замену шиберов котла ПТВМ-100 ст.№ 2.

      - Замену газоходов (конфузора) котла от выходов из котла до главного борова газохода (с их врезкой в общий боров), замену шиберов котла ПТВМ-100 ст.№ 2.

      - Выполнить обследование главного борова котлов ПВК-1,2, произвести восстановление борова с оформлением ремонтной документации. В зависимости от объема работ по восстановлению борова, рассмотреть возможность дополнительного финансирования.

      - Замену поверхностей нагрева и коллекторов котла ПТВМ-100 ст.№ 2. на существующий каркас котла.

      - Выполнить схему консервации и кислотной промывки для обеспечения требований РД 34.20.591-97 «методические указания по консервации теплоэнергетического оборудования».

      - Полную замену обмуровки и теплоизоляции котла ПТВМ-100 ст.№ 2 в соответствии проекта предоставленного заводом изготовителем котла

      - Полную замену сетевых, дренажных трубопроводов котла ПТВМ-100 ст.№ 2 с задвижками (в пределах котла).

      - Замену задвижек трубопроводов сетевой воды на поворотные дисковые затворы, обеспечивающие плотность в обе стороны, а также установку регулирующей арматуры на байпасе котла;

      - Замену вспомогательного и электротехнического оборудования, в том числе полную замену дутьевых вентиляторов с электродвигателями котла ПТВМ-100 ст.№ 2, с полной заменой воздуховодов от вентиляторов до горелок.

      - Замену кабелей и кабельных трасс котла ПТВМ-100 ст.№ 2, в том числе питающих кабелей электродвигателей вентиляторов котлов от РУСН-0,4.

      - Полную замену КИП и А котла ПТВМ-100 ст.№ 2.

      - Установку регулирующих шиберов котла ПТВМ-100 ст.№ 2.

      - Автоматизированное рабочее место (АРМ) управления котлом ПТВМ-100 ст.№ 2 расположить в помещении ЩУ здания ПВК и ГрЩУ-1. Варианты помещений для размещения шкафов и резервных (аварийных) пультов управления согласовать с заказчиком.

      - Монтаж АСУ ТП котла.

      - Теплоизоляцию технологических трубопроводов и оборудования котла ПТВМ-100 ст.№ 2.

      - Замену системы отопления в пределах котла ПТВМ-100 ст.№ 2 по результатам и рекомендациям новых расчётов общей системы отопления здания.

      - Замену системы водяного противопожарного водоснабжения с размещением первичных средств пожаротушения ПВК-2.

      - Замену системы освещения котла и площадок обслуживания ПТВМ-100 ст.№ 2 на систему освещения с люминесцентными светильниками.

      - Замену кровли, ливнестоков и восстановление полов, настилов, ограждений, поручней на всех отметках и площадках обслуживания.

      - Восстановление утепления швов здания ПВК-2, замену остекления, восстановление технологических и транспортных проёмов, заделка меж стеновых швов, окраску стен и колонн. АКЗ всех металлоконструкций в границах проектирования и границах строительной площадки котла ПТВМ-100 ст.№ 2.

      - В рамках проектных работ обеспечить проведение необходимых экспертиз (в том числе экспертизу промышленной безопасности и согласование с Ростехнадзором) в объеме необходимом для утверждения разработанной документации. При необходимости обеспечить устранение замечаний в ходе проведения экспертиз.

      - Рассмотреть возможность установки ПВК на газе и мазуте в газоплотном исполнении с облегченной обмуровкой  и теплоизоляцией с 4 горелками с установкой калориферов на всасе дутьевых вентиляторов конвективный пакет из труб 38х3 номинальной теплопроизводительностью 140 МВт КПД брутто котла не менее 94,2 с установкой газоимпульсной очисткой на конвективной части.

    - Подрядчик, до начала проведения открытого запроса предложения на закупку оборудования котла, своевременно обеспечивает заказчика отдельным сброшюрованным альбом заказных сводных спецификаций на поставку оборудования: котёл, АСУ ТП, газовое оборудование, электрооборудование, на другое необходимое оборудование к поставке Окончательной срок передачи всей документации заказчику - 15.04.2014 года. Основной комплект проекта, рабочей документации (контрольный экземпляр заказчика) передаётся в сброшюрованном виде отдельными томами.

Примечание. Границы проектирования технологических трубопроводов обозначены на схемах (Приложения 1-5). Ячейка ПВК-2

До заключения договора необходим осмотр объекта потенциальным подрядчиком. Заказчик по запросу подрядчика в течение трёх дней представляет необходимые дополнительные исходные данные на проектирование.

Ознакомиться с имеющейся технической документацией можно в ЭЦ, ПТО, КТЦ, ЦТАИ ТЭЦ-17. Обращаться к начальнику ЭЦ Вакурову Николаю Александровичу, тел. 901-46-73, начальнику ПТО Чусову Николаю Витальевичу. (тел. 901-46-65), главному инженеру Чижикову Вячеславу Юрьевичу тел.901-46-51, нач. КТЦ Кипяченкову Алексею Александровичу  тел. 901-46-80, нач. ЦТАИ Валуйкину Игорю Станиславовичу тел. 901-46-85.

  - Требования к подрядной организации:

# - опыт работы по реконструкции энергооборудования не менее 3 лет;

# - опыт общестроительных работ не менее 3-х лет;

# - наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность особо опасных объектов капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624

# - II. Виды работ по подготовке проектной документации

# п.4.1.; п.4.2.; п.4.3.; п.4.4.; п.4.5.; п.4.6.; п.5.2.; п.6.3.; п.10.; п.12.;  п.13.

# Техническое перевооружение выполняется на Выборгской ТЭЦ (ТЭЦ-17) которая является особо опасным и технически сложным объектом, в соответствии ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РФ Статьи 48.1. «Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты», (п. 10.1. Тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше).

Подрядная организация должна иметь действующую на весь период работ Лицензию МЧС РФ «Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности зданий, и сооружений»

Обеспечить применение продукции, сертифицированной в области пожарной безопасности согласно приказу МЧС России от 08.07.2002 N 320 «Об утверждении Перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности».

Обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1». Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

- Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

    - Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных по реконструкции основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю);

- Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

  - Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков:

Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

Приложение 1: «Проектирование, создание и внедрение автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП)»