ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работы по модернизации коммерческих узлов учета слива и подачи циркуляционной воды на 1 и 2 очередь с заменой линии связи ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(1117/4.24-3753)

| ̕ОКВЭД | 43.21 |
| --- | --- |
| ОКДП | 43.22.11.160 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ:

Санкт- Петербург, ул. Жукова, д.26

ТЭЦ-17 филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”.

Ответственные за составление технического задания:

Гл. инженер - Чижиков Вячеслав Юрьевич, тел. 901-46-51, м. 921-869-87-05;

Начальник КТЦ – Моисеев Николай Евгеньевич, тел. 901-46-80, м. 921-869-88-16;

Начальник ЦТАИ – Валуйкин Игорь Станиславович, тел. 901-46-85, м. 921-869-87-08;

Начальник ПТО -  Чусов Николай Витальевич, тел. 901-46-65, м. 921-446-38-86;

Начальник ГКС ОППР – Цивилева Ольга Георгиевна, тел. 901-46-64, м. 921-433-26-42

1.2. Период выполнения работ:

Начало		май 2016 г.

Окончание		ноябрь 2016 г.

Стоимость закупки      4 350 000    руб. без учета НДС,

В том числе:

- Стоимость проектных работ (ПР), –400 000,0 руб. без учёта НДС;

- Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) – 2 580 000,0 руб. без учёта НДС;

- Стоимость пуско-наладочных работ (ПНР) –420 000,0   руб. без учёта НДС;

- Стоимость поставляемого оборудования и материалов – 950 000,0 руб. без учёта НДС;

- 1-й квартал – 0,0руб. без учета НДС;

- 2-й квартал – 0,0 руб. без учета НДС;

- 3-й квартал -1 220 000,0  руб. без учета НДС;

- 4-й квартал –  3 130 000 руб. без учета НДС;

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ определяется:

- сметой на ПР (ПИР), составленной участником конкурентных процедур на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» Приложение сметной документации к оферте/коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

- укрупнённым или сметным расчётом цены договора в части стоимости поставляемого оборудования, строительно- монтажных работ (СМР), пусконаладочных работ (ПНР). Приложение сметы на ПР (ПИР) и укрупнённого расчёта (сметного расчёта) цены к оферте/ коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

Окончательная стоимость оборудования, СМР и ПНР уточняется на основании разработанной подрядчиком проектной документации и составленной в соответствии с ней сметой. Такая смета является неотъемлемой частью договора и согласовывается сторонами в дополнительном соглашении к договору.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденным вышеуказанным приказом.

3. Требования к выполнению работ.

3.1 Цель выполнения работ:

Выполнить модернизацию коммерческих узлов учета слива и подачи циркуляционной воды на 1 и 2 очереди ТЭЦ-17 с заменой линии связи, с установкой современных приборов для:

3.1.1 Выполнения требований Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006г.

3.1.2 Выполнения требований приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 205 от 08.08.2009г.

3.1.3. Выполнения обязанностей по договору водопользования № 287 от 02.09.2014г по учету забора природной воды.

3.1.4. Выполнения обязанностей по решению № 619-Р о предоставлении водного объекта в пользование.

3.1.5. В результате модернизации коммерческих приборов учета должны быть достигнуты:

- непрерывность измерений расходов и температуры воды, забираемой из р. Невы;

- непрерывность измерений расходов и температур сточных вод в реку Неву;

- достоверность измерений;

- обеспечение стабильной передачи данных в единую систему измерений.

3.2 Требования к составу и содержанию работ:

3.2.1 Выполнить Проект и Рабочую документацию модернизации коммерческих узлов учета слива и подачи циркуляционной воды на 1 и 2 очереди ТЭЦ-17 с заменой линии связи, с учетом всех требований метрологического учета и соответствующего законодательства.

Выполнить сметно-финансовые расчеты по видам работ.

Составить Спецификации на оборудование и материалы согласно Проекта (после согласования с Заказчиком)

Произвести закупку и поставку оборудования и материалов согласно спецификациям.

3.2.2. Выполнить СМР по модернизации коммерческих узлов учета с заменой датчиков и приборов расхода, а также замену датчиков температуры забираемой и сточной воды, поступающих в следующие колодцы:

- колодец на напорном циркуляционном водоводе I очереди, расположенный на территории ТЭЦ (датчик расхода);

- колодец на напорном циркуляционном водоводе II очереди, расположенный на территории ТЭЦ (датчик расхода);

- колодец на сливном циркуляционном водоводе I очереди, расположенный на территории ТЭЦ (датчики расхода и температуры);

- колодец на сливном циркуляционном водоводе II очереди, расположенный на территории ТЭЦ (датчики расхода и температуры);

А также выполнить замену датчика температуры колодец на перемычке между напорными циркводоводами, расположенный на территории ТЭЦ.

3.2.3. Выполнить подключение (включая закупку, поставку, монтаж и наладку необходимого оборудования, материалов и программного обеспечения) всех приборов учета, появляющихся в рамках работ по данному техническому заданию:

-   физическими сигналами (7 шт) к ПТК АСУ ТП ОСО-2 ТЭЦ-17 с дальнейшим выводом показаний в ССТИ ТЭЦ-17,

-   по цифровой (ым) линии (ям)связи к корпоративной сети АСВиП (4 сигнала) (точки подключения расходомеров (4 шт.) уточняются и согласовываются с Заказчиком на этапах предварительного обследования и проекта).

3.2.4. Произвести замену датчиков температуры на сливных циркводоводах (2 шт) и на перемычке между напорными циркводоводами (1 шт) с прокладкой новых кабелей до шкафа ШС11 ОСО2.

3.2.5 Провести метрологическую аттестацию (поверку) вновь образовавшихся измерительных каналов к АСУ ТП ОСО-2 (7 шт).

3.2.6. При выборе типа приборов должны рассматриваться новейшие приборы по аналогам уже используемых в филиале «Невский» ОАО «ТГК-1» из серии «Взлет». Тип оборудования, материалов, средств измерения и программного обеспечения должны быть согласованы до закупки с Заказчиком на этапе разработки спецификаций. Оборудование должно обеспечить следующие параметры:

- диапазон измерения расхода забираемой воды - 1600 -24500 м3/час;

- точность измерения – 2 %

- диапазон измерения расхода сточной воды - 5150 -24500 м3/час;

- точность измерения – 5 %;

- диапазон измерения датчиков температуры – 0-150оС.

3.2.7. Все вторичные приборы должны быть спроектированы в одном шкафу, оснащённом одним общим ИБП. Рассмотреть возможность установки шкафа в относительной близости к существующему шкафу ШС11 ОСО2 на отм. 1,6 метра в конце машзала 2 очереди ТЭЦ.

3.2.8. При проектировании учесть, что передача данных в ССТИ от ПТК АСУ ТП ОСО-2 основывается на существующих решениях информационной безопасности ОАО «ТГК-1» в части обмена данными между смежными ПТК АСУ ТП и ССТИ ТЭЦ-17 с использованием существующего ПО.

3.2.9. Выполнить корректировку существующего прикладного программного обеспечения ССТИ и ПТК АСУ ТП ОСО-2 ТЭЦ-17, а также при необходимости АСВиП, которое будет обеспечивать вывод информации, поступающей с приборов учета расходов воды на АРМ НСС ССТИ и АРМы ПТК АСУ ТП ОСО-2 для НС КТЦ.

3.2.10. Подрядчик производит закупку, установку (монтаж), наладку оборудования и программного обеспечения, необходимого для выполнения требований настоящего Технического задания.

3.2.11. Программное обеспечение, устанавливаемое в рамках данного ТЗ, должно быть лицензионным, что должно подтверждаться соответствующими документами. Лицензии на программное обеспечение должны быть бессрочными и оформлены на Заказчика (ТЭЦ-17).

3.2.12. Для питания приборов рассмотреть возможность использования (исходя из электрических параметров):

- либо свободного автомата питания 220В, 50Гц шкафа АВР приборов определения нефтепродуктов,

- либо одного из свободных автоматов питания 220В, 50Гц шкафов ШС-АВР1 или ШС-АВР2 ПТК АСУ ТП ТА-4,

- либо автомата питания логометра температуры подшипников сетевых насосов 4А, 4Б.

в зависимости от количества суммарной потребляемой приборами электроэнергии.

Провести все ПНР систем модернизируемых узлов учета с предъявлением и получением разрешения на эксплуатацию от метрологической службы ОАО «ТГК-1».

3.2.13. Работы Подрядчиком должны выполняться в соответствии с разработанной им и утвержденной Заказчиком проектной и рабочей документацией.

3.3 УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объёма работ

Для модернизации 4-х коммерческих узлов учета расходов забираемой и сточной циркуляционной воды ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Таблица №1

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1.Предпроектное обследование объектов. Срок выполнения –май 2016 г. 1.2. Разработка и утверждение проектной документации (включая получение разрешений и согласований). Срок выполнения – июнь-август 2016 г. 1.3. Подготовка и согласование сметно-договорной документации на проведение работ. Срок выполнения – июнь-июль 2016 г. 1.4. Выдача заказных спецификаций для закупки оборудования: Срок выполнения – июль-август 2016 г. 1.5. Разработка и утверждение рабочей документации. Срок выполнения – август-сентябрь 2016 г. | комплект | 1 5 5 5 1 |
| 2. | 1.6. Закупка и поставка оборудования и материалов Срок выполнения – август –сентябрь 2016г 1.7. СМР и ПНР, включая услуги по шеф-монтажу в объёме, предусмотренном техническим заданием на модернизацию, оформленным проектом; Срок выполнения – октябрь- ноябрь 2016 г. 1.8. Ввод в опытную эксплуатацию и окончательное оформление документов. Срок выполнения – ноябрь 2016 г. 1.9. Гарантийное сопровождение системы в течение 24 месяцев с момента ввода в промышленную эксплуатацию. | шт. | 4 4 4 4 |

# - допускается корректировка проекта на стадии выполнения работ по согласованию с заказчиком, без изменения стоимости проекта;

# - подрядчик в течение 5 дней после заключения договора должен предоставить график выполнения работ.

3.4 Требования к составу и содержанию Проекта:

3.4.1. Проектную и рабочую документации выполнить в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем», РМ 4 – 59 -95 «Системы автоматизации. Состав, оформление и комплектование рабочей документации», ГОСТ 21.408-2013 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов», ГОСТ 2.105-95 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие требования к текстовым документам (с Изменением 1)», ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации», РД 50-34.698-90 «Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов» и других документах, указанных в настоящем Техническом задании.

3.4.2 Проектная и рабочая документация на узел учета должна выполняться отдельным томом. Проектная и рабочая документация на изменения в ССТИ, АСВиП, АСУ ТП ОСО-2 должны выполняться как дополнения к существующей проектной и рабочей документации.

3.4.3 Разработанная проектная и рабочая документации должна быть выполнена и передана Заказчику в бумажном виде (5 экз.) и электронном виде (3 экз.). Вся документация в электронном виде должна быть передана только в следующих редактируемых форматах: MS Word, MS Visio, MS Excel, а также в формате PDF.

3.4.4 Подрядчик должен обеспечить наличие полного комплекта технической и эксплуатационной документации на русском языке в объеме, необходимом для монтажа, наладки, пуска, сдачи в эксплуатацию, обеспечения правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

3.4.5 Проектная, рабочая и эксплуатационная документации должны оформляться в соответствии с требованиями настоящего технического задания и РМ 4 – 59 -95 «Системы автоматизации. Состав, оформление и комплектование рабочей документации».

3.4.6 Средства измерений, (включая иностранного производства) применяемые в проекте, должны иметь:

- разрешение Ростехнадзора на применение на опасных производственных объектах РФ;

- действующее свидетельство об утверждении типа СИ и внесении его в федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений РФ;

- действующее, на момент сдачи в промышленную эксплуатацию, свидетельство о поверке, со сроком окончания не менее 6 месяцев после их сдачи в эксплуатацию.

3.4.7. Объем и состав ЗИП должен быть согласован с Заказчиком.

3.4.8. Проектная и рабочая документация перед утверждением в ОАО «ТГК-1» должны быть согласованы Подрядчиком в следующих службах ОАО «ТГК-1»:

- в экологической службе ТЭЦ-22 филиала «Невский»;

- в службе автоматизации и АСУ ТП ТЭЦ-5 филиала «Невский»;

- в метрологической службе (БОМС) ТЭЦ-5 филиала «Невский»;

- в отделе защиты информации департамента по корпоративной защите, а также в Невско-Ладожским БВУ;

3.4.9. Состав разрабатываемых документов в части АСВиП, ССТИ, АСУ ТП должен включать (но не ограничиваться):

    - Пояснительную записку к проекту;

    - Ведомость проектной документации;

    - Ведомость рабочей документации;

    - Ведомость эксплуатационных документов;

    - Базу данных проекта, включая указание полных характеристик входных и выходных аналоговых и дискретных сигналов, запорной и регулирующей арматуры, механизмов собственных нужд, автоматических регуляторов, указание участия в технологических защитах, АВР, блокировках, сигнализациях;

    - План расположения оборудования;

    - Рабочие чертежи размещения компонентов (шкафов, пультов, сборок) на оборудовании и в помещениях.

    - Структурную схему информационного обмена, в том числе схему обмена с внешними системами;

    - Алгоритмы программно-логического управления в виде структурных блок-схем;

    - Алгоритмы расчетно-диагностических задач и описание к ним;

    - Видеокадры операторских станций;

    - Структурную схему АС (автоматизированной системы), с перечислением решаемых в каждом контроллере задач;

    - Схему электропитания и заземления АС;

    - Монтажно-коммутационные схемы (таблицы подключения внешних связей к датчикам, исполнительным механизмам, сборкам задвижек, модулям ввода/вывода устройство связи с объектами УСО контроллеров ПТК)

    - Кабельный журнал (включая журнал локальной вычислительной сети (ЛВС)) с указанием типа, жильности, длины, источника и приемника кабеля;

    - Заказные спецификации, на оборудование и материалы, кабельную продукцию, программное обеспечение, ЗИП, с указанием количества, характеристик и производителя оборудования;

    - Габаритно-установочные чертежи монтируемого оборудования;

    - Задания заводам - изготовителям на изготовление шкафных и щитовых изделий.

    - Таблицы подключения к шкафам АС.

    - Принципиальные электрические и монтажные схемы подключения к шкафам АС.

    - Принципиальные электрические и монтажные схемы подключения внутри шкафов АС.

    - Перечень входных сигналов и данных;

    - Перечень выходных сигналов и данных;

    - Программы и методики испытаний (компонентов, комплексов средств автоматизации, подсистем, систем).

3.4.10. Для обозначения (маркировки, кодирования) монтажных и сборочных единиц,

строительных сооружений, электрических элементов, конструктивов, оборудования и материалов, документации, аппаратной и программно-алгоритмической части систем измерений, контроля, сигнализации, автоматизации, источников информации должна применяться система кодирования KKS ТЭЦ-17 (система кодирования «Фортум»). Подрядчиком, при отсутствии в действующей методике кодирования ТЭЦ-17 необходимых элементов, разрабатывает и согласовывает с Заказчиком дополнения к данной методике в части объема работ по данному ТЗ.

3.4.11. Подрядчик должен предоставить паспорт и инструкцию по эксплуатации коммерческих узлов учета. Разделы и содержание паспорта и инструкции должны быть согласованы с Заказчиком (минимальный состав разделов: титульный лист; содержание; общие требования; состав; подготовка к работе и включение в работу; вывод из работ; меры безопасности; приложения: эл. схемы; типовые дефекту и способы их устранения; работа с настройками).

3.4.12. Подрядчик должен провести обучение персонала Заказчика в период опытной эксплуатации системы. Обучение должно проводиться по разработанной Подрядчиком и согласованной с Заказчиком программе.

Все учебные материалы должны быть выполнены на русском языке. Программа обучения эксплуатационного персонала должна включать:

- изучение принципа действия, устройства, функциональных и технических

характеристик оборудования и программных средств;

- практическую работу (внесение изменений в настройки, способы сохранения настроек: отчеты, архивы, включение и выключение системы);

- порядок эксплуатации;

- порядок и объемы регламентного технического обслуживания, методы

устранения неисправностей.

3.4.13. По метрологическому обслуживанию системы Заказчику предоставляются:

• проект методики калибровки ИК системы, составленной в соответствии с требованиями, изложенными в РД 34.11.205-88;

• программу метрологической аттестации ИК системы, составленную в соответствии с требованиями, изложенными в РД 34.11.202-95 и РД 34.11.206-94;

• методика измерений.

4. Особые условия.

4.1. Коммерческие узлы учета расхода забираемой и сточной циркуляционной воды должны соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

    - Водный кодекс РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006г.

    - Градостроительный кодекс Российской Федерации, с изм. и доп., вступившими в силу с 01.04.2012 г.

    - Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с посл. изменениями на 07.12.11).

    - Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с посл. изменениями на 21.11.11).

    - Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Начало действия документа (за исключением отдельных положений) – 01.01.13.

    - Федеральный закон РФ №102 «Об обеспечении единства измерений».

    - Федеральный закон РФ №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

    - Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 1998 г. № 1540 «Правила применения технических устройств на опасных производственных объектах».

    - Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

    - Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 205 от 08.08.2009г.

    - СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации».

    - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Москва. Энергосервис, 2003г.

    - Правила устройства электроустановок (седьмое издание).

    - ГОСТ Р 21.1101-2013. Основные требования к проектной и рабочей документации.

    - ГОСТ 21.408-2013 СПДС Правила выполнения рабочей документации автоматизации

    - ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации

    - ГОСТ 2.104-2006. Основные надписи.

    - Методические указания по объему технологических измерений, сигнализации, автоматического регулирования на тепловых электростанциях. СО 34.35.101-2003. Объем технологического контроля и сигнализации должен соответствовать требованиям заводов-изготовителей оборудования, нормативным и директивным документам.

    - Правила применения огнезащитных покрытий кабелей на энергетических предприятиях. РД 153-34.0-20.262-2002.

    - Правила приемки в эксплуатацию из монтажа и наладки систем управления технологическими процессами тепловых электрических станций. РД 34.35.412-88.

    - «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий». СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00).

    - Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий РД 153-34.0-49.101-2003;

    - Правила безопасности при производстве работ СНиП 12-03-2001.

    - Безопасность труда в строительстве. СНиП 12-04-2002, части 1 и 2.

    - Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов ПБ 03-585-03.

    - Общие технические требования к программно-техническим комплексам для АСУ ТП тепловых электростанций. РД 153-34.1-35.127-2002.

    - Методические указания по оснащению рациональным объёмом резервных аппаратных средств контроля и управления котлотурбинным оборудованием ТЭС, оснащённым АСУ ТП. РД 153-34.1-35.523-2002.

    - Технические требования к функции ПТК АСУ ТП ТЭС «Сбор и первичная обработка информации». РД 153-34.1-35.145-2003.

    - Типовая инструкция по эксплуатации АСУ ТП теплоэнергетического оборудования ТЭС. РД 153-34.1-35.522-98.

    - Организация пусконаладочных работ по АСУ ТП на электростанциях. Стандарт организации ОАО «ТГК-1». СТО 34-35-587-01-2012 г.

    - «Регламент обеспечения аутентификации и авторизации в АСУ ТП» ОАО«ТГК1.

    - Технические условия, требования и нормы изготовителей поставляемого (монтируемого) оборудования.

    - Действующая «Политика информационной безопасности ОАО «ТГК-1».

    - Действующая «Политика информационной безопасности автоматизированной системы управления технологическими процессами ОАО «ТГК-1».

5. Гарантии подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан выполнить весь комплекс работ, необходимый для ввода системы учета воды в эксплуатацию с проектными характеристиками.

5.2. Поставка оборудования осуществляется в полном объеме согласно заказной спецификации и графика поставки. Вместе с поставкой оборудования Заказчику передаются паспорта на оборудование, заводские сертификаты на оборудование и материалы, требования по качеству. Заказные спецификации на оборудование должны быть согласованы с Заказчиком.

5.3. Подрядчик выполняет весь объем шеф-монтажных работ на месте при установке, монтаже и проведении индивидуальных испытаний оборудования в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» и РД 34.45.51.300-97, изд. 6, «Объем и нормы испытаний электрооборудования» и заводской документацией. Кроме того, учесть, что шеф-монтажные, шеф-наладочные работы должны осуществлять представители предприятий-изготовителей или, по их поручению, специализированные предприятия, имеющие лицензию (разрешение) на выполнение шефмонтажа оборудования.

5.4. Подрядчик должен осуществлять гарантийное сопровождение системы в течении оговоренного договором гарантийного срока, и гарантировать надежную и эффективную работу системы в целом (включая средства, используемые им, как комплектующие изделия) в соответствии с оговоренными в ТЗ показателями.

5.5. Подрядчик гарантировать бесплатное устранение дефектов, обнаруженных в течение гарантийного срока, течение которого начинается с момента ввода системы учета воды в промышленную эксплуатацию при условии выполнения требований по хранению и эксплуатации.

5.6. Оборудование должно иметь сертификаты соответствия и безопасности при установленном полном сроке службы не менее 10 лет. Системы учета воды должна быть восстанавливаемой, ремонтопригодной и рассчитанной на длительное функционирование.

5.7. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяцев со дня подписания Акта приёмки системы в промышленную эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента готовности оборудования к поставке.

6. Требования к подрядной организации.

# 6.1. опыт работы по проектированию и модернизации аналогичного оборудования не  менее 3-х лет;

# 6.2. наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность особо опасных объектов капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624:

# Разд.2. Виды работ по подготовке проектной документации

- 3. Работы по подготовке конструктивных решений

- 4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения

- 4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем

- 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами

- 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

# Разд.3. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

- 15.5. Устройство системы электроснабжения

- 20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно

- 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации

- 24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении

- 24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств

- 24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем

- 24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики

- 33.1.11. Тепловые электростанции

# 6.3. обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1», представлять сметную документацию в форме “А0”;

# 6.4. обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

# 6.5. работники Подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

# 6.6. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

# 6.7. акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Подрядчиком указанных выше требований.

# 6.8. Специальные требования:

# 6.8.1. предпочтительно иметь в регионе расположения ТЭЦ-17 производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

# 6.8.2 располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг,

# 6.8.3 обеспечить необходимое количество персонала на объекте для осуществления комплекса работ в соответствии с укрупнённой ведомостью;

# 6.8.4 Подрядчику при проведении предпроектного обследования собрать всю информацию для принятия технических решений по реализации данного ТЗ;

# 6.8.5 персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

# 6.8.6 досконально знать технологию монтажа и особенности монтируемого оборудования;

# 6.8.7 осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

# 6.8.8 желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

# 6.8.9 иметь письменное подтверждение заводов – изготовителей о гарантии поставки оборудования в требуемые сроки;

# 6.8.10 обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

# 6.8.11.обязательное наличие однотипной спецодежды с названием и логотипом подрядной организации.

# 6.9. Требования к Подрядчикам при привлечении Субподрядчиков:

# 6.9.1 При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь допуск СРО на исполнение функций генерального подрядчика;

# 6.9.2 При необходимости проведения отдельных работ субподрядом договоры субподряд должны на объем не более 30 %;

# 6.9.3 Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в ОЗП подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

# 6.9.4. Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора ОЗП;

# 6.9.5. Подрядчик должен приложить письменное подтверждение Субподрядчика о гарантиях выполнения работ в установленные сроки;

# 6.9.6. Организатор ОЗП оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

# 7. Оборудование и материалы:

# Материалы и оборудование поставляются подрядчиком в соответствии со спецификацией

# к разработанному проекту. Все поставляемое оборудование и материалы должно быть изготовлено не ранее 2016 года.

# Подрядная организация обязана обеспечить соответствие применяемых материалов и

# изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов (декларации о подтверждении

# соответствия), удостоверяющих их качество.

# 8. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

# - энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

# - подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки

# подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ;

# - допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения

# строительно-монтажных работ.