ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

по наладке и испытаниям схем САР, дистанционного управления регулирующими клапанами основного и вспомогательного оборудования ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1117/6.42-2344)

код по ОКВЭД 40.11.51

код по ОКДП 7422090

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26. ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Должность и контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание: Начальник ПТО Николай Витальевич Чусов, тел. (812)901-46-65

1.2. Требования к срокам оказания услуг:

Начало               май 2014 г.

Окончание        декабрь 2014 г.

1.3. Предельная цена закупки (без учета НДС)   – 1 200 тыс. руб.

Поквартальная разбивка:

2-й квартал - 400 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 400 тыс. руб. без учета НДС.

4-й квартал – 400 тыс. руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к оказанию услуг.

2.1. Предварительная ведомость планируемых работ на 2014 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Срок выполнения 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Режимно-технологическая наладка единичной системы автоматического регулирования: |  |  |  |
| 1.1 | Котлоагрегат ст. №1: Регуляторы: топливо-воздух-разрежение-РПК-2ед.-фосфатирования, уровень в расширителе н/п, уровень в дренажном баке / на базе «Ремиконт» -130/ | шт. | 8 | 2-й квартал |
| 1.2 | Котлоагрегат ст. № 6 /Регуляторы: РПК ДУ-225 на базе «Ремиконт» -112, топливо-воздух-разрежение, температуры впрысков, фосфатирования/. | шт. | 9 | 3-й квартал |
| 1.3 | Турбина Т-100-130 ст.№3. Регуляторы: уровни в ПНД, конденсаторе, БГВС при работе КН-3Е, Давление пара на уплотнение. | шт. | 5 | 3-й квартал |
| 1.4 | Уровни в деаэраторах 6 Ата № 3,4,6 | шт. | 1 | 3-й квартал |
| 1.5 | Давления пара деаэраторах 6 Ата №3,4,6 | шт. | 1 | 3-й квартал |
| 1.6 | Уровни в деаэраторах теплосети № 7-8,9-10 | шт. | 2 | 3-й квартал |
| 1.7 | Давления пара деаэраторах теплосети № 7-8,9-10 | шт. | 2 | 2-й квартал |
| 1.8 | Давления пара за РОУ100/13 | шт. | 1 | 4-й квартал |
| 2. | Режимно-технологическая наладка и испытания группы регуляторов процесса горения после ремонта и изменения режимных карт на котлоагрегатах: |  |  |  |
| 2.1 | Котлоагрегат ТП-170-100 ст. №1 | группа | 1 | 2-й квартал |
| 2.2 | Котлоагрегат БКЗ-350-140 ст. № 6 | группа | 1 | 4-й квартал |
| 2.3 | Режимно-технологическая наладка и испытания группы регуляторов процесса горения на котлоагрегатах завершается выдачей Заказчику технического отчета о результатах проведенной работы. |  |  |  |
| 3. | Эксплуатационная регулировка дистанционного управления электроприводом регулирующих органов. |  |  |  |
| 3.1 | К/А № 1 | шт. | 5 | 2-й квартал |
| 3.2 | К/А № 5 | шт. | 5 | 4-й квартал |
| 3.3 | К/А № 6 | шт. | 5 | 3-й квартал |
| 3.4 | Общестанционное оборудование | шт. | 5 | 4-й квартал |

2.3. Особые условия.

2.3.1. Исполнитель обязан обеспечить выполнение требований:

- СО 34.35.653 Методические указания по наладке АСР, реализованных на базе аппаратуры ГСП «Каскад» и АКЭСР;

- СО 34.35.652 Методические указания по диагностированию систем авторегулирования на тепловых электростанциях;

- СО 34.35.676 Рекомендации по техническому диагностированию регулирующих приборов Р25 системы «КОНТУР»;

- СО 153-34.35.626-91 (РД 34.35.626-91) Нормы на сроки и состав технического обслуживания, нормы запасных частей для средств авторегулирования Ремиконт;

- СО 153-34.35.615 (РД 34.35.615) Нормы технического обслуживания технологических защит теплоэнергетического оборудования на тепловых электростанциях;

- СО 153-34.35.611 (РД 34.35.611) Нормы по составу и периодичности технического обслуживания средств измерений и автоматизации на тепловых электростанциях.

2.3.2. Исполнитель обязан выделить для оказания услуг руководителей, специалистов и рабочих:

- обученных Правилам пользования средствами индивидуальной защиты, способам оказания первой помощи;

- аттестованных и прошедших проверку знаний по указанному вопросу.

2.3.3. Исполнитель обязан:

- Досконально знать особенности проводимых работ и неблагоприятных явлений с момента пуска в эксплуатацию оборудования.

2.3.4. Материалы для обеспечения выполнения указанных услуг предоставляются Исполнителем. По согласованию отдельные материалы могут быть предоставлены Заказчиком.

2.3.5 Наличие Свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски для производства работ не требуются.