ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

по техническому обслуживанию АУПТ (автоматической установки пожаротушения) кабельных каналов ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1117/6.42-2517)

код по ОКВЭД 40.10.41

код по ОКДП 7422090

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26. ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Должность и контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Начальник ПТО Чусов Николай Витальевич, рабочий телефон (812)901-46-65

Начальник ЭЦ Вакуров Николай Александрович тел. 8 (812) 901-46-73, +7(921) 869-87-07

Начальник ЭТЛ Кравченко Сергей Валерьевич тел. 8 (812) 901-46-76, +7(962) 694-87-04

1.2. Требования к срокам оказания услуг:

Начало май 2014 г.

Окончание декабрь 2014 г.

1.3. Предельная цена закупки (без учета НДС)   – 800 тыс. руб.

Поквартальная разбивка:

2-й квартал - 250 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 300 тыс. руб. без учета НДС.

4-й квартал – 250 тыс. руб. без учета НДС.

1.4. Стоимость услуги:

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться по «Прейскуранту оптовых цен на ТО и ремонт технических средств и систем пожаротушения и ОПС» № 2661-001-92 в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Предельная стоимость договора не может превышать стоимость по итогам выигранных конкурентных процедур и включает расходы Исполнителя, связанные с качественным, досрочным и (или) своевременным выполнением работ.

Стоимость работ (услуг) по ТО систем пожарной защиты в ходе исполнения договорных условий является предельной и не может превышать (быть увеличена) стоимости по итогам выигранных конкурентных процедур.

В стоимость услуг входят: первичное обследование системы пожарной защиты с составлением Акта обследования, регламентированное техническое обслуживание, текущий и восстановительный ремонт, замена неисправных составных частей, а также транспортные и командировочные работы.

При формировании стоимости работ исполнитель в обязательном порядке должен ознакомиться с элементами автоматической установкой пожаротушения и объемами работ по ТО с фактическим выездом на место, а также с проектной и технической документацией на установку пожарной защиты.

Смета работ составляется на основании «Прейскуранта оптовых цен на ТО и ремонт технических средств и систем пожаротушения и ОПС» № 2661-001-92 с указанием позиций Прейскуранта по каждому типу оборудования. Приложение подробной сметы к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

1.5. Цель услуги:

Обеспечение исправности и работоспособности системы автоматического пожаротушения кабельных помещений ТЭЦ-17 филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" путем проведения технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта в соответствии с техническими регламентами по пожарной безопасности.

Выполнение обязательных требований ст. 61 и 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а также п.61 и 63 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390).

Исполнитель в результате выполнения работ по техническому обслуживанию систем пожарной защиты обязан обеспечить соответствие (восстановление) нормативных эксплуатационных характеристик систем в исполнении требований нормативных документов по пожарной безопасности.

1.5. Описание и основные технические характеристики:

ТЭЦ-17 в соответствии с ст. 48.1. Градостроительного кодекса РФ относится к особо опасному и технически сложному объекту. На основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ Исполнитель должен иметь свидетельство СРО о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства.

Установка пожарной защиты предназначена на обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, инженерным и технологическим оборудованием.

Дата установки:   2013 год.

Проект: ООО «Север-Н»

Монтажная организация: ООО «Вариант АйТи»

Способ тушения – объемный.

Огнетушащее вещество – вода, аэрозоль.

Режим работы – автоматический, (ручной).

Автоматическая установка пожаротушения кабельных каналов состоит из элементов системы обнаружения пожара (пожарной сигнализации), установки водяного пожаротушения и установки аэрозольного пожаротушения системы оповещения людей о пожаре.

Автоматическая установка пожаротушения кабельных каналов смонтирована по проектам № 11 СП-1/11-ПЗ, 11 СП-1/11-ПТ,11 СП-1/11-АПТ 1 и 2 том; Автоматическая установка аэрозольного пожаротушения 02.12-13АПТ   ООО «Вариант АйТи».

Проектная, исполнительная и эксплуатационная документация, а также паспорта на составные элементы и оборудование хранятся в лаборатории ЭТЛ отв. Кравченко С. В. тел. 8 (812) 901-46-76, +7(962) 694-87-04

Перечень защищаемых помещений лучей системы обнаружения с указанием диспетчерских наименований приложение № 1 к данному техническому заданию.

Перечень оборудования подлежащего техническому обслуживанию.

| № п/п | Наименование | Тип,марка | Ед. изм. | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТО систем управления противопожарной автоматики водяного пожаротушения |  |  |  |
| 1.1 | Прибор приемно-контрольный | С2000М | шт. | 1 |
| 1.2 | Блок индикации с клавиатурой | С2000-БКИ | шт. | 6 |
| 1.3 | Блок сигнально-пусковой | «С2000-СП1» (исп. 01) | шт. | 14 |
| 1.4 | Приборы приемно-контрольные | Сигнал- 20 SMD ППКОП | шт. | 21 |
| 1.5 | Блок контрольно-пусковой | «С-2000-КПБ» | шт. | 13 |
| 1.6 | Шкаф АВР | ШК1800-34 (Iн=25А, IP54) | шт. | 3 |
| 1.7 | Шкаф управления задвижкой | Ш1401-23-М (Iн=2А, IP54) | шт. | 24 |
| 1.8 | Блок управления пожарным оповещением | БУПО | шт. | 20 |
| 1.9 | Электроконтактный манометр | ДМ2010СгУ2-1,5-10-VI | шт. | 1 |
| 1.10 | Блок резервированного электропитания | БРП-24-5/40 | шт. | 5 |
| 1.11 | Блок резервированного электропитания | БРП-24-3/14 | шт. | 1 |
| 1.12 | Извещатели автономные пожарные | ИП-212-41М | шт. | 340 |
| 1.13 | Извещатели ручные пожарные | ИПР-3СУ | шт. | 114 |
| 1.14 | Оповещатели , световые "Выход", "Выход-направл." | КОП-25 | шт. | 83 |
| 1.15 | Оповещатель пожарный звуковой | ООПЗ-24 | шт. | 70 |
| 1.16 | Аккумуляторы | 12В 40Ач | шт. | 10 |
| 1.17 | Аккумуляторы | 12В 7Ач. | шт. | 4 |
| 1.18 | Устройство УЗА | УЗА-24П-5 | шт. | 5 |
| 1.19 | Устройство УКС | УКС | шт. | 6 |
| 1.20 | Устройство УЗА | УЗА-24П-3 | шт. | 1 |
| 1.21 | Резистор | C2-33Н-0,25-1,6кОм+5 | шт. | 292 |
| 1.22 | Резистор | C2-33Н-0,25-4,7кОм+5 | шт. | 330 |
| 1.21 | Резистор | C2-33Н-0,25-8,2кОм+5 | шт. | 25 |
| 1.22 | Резистор | C2-33Н-0,5-1,2кОм+5 | шт. | 52 |
| 1.23 | Диод | 1N4007 | шт. | 249 |
| 1.24 | Пост управления | ПКЕ 212-У3 | шт. | 51 |
| 1.25 | Коробка соединительная | IP54 100*100*50 | шт. | 20 |
| 1.26 | Коробка | КС-4 | шт. | 200 |
| 2 | ТО оборудования противопожарной автоматики водяного пожаротушения |  |  |  |
| 2.1 | Затвор дисковой с приводом | Machaon BFV-03/W. Привод 380 В ДУ 100 | шт. | 18 |
| 2.2 | Затвор дисковой с приводом | Machaon BFV-03/W. Привод 380 В ДУ 150 | шт. | 6 |
| 2.3 | Затвор дисковой | Machaon BFV-03/W. ДУ 100 | шт. | 22 |
| 2.4 | Затвор дисковой | Machaon BFV-03/W. ДУ 100 | шт. | 15 |
| 2.5 | Кран шаровой | Д= 15 мм | шт. | 9 |
| 2.6 | Кран шаровой | Д= 50 мм | шт. | 33 |
| 2.7 | Рукава пожарные | "Стандарт" Д= 51 мм | м. | 40 |
| 2.8 | Головки соединительные муфтовые | ГМ- 50 | шт. | 4 |
| 2.9 | Головки соединительные рукавные | ГР- 50 | шт. | 4 |
| 2.10 | Комплект квартирного пожарного оборудования | комплект КПО | компл. | 4 |
| 2.11 | Концевой выключатель | ВПК-2112 | шт. | 32 |
| 2.12 | Сигнализатор давления универсальный | СД 0,02/12 (1)G1/2-В.02-"СДУ-М" Рр 0,02-1,5 Мпа | шт. | 24 |
| 2.13 | Манометр показывающий | МП3-У-16кгс/см2-1,5 | шт. | 1----1 |
| 2.14 | Выключатели автоматические | ВА-5125-25А | шт. | 6 |
| 2.15 | Насос для перекачивания сточных вод | АР12.50.11.A3 1,2 кВт, 3x380 | шт. | 3 |
| 2.16 | Насос для перекачивания сточных вод | АР12.50.40.06.A3 0,9 кВт, 3x380 | шт. | 3 |
| 2.17 | Клапан обратный двухстворческий | Модель Khhlop CV-02/W ДУ 50 | шт. | 6 |
| 2.18 | Сгоны никелированные | 2" Valtec | шт. | 6 |
| 2.19 | Ниппели никелированные | 2" Valtec | шт. | 6 |
| 2.20 | Муфты никелированные | 2" Valtec | шт. | 6 |
| 2.21 | Трубопроводы из стальных электросварных труб | 57 х3,5 мм | м | 295 |
| 2.22 | Трубы водогазопроводные черные обыкновенные | 20х2.8 мм | м | 273 |
| 2.23 | Трубы водогазопроводные черные обыкновенные | 159х4,5 мм | м | 32 |
| 2.24 | Трубы водогазопроводные черные обыкновенные | 32х3.2 мм | м | 0 |
| 2.25 | Трубы водогазопроводные черные обыкновенные | 40х3.5 мм | м | 43 |
| 2.26 | Трубы электросварные прямошовные | 45х 3 мм | м | 0 |
| 2.27 | Трубы электросварные прямошовные | 57х 3 мм | м | 47 |
| 2.28 | Трубы электросварные прямошовные | 76х3 мм | м | 109,1 |
| 2.29 | Трубы электросварные прямошовные | 89х3.5 мм | м | 577,8 |
| 2.30 | Трубы электросварные прямошовные | 108 х4 мм | м | 1737,2 |
| 2.31 | Ороситель дренчерный |  | к-т | 305 |
| 2.32 | Люки противопожарные | Е1-60 | шт. | 28 |
| 2.33 | Двери противопожарные глухие | ДПМ-01/60 мин | шт. | 47 |
| 3 | ТО систем управления противопожарной автоматики аэрозольного пожаротушения |  |  |  |
| 3.1 | Генератор огнетушащего аэрозоля | АГС 8/1 АГС-8/1 | шт. | 80 |
| 3.2 | Резервированный источник питания | РИП-24 | шт. | 5 |
| 3.3 | Коробка | КК-8М | шт. | 100 |
| 3.4 | Прибор управления | С-2000-АСПТ | шт. | 5 |
| 3.5 | Блок контрольно-пусковой | «С-2000-КПБ» | шт. | 14 |
| 3.6 | Оповещатели световые "Аэрозоль уходи ", "Аэрозоль не входи " | КОП-25 | шт. | 20 |
| 3.7 | Извещатель контактный | РЗМКП ИО 102-20 А2П | шт. | 10 |
| 3.8 | Щит | щрнм-2 | шт. | 2 |
| 3.9 | Оповещатель охранно- пожарный | Маяк 24-3М | Шт. | 3 |

II. Требования к выполнению работ.

2.1. При выполнении работ по ТО автоматических систем пожарной защиты следует руководствоваться действующими нормативными документами в области пожарной безопасности, также ведомственными и прочими техническими документами, включая проектные решения, инструкции заводов изготовителей, местные инструкции по эксплуатации, паспортов на составные части и элементы системы пожарной защиты, в том числе:

- «Установки пожарной автоматики правила технического содержания» РД 009-01-96;

- «Установки пожарной автоматики технического обслуживания и планово-предупредительный ремонт» РД 009-02-96;

- «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ РД 25.964-90»;

- «Типовая инструкция по эксплуатации автоматических установок водяного пожаротушения» РД 34.49.501-95;

- «Типовая инструкция по эксплуатации автоматических установок пожарной сигнализации на энергетических предприятиях» РД 34.49.504-96;

- Методические рекомендации. «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля», ГУВД РФ (ГУГПС, ВНИИПО), М. 1999.;

- СП 5.13130.2009 Свод правил системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования

- Пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000М» Паспорт АЦДР.426469.027 ПС, Руководство по эксплуатации  АЦДР.426469.027 РЭ

- «Инструкции по эксплуатации автоматической установки пожаротушения кабельных каналов Выборгской ТЭЦ-17 №116 от 03.02.14», включаю разделы аэрозольного пожаротушения, водяного пожаротушения, а также систем обнаружения пожара (пожарной сигнализации);

- Блок с индикацией клавиатурой этикетка «С2000-БКИ» АЦДР.426469.030 ЭТ

- Блок сигнально-пусковой «С2000-СП1 исп. 01» этикетка АЦДР.425412.001-01 ЭТ.

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20П SMD» Руководство по эксплуатации АЦДР.425513.001-01 РЭ

- Блок контрольно-пусковой «С2000-КПБ» Паспорт АЦДР.426469.027 ПС Руководство по эксплуатации  АЦДР.426469.027 РЭ

- «Шкаф автоматического включения резерва электропитания» паспорт ТУ4371-002-54349271-2005г.

- «Шкаф управления задвижками» паспорт ТУ4371-002-54349271-2005г.

- Блок резервированного электропитания «БРП-24». Паспорт АТПН.436234.002 ПС.

- «ИП 212-41М» Паспорт ПАСН.425232 ПС

- Извещатель пожарный ручной «ИПР 3 СУМ» . Паспорт НКСТ.425232.004 ПС

- Извещатель пожарный дымовой оптический «ИП 212-3СУМ» паспорт НКСТ.425231.014 ПС

- Оповещатель пожарный «КОП-25П» Паспорт, руководство по установке и эксплуатации ТУ 4371-004-50856982-2009

- Оповещатель охранно-пожарный звуковой «ООПЗ-24(АС-24)» Паспорт РМНК.425542.001.ПС

- Устройство защиты аккумуляторов «УЗА-24П»  Паспорт АТПН.434641.002 ПС

- Устройство контроля сети УКС. Паспорт АТПН.436234.001 ПС

- РД 153-34.0-35.617-2001

- Манометр избыточного давления, вакууметр, мановакууметр показывающий. Паспорт 5НВ.234.485 ПС.

- Руководство по эксплуатации «Генератор огнетушащего аэрозоля «АГС-8» Москва 2012г».  ВЕПК.634239.8

- Резервный Источник Питания «РИП-24» Этикетка АЦДР.436534.002-11 ЭТ

- Блок индикации и управления «С 2000ПТ»

- Приборы Приемно-Контрольные  «С2000-АСПТ» Руководство по эксплуатации   АЦДР.425533.002-01 РЭ

- Локальные документы заказчика (производственные инструкции, графики, инструкция по эксплуатации установки пожаротушения, инструкция по эксплуатации пожарной сигнализации).

- Паспорта на элементы завода изготовителя.

2.2. Работы по ТО должны проводиться в сроки, установленные Графиком проведения ТО согласованным с Заказчиком. График ТО является неотъемлемой частью договора. Сроки и периодичность работ должны определяться на основании Типового Регламента № 1 – ТО систем водяного (пенного) пожаротушения, Регламента № 3 – ТО технического обслуживания систем пожарной сигнализации, систем пожарно-охранной сигнализации  3 РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики правила технического содержания», а также с учетом требований инструкции заводов изготовителей, местные инструкции по эксплуатации, паспортов на составные части и элементы установки пожарной защиты. График проведения ТО установок пожарной автоматики должен соответствовать форме 5 приложения 1 РД 009-02-96.

2.3. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ объёмов услуг по техническому обслуживанию системы автоматического пожаротушения кабельных помещений ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Перечень работ | Периодичность обслуживания исполнителем | Нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перед проведением ТО провести первичное обследование установок пожарной защиты в соответствии с разделом № 2 РД 009-02-96 с составлением: - Акта первичного обследования систем пожарной автоматики (приложение №1 форма 0 РД 009-02-96); - Акта на выполненные работы по первичному обследовании систем пожарной автоматики (приложение №1 форма 1 РД 009-02-96). | Единожды |  |
| 2. | Оформление Дефектной ведомости на технические средства и системы пожарной автоматики (приложение №1 форма 2 РД 009-02-96). | Единожды, при необходимости по результатам первичного обследования |  |
| 3. | Заполнение Журнала регистрации работ на ТО и ППР (приложение №1, форма 4 РД 009-02-96) (в 2-х экземплярах). | Ежемесячно, после выполнения работ по ТО и ППР |  |
| 4. | Оформление Паспорта системы пожарной автоматики (приложение №1, форма 3 РД 009-02-96). | Единожды |  |
| 5. | Заполнение Технических параметров работоспособности установки пожарной автоматики (приложение №1, форма 6 РД 009-02-96). | Единожды |  |
| 6. | Технического обслуживания систем водяного пожаротушения (общие требования Варианта №1 типового Регламента №1 приложения №1 РД 009-01-96) |  |  |
| 6.1 | Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, оросителей, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, манометров, насосов и т.д.; электротехнической части - шкафов электроуправления, электродвигателей и т.д.), на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; прочности креплений, наличие пломб и т.п. | ежемесячно |  |
| 6.2 | Контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры и т.д. | ежемесячно |  |
| 6.3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно. | ежемесячно |  |
| 6.4 | Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части) | ежемесячно |  |
| 6.5 | Профилактические работы | ежеквартально |  |
| 6.6 | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | ежеквартально |  |
| 6.7 | Промывка трубопроводов и смена воды в системе и резервуарах | ежегодно |  |
| 6.8 | Метрологическая проверка КИП | ежегодно |  |
| 6.9 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | ежегодно |  |
| 6.10 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | раз в 3 года |  |
| 6.11 | Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность | раз в 3,5 года |  |
| 6.12 | Техническое освидетельствование составных частей системы, работающих под давлением | В соответствии с нормами РТН |  |
| 7. | Водяное пожаротушение (специальные требования инструкций заводов изготовителей, местные инструкции по эксплуатации, паспортов на составные части и элементы) |  |  |
| 7.1 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный «С-2000М» | ежемесячно | Пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000М» АЦДР.426469.027 ПС Паспорт АЦДР.426469.027 РЭ Руководство по эксплуатации |
| 7.2 | Пост управления ПКЕ 212, Блок управления пожарным оповещением «БУПО», Оповещатель пожарный КОП-25П, вторичные цепи, соединительные коробки, короба | Периодическое обслуживание | РД 153-34.0-35.617-2001 |
| 7.3 | Блок сигнально-пусковой «С2000-СП1 исп. 01 | ежегодно | этикетка АЦДР.425412.001-01 ЭТ. |
| 7.4 | Блок Индикации «С-2000 БКИ» | ежегодно | Блок с индикацией клавиатурой этикетка «С2000-БКИ» АЦДР.426469.030 ЭТ |
| 7.5 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20П SMD» | ежегодно | АЦДР.425513.001-01 РЭ Руководство по эксплуатации |
| 7.6 | Блок контрольно-пусковой «С2000-КПБ» | ежегодно | Этикетка АЦДР.425412.003 ЭТ |
| 7.7 | Шкаф автоматического включения резерва электропитания | ежеквартально | паспорт ТУ4371-002-54349271-2005г. |
| 7.8 | Шкаф управления задвижками | ежеквартально | паспорт ТУ4371-002-54349271-2005г. |
| 7.9 | Техническое обслуживание и проверка работоспособности ручных извещателей | 1 раз в полгода | Методические рекомендации. «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля», ГУВД РФ (ГУГПС, ВНИИПО), М. 1999. |
| 7.10 | Техническое обслуживание и проверка работоспособности пожарных дымовых безадресных извещателей ИП 212-41М | 1 раз в полгода | Паспорт Р21.112.013.000.000 ПС |
| 7.11 | Проверка работоспособности пожарных насосов | 1 раз в месяц | ППР 2013 |
| 7.12 | Проверять и менять смазку дренажных насосов | ежегодно | Руководство по монтажу и эксплуатации Unilift AP12, AP35, AP50 |
| 8. | Технического обслуживания систем пожарной сигнализации (общие требования Варианта №1 типового Регламента №3 приложения №1 РД 009-01-96) |  |  |
| 8.1 | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | ежемесячно |  |
| 8.2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе | ежемесячно |  |
| 8.3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | ежемесячно |  |
| 8.4 | Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.) | ежемесячно |  |
| 8.5 | Профилактические работы | ежемесячно |  |
| 8.6 | Проверка работоспособности системы | ежемесячно |  |
| 8.7 | Метрологическая проверка КИП | Ежегодно |  |
| 8.8 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | Ежегодно |  |
| 8.9 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | 1 раз в три года |  |
| 8.10 | Замена аккумуляторных батарей в блоках бесперебойного питания | 1 раз в 5 лет |  |
| 9 | Систем пожарной сигнализации (специальные требования инструкций заводов изготовителей, местные инструкции по эксплуатации, паспортов на составные части и элементы) |  |  |
| 9.1 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ООПЗ-24(АС-24) | 1 раз в 6 месяцев | ООПЗ-24(АС-24) Паспорт РМНК.425542.001.ПС |
| 9.2 | Извещатель пожарный дымовой оптический «ИП 212-3СУМ» | 1 раз в 6 месяцев | Извещатель пожарный ИП 212-3СУМ паспорт НКСТ.425231.014 ПС |
| 9.3 | Извещатель пожарный ручной «ИПР 3 СУМ» | 1 раз в 6 месяцев | Паспорт НКСТ.425232.004 ПС |
| 10 | Аэрозольное пожаротушение (технического обслуживания автоматических установок аэрозольного пожаротушения) |  |  |
| 10.1 | Внешний осмотр составных частей установки (ГОА, узлов пуска ГОА, электропроводки) на сохранение целостности, отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления, соответствия установки проектным решением, сохранности пломб. | ежемесячно |  |
| 10.2 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с основного ввода на резервный. | ежемесячно |  |
| 10.3 | Профилактические работы. | ежемесячно |  |
| 10.4 | Проверка работоспособности установки в ручном (дистанционном) и автоматическом режимах (без пуска ГОА). | ежеквартально |  |
| 10.5 | Метрологическая проверка КИП | Ежегодно |  |
| 10.6 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. | ежегодно |  |
| 10.7 | Измерение сопротивления электрических цепей. | 1 раз в 3 года. |  |
| 10.8 | Техническое освидительствование АУП. | Не реже 1 раза в 5 лет |  |
| 11 | Аэрозольное пожаротушение (специальные требования инструкций заводов изготовителей, местные инструкции по эксплуатации, паспортов на составные части и элементы) |  |  |
| 11.1 | Приборы Приемно-Контрольные «С2000-АСПТ» | ежемесячно | АЦДР.425533.002-01 РЭ Руководство по эксплуатации Перечень работ по регламенту №1 |
| 11.2 | Приборы Приемно-Контрольные «С2000-АСПТ» | При поступлении с охраняемого объекта двух или более ложных извещений в течение 30 дней | АЦДР.425533.002-01 РЭ Руководство по эксплуатации Перечень работ по регламенту №2 |
| 11.3 | Проверка сопротивления изоляции приборов «С2000-АСПТ» | Ежегодно | АЦДР.425533.002-01 РЭ Руководство по эксплуатации |
| 11.4 | Извещатели пожарные звуковые «Маяк-24-3М» | 1 раз в три года | РД 153-34.0-35.617-2001 |
| 11.5 | Магнитоконтактные извещатели «ИО 102-20А2П» | Ежеквартально | Паспорт «ИО 102-20А2П» |
| 11.7 | Резервный Источник Питания (РИП-24) | Ежегодно | Этикетка АЦДР.436534.002-11 ЭТ |
| 11.8 | Техническое обслуживание Генераторов огнетушащего аэрозоля (ГОА) АГС 8/1 в объеме работ руководства по эксплуатации | Ежемесячно | Руководство по эксплуатации «Генератор огнетушащего аэрозоля «АГС-8» Москва 2012г». ВЕПК.634239.8 |
| 11.9 | Замена элементов АУП, выработавших ресурс. | Не реже 1 раза в 5 лет |  |
| 11.10 | Проверка отсутствия изменений типа пожарной нагрузки, а также объема и герметичности защищаемых помещений от проектной документации. | Ежегодно |  |
| 11.11 | Замена аккумуляторных батарей в блоках бесперебойного питания | 1 раз в 5 лет |  |

Исполнитель обеспечивает выполнение п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390, в части проведения не реже 1 раза в квартал проверки работоспособности систем противопожарной защиты в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах с оформлением соответствующего акта проверки.

2.4. Основными задачами технического обслуживания являются:

• контроль технического состояния установок пожарной автоматики;

• проверка соответствия установок пожарной автоматики, в том числе их электрических и иных параметров проекту и требованиям технической документации;

• ликвидация последствий воздействия на установки пожарной автоматики неблагоприятных климатических, производственных и иных условий;

• выявление и устранение причин ложных срабатываний установок пожарной автоматики;

• определение предельного состояния установок пожарной автоматики, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения технического освидетельствования;

• анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых установок пожарной автоматики и их надежности при эксплуатации;

• разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов ТО и ППР установок пожарной автоматики.

2.5. В обязанности исполнителя в рамках ТО установок пожарной защиты входит организация и обеспечение устранения неисправности некапитального характера по поступлению заявки от представителя Заказчика. Время прибытия на объект для устранения неисправности не должно превышать шести часов (для г. Санкт-Петербурга п. 3.2. РД 25.964-90) с момента поступления заявки. Исполнитель должен располагать круглосуточной Сервисной службой обеспеченной автотранспортом. Сервисная служба обеспечивает круглосуточное консультирование Заказчика и организацию незамедлительного выезда аварийной бригады для устранения отказа, наносящего собой материальный ущерб (затопление, порча материальных ценностей и т.п.). Наличие круглосуточной сервисной службы исполнитель подтверждает письменно (официальным подтверждением до заключения договора и выставления оферты) с указанием контактных телефонов службы.

2.6. Требования к производству и качеству работ.

Исполнитель обязан обеспечить выполнение требований:

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390);

- «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00);

- «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания. РД 009-01-96»;

- «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт. РД 009-02-96»;

- «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ РД 25.964-90»;

- «Типовая инструкция по эксплуатации автоматических установок водяного пожаротушения» РД 34.49.501-95;

- Локальные документы заказчика (производственные инструкции, графики и т.п.);

- Инструкции заводов изготовителей, местные инструкции по эксплуатации, паспортов на составные части и элементы системы пожарной защиты.

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

2.7. Организовать своевременное и качественное ведение, оформление и передачу Заказчику отчетной документации. Все проведенные работы по ТО должны фиксироваться в Журнале регистрации работ на ТО и ППР, один экземпляр которого храниться у Заказчика, другой у Исполнителя. Записи в обоих журналах о проведенных работах по ТО и ППР, а также выявленных недостатках в содержании и эксплуатации установок пожарной автоматики должны быть идентичны, оформляться одновременно и заверяться подписями ответственных лиц сторон.

2.8. Оплата технического обслуживания систем пожарной защиты осуществляется по фактическому выполнению объемов работ на основании записей в Журнале регистрации работ на ТО и ППР, при этом стоимость технического обслуживания систем пожарной защиты в ходе исполнения договорных условий является предельной и не может превышать (быть увеличена) стоимости по итогам выигранных конкурентных процедур.

2.9. «Исполнитель» несет ответственность по ч. 4 ст. 20.4. КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» к системам пожарной защиты выразившееся в нарушении требований п. 61 и 63 «Правил противопожарного режима РФ» за некачественное выполнение ТО систем пожарной защиты. В случае если ОАО «ТГК-1» будет привлечено к ответственности за вышеуказанные нарушения, Исполнитель обязуется возместить ОАО «ТГК-1» все причиненные этим убытки.

2.10. «Исполнитель» несет ответственность, в том числе за нарушение договорных отношений и требований технического задания, выразившееся в некачественном проведении технического обслуживания систем пожарной защиты, в результате которого системы пожарной защиты не обеспечили свою функциональность установленную Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и ОАО «ТГК-1» понесло материальный ущерб. Исполнитель обязуется возместить ОАО «ТГК-1» все причиненные убытки.

III. Требования к исполнителю.

3.1.  Обязательные требования:

3.1.1. Иметь опыт выполнения работ по ТО установок пожарной защиты на объектах энергетики не менее 3 лет;

3.1.2. Наличие у Исполнителя действующей на весь период работ Лицензии МЧС России «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» с правом проведения работ по:

- «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ»;

- «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации, и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ»;

- «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ»;

- «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ»;

- «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ».

3.1.3. ТЭЦ-17 в соответствии с ст. 48.1. Градостроительного кодекса РФ относится к особо опасному и технически сложному объекту. На основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ Исполнитель должен иметь свидетельство СРО о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства.

Тем самым, обязательным условием является наличие у Исполнителя свидетельства саморегулирующей организации (СРО) о допуске к работам (п. 15.6, 23.6, 24.7, 24.10 раздел III «Перечня видов работ…» к приказу Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства.

3.1.4. Иметь в собственности оборудование, приспособления, оснастки, контрольно-измерительный парк приборов необходимый для выполнения работ по ТО систем пожарной защиты, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ. (п. 4 «а» положения о лицензировании утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225).

3.1.5. Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по ТО. Для работников, которые будут привлечены к выполнению работ по ТО исполнитель предоставляет сведения (копия удостоверений, сертификатов) подтверждающие соответствие их должностным обязанностям профессионального образования (профессиональной подготовки) в области монтажа, ремонта и обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также повышение квалификации данных работников в области систем пожарной безопасности. (п. 4 «г» положения о лицензировании утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225).

3.1.6. Исполнитель должен располагать круглосуточной Сервисной службой обеспеченной автотранспортом. Сервисная служба обеспечивает круглосуточное консультирование Заказчика и организацию незамедлительного выезда аварийной бригады для устранения отказа, наносящего собой материальный ущерб (затопление, порча материальных ценностей и т.п.). Наличие круглосуточной Сервисной службой должно быть подтверждено справкой Исполнителя.

3.1.7. Отсутствие подробной сметы, с указанием позиций Прейскуранта по каждому типу оборудования, приложенной к оферте Исполнителя является основанием для отклонения данного Исполнителя от конкурентных процедур.

3.1.8. До подачи оферты Исполнитель в обязательном порядке должен ознакомиться с элементами автоматической установкой пожаротушения и объемами работ по ТО с фактическим выездом на место, а также с проектной и технической документацией на установку пожарной защиты. Ознакомление с элементами системы пожарной защиты и объемами работ по ТО, а также с проектной и технической документацией должно быть подтверждено справкой Исполнителя. Отсутствие справки об ознакомление с элементами системы пожарной защиты и объемами работ по ТО, а также с проектной и технической документацией является основанием для отклонения данного Исполнителя от конкурентных процедур.

3.2.  Специальные требования:

3.2.1. Дополнительным преимуществом выступает наличие у организации свидетельства саморегулирующей организации (СРО) о допуске к работам и оказанию услуг в области пожарной безопасности;

3.2.2. Дополнительным преимуществом выступает наличие у организации сертификата соответствия ОС «НИИ СОКБ –система добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ»;

3.2.3. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

# 3.2.4. Иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за технологией проведения ТО систем пожарной защиты, ее периодичностью и оформлению документации.

3.2.5. Иметь успешный опыт в реализации для заказчика в течение 24 месяцев, предшествующих процедуре заключения договора ранее заключенных договоров, по характеру, сложности и объёму выполненных работ (услуг) сопоставимых с предлагаемым договором;

3.2.6. У персонала, осуществляющего ремонт электротехнического оборудования, а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

3.2.7. Досконально знать технологию производства работ по техническому обслуживанию элементов системы пожарной защиты;

3.2.8. Оказывать консультационные услуги персоналу Заказчика по эксплуатации систем пожарной защиты;

# 3.2.9. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ по ТО систем пожарной защиты и выполнение гарантийных обязательств;

# 3.2.10. Наличие у работников исполнителя однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-исполнителя при выполнении работ на объектах ОАО "ТГК-1";

# 3.2.11. Работники исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

Приложение №1 «Перечень защищаемых помещений лучей системы обнаружения с указанием диспетчерских наименований» - 1 стр

| Приложение № 1 к ТЗ Перечень защищаемых помещений лучей системы обнаружения с указанием диспетчерских наименований |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ Узла управления П. Т. | № Секции (луча) по схеме | № помещений по схеме | Защищаемые помещения |
| 1 | 1 | 1 | Кабельный тоннель №2 , под котлом №1 в осях 6-7. |
|  |  | 4 | Кабельный тоннель №1. В осях 4-5. |
|  | 2 | 2 | Кабельный тоннель к/а №3, под котлом №2 в осях 9-10. |
|  |  | 5 | Кабельный тоннель под РУСН-0.4 кВ 1,2,3 с. В осях 6-11. |
|  |  | 6 | Кабельный тоннель под РУСН-0.4 кВ 1,2,3 с. В осях 6-11. |
|  | 3 | 3 | Кабельный тоннель стенда. Под котлом №1, в осях 12-14 |
|  |  | 8 | Кабельный тоннель под РУСН-0.4 кВ 4,5 с. В осях 11-15 |
|  | 4 | 7 | Кабельный тоннель РУСН-6 кВ в осях 7-13 |
|  | 5 | 9 | Кабельный тоннель РУСН-0.4 кВ 4,5 с. В осях 12-15 |
|  |  | 14 | Кабельный тоннель №5 в осях 12-17 |
|  | 6 | 13 | Кабельный тоннель №2 из ГРУ в маш. зал. в осях 6-10 |
|  | 7 | 10 | Кабельный тоннель стенда в осях 15-20 |
|  |  | 11 | Кабельный тоннель стенда в осях 15-20 |
|  |  | 12 | Кабельный тоннель стенда в осях 15-20 |
| 2 | 8 | 23 | Наружный кабельный тоннель в осях 22-25 |
|  |  | 26 | Кабельный канал ТГ-3. в осях 22-24 |
|  | 9 | 24 | Наружный кабельный тоннель в осях 25-27. |
|  |  | 27 | Кабельный канал ТГ-4. осях 25-27. |
|  | 10 | 28 | Кабельный канал К-416 осях 28-29. |
|  | 11 | 30 | Кабельный канал к/а-4 осях 22-24. |
|  |  | 33 | Кабельная шахта к/а-4 осях 23-24. |
|  | 12 | 31 | Кабельный канал к/а-5 осях 25-26. |
|  |  | 34 | Кабельная шахта к/а-5 осях 25-26. |
|  | 13 | 32 | Кабельный канал к/а-6 осях 27-29. |
|  |  | 35 | Кабельная шахта к/а-6 осях 28-29. |
|  | 43 | 43 | Отсек кабельного подвала в осях 23-27 (7 с.-0.4 кВ, 5с.-6 кВ). в осях 22-25. |
|  |  | 37 | Кабельная шахта №1 2-й очереди турбинного отделения в осях 22-23. |
|  |  | 38 | Кабельная шахта №2 2-й очереди турбинного отделения в осях 23-24. |
|  |  | 39 | Кабельная шахта №3 2-й очереди турбинного отделения в осях 24-25. |
|  | 44 | 44 | Отсек кабельного подвала в осях 25-28 (8с.-0.4 кВ, 6с.-6 кВ) в осях 25-28. |
|  |  | 40 | Кабельная шахта №4 2-й очереди турбинного отделения в осях 25-26. |
|  |  | 41 | Кабельная шахта №5 2-й очереди турбинного отделения в осях 26-27. |
|  | 45 | 45 | Отсек кабельного подвала в осях 28-30 (10с.-0.4 кВ, 7с.-6 кВ) в осях 28-30. |
|  |  | 42 | Кабельная шахта №6 2-й очереди турбинного отделения в осях 28-30. |
|  | 46 | 46 | Подщитовое помещение ГрЩУ №2 в осях 23-25 |
|  | 47 | 47 | Подщитовое помещение ГрЩУ №2 в осях 25-26 |
|  | 48 | 48 | Подщитовое помещение ГрЩУ №2 в осях 26-28 |
|  | 49 | 49 | Подщитовое помещение ГрЩУ №2 в осях 28-30 |
| 3 | 15 | 15 | Кабельное помещение у входа в ГРУ-6кВ и кабельная шахта осях 6-7 |
|  |  | 16 | Кабельное помещение в торце ГРУ-6кВ осях 14-15. |
|  |  | 18 | Кабельный тоннель ГРУ-6кВ осях 7-14 |
|  | 17 | 17 | Кабельный тоннель ГРУ-6кВ осях 7-14 |
|  |  | 22 | Наружный кабельный канал осях 14-20 |
|  | 20 | 20 | Подщитовое помещение ГЩУ осях 5-7 |
|  | 19 | 19 | Межщитовое помещение ГРУ-6 кВ осях 7-15 |