Приложение №1

к Поручению на проведение закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый  запрос предложений

по выбору исполнителя услуг

по техническому обслуживанию системы возбуждения Г-4 Выборгской ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ 1117/6.42-2695, код по ОКВЭД 40.11.51, код по ОКДП 7422090)

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения услуг:

г.Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26, Выборгская ТЭЦ (ТЭЦ-17) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Должность и контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание: начальник ПТО Чусов Николай Витальевич, рабочий телефон (812) 901-46-65

1.2. Требования к срокам оказания услуг:

Начало               13 мая  2013 г.

Окончание         31 декабрь 2013 г.

1.3. Предельная цена закупки (без учета НДС)   – 560   тыс. руб.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к оказанию услуг.

2.1. Предварительная ведомость планируемых услуг на 2013 г.

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1. | Технический осмотр и диагностика аппаратуры в шкафах ШПР-11-1, ШПР-11-2, ШТП-11-1, ШТП-11-2, ШСВ-26-8, ШСВ-27-5, ШСВ-4, ШУРЗ-11-1, ШУРЗ-11-2, тиристорных блоков преобразователей СТС-КНФР в объёме первого профилактического контроля. |
| 2. | Устранение дефектов и восстановление работоспособности шкафов ШПР-11-1, ШПР-11-2, ШТП-11-1, ШТП-11-2, ШСВ-26-8, ШСВ-27-5, ШСВ-4, ШУРЗ-11-1, ШУРЗ-11-2, тиристорных блоков преобразователей СТС-КНФР. |
| 3. | Проверка работоспособности всех шкафов системы возбуждения после устране6ия всех дефектов. |
| 4. | Проверка работы измерительных цепей, цепей сигнализации и управления, цифро-аналоговых преобразователей, релейных выходов, дискретных выходов, световой сигнализации ШУРЗ. |
| 5. | Проверка уставок регулятора, защит и ограничителей ШУРЗ-11-1, ШУРЗ-11-2, проверка защит в шкафу ШСВ-27-5, проверка работоты и измерение параметров АГП. |
| 6. | Проверка функционирования операторского терминала, модуля связи шкафов ШУРЗ-11-1, ШУРЗ-11-2. |
| 7. | Проверка модулей измерения температуры тиристорных шкафов ШТП-11-1, ШТП-11-2. |
| 8. | Составление программы испытаний системы возбуждения на холостом ходу и в сети. |
| 9. | Проверка работы всей системы возбуждения в целом на холостом ходу и в сети. Проверка режима начального возбуждения, развозбуждения. Переходы с одного канала на другой и обратно. Переходы с рабочего возбуждения на резервный возбудитель и обратно. Включение генератора в сеть. Проверка управления реактивной мощностью в сети на обеих каналах. |
| 10. | Оформление отчета. |

2.3. Особые условия.

2.3.1. Исполнитель обязан обеспечить выполнение требований:

- РД 34.45.620-96. Правила технического обслуживания тиристорных систем возбуждения;

- РД 34.45-51.300-97. 6-Е ИЗДАНИЕ, С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ. ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.03.2001.;

- РД 153-34.0-35.617-2001. Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ.

2.3.2. Исполнитель обязан выделить для оказания услуг руководителей, специалистов и рабочих:

- обученных Правилам пользования средствами индивидуальной защиты, способам оказания первой помощи;

- аттестованных и прошедших проверку знаний по указанному вопросу.

2.3.4. Материалы для обеспечения выполнения указанных услуг предоставляются Исполнителем. По согласованию отдельные материалы могут быть предоставлены Заказчиком.

2.3.5 Наличие Свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски для производства работ не требуются.