ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя на оказание услуг по проведению тепловых испытаний ТГ-2 и ТГ-3

(номер закупки по ГКПЗ 1117/6.42-3036, код по ОКВЭД 40.11.51, код по ОКДП 7422090)

Выборгской ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26. ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Должность и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО Николай Витальевич Чусов, тел. (812)901-46-65;

Начальник ЭЦ Николай Александрович Вакуров, тел. (812)901-46-73.

Период выполнения услуг:

Начало             май 2015 г.

Окончание       июнь 2015 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 310 тыс. руб., без учета НДС,

в том числе:

2-й квартал - 310 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к оказанию услуг.

  - Цель выполнения услуг: Повышение эффективности работы оборудования.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объёмов услуг

по проведению тепловых испытаний ТГ-2 и ТГ-3

Выборгской ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

1)  Определение сопротивления обмотки ротора и заложенных термопреобразователей сопротивления в холодном состоянии.

2) Проведение четырех опытов на нагревание с нагрузками порядка 0,6; 0,75; 0,9 и 1,0 (активной мощности) при номинальном или близком к нему коэффициенте мощности. При этом напряжение машины не должно отличаться от номинального более чем на 5%. Допускается проводить испытания на нагревание при напряжении выше номинального более чем на 5% (по условиям работы электростанции). Однако, полная мощность генератора при этом не должна превышать установленной заводом-изготовителем.

Во время опытов должны измеряться:

а) электрические величины, характеризующие работу генератора;

б) температура обмотки и стали статора по заложенным термопреобразователям сопротивления;

в) температура обмотки ротора методом сопротивления;

г) температура входящего и выходящего охлаждающего газа, а для генераторов с жидкостным охлаждением также и температура входящей и выходящей жидкости;

д) температура охлаждающей воды на входе и выходе газоохладителей;

е) расход воды через газоохладители;

ж) расход газа через генератор;

з) давление и чистота водорода.

3) Определение расхода воды через охладители является желательным во всех случаях и обязательным при испытании новых типов генераторов и новых типов охладителей, а также при повышенной против нормы температуре входящего газа и других неполадках в системе охлаждения;

4) Определение расхода газа является обязательным в тех случаях, когда имеет место повышенный, нагрев частей генератора и охлаждающего газа, неравномерность температуры или другие неполадки в системе охлаждения.

5) Определение регулировочной характеристики, номинального и наибольшего токов    возбуждения при номинальных условиях и при отклонении напряжения и тока статора на ±5% номинальных значений.

6)  По результатам испытаний определяется соответствие характеристик нагревания испытанного генератора стандартам. Генератор соответствует условиям стандартов, если значение температуры или превышение температуры его активных частей при номинальных токах меньше или равно тем значениям, которые указаны в стандартах.

  - Результат оказанных услуг: предоставление отчета.

Материалы обработки результатов испытаний и отчет должны быть наглядными. В отчет должны быть включены:

- паспортные и конструктивные данные генератора;

- результаты измерения сопротивления обмотки ротора в холодном состоянии, включая результаты предыдущих измерений - заводских и эксплуатационных;

- данные о термопреобразователях сопротивления - маркировка, места установки (желательно схематическое изображение), сопротивления в холодном состоянии, сопротивления соединительных проводов и изоляции;

- сводные таблицы средних значений измерений (за последний час каждого опыта):

электрических величин (по контрольным и щитовым приборам); температур и расхода охлаждающей воды, охлаждающего газа (холодных и нагретых), давления и чистоты водорода; превышений температуры по всем термопреобразователям сопротивления, заложенным в пазах статора, над температурой охлаждающего газа; превышения температуры обмотки ротора над температурой холодного газа;

- кривые зависимости превышения температуры обмотки ротора от потерь возбуждения и от квадрата тока ротора;

- кривые зависимости превышения температуры от квадрата тока статора для: наиболее нагретых термопреобразователей сопротивления, заложенных на дно паза, между стержнями, под клиньями или на боковой поверхности стержней обмотки статора; кривые распределения температуры обмотки и стали статора вдоль паза (для генераторов, имеющих три и более термопреобразователей сопротивления, расположенных по длине паза); кривые распределения температуры по окружности статора; разность значений температуры, измеренной по наиболее и наименее нагретым термопреобразователям сопротивления, заложенным под клинья, при номинальном режиме работы генератора; регулировочная характеристика и данные по определению номинального и наибольшего тока возбуждения при отклонении напряжения и тока статора на ±5% от номинальных значений (желательно привести также характеристики холостого хода и короткого замыкания); данные о наибольших допустимых в эксплуатации температурах активных частей генератора; карты допустимых нагрузок генератора; выводы и предложения.

При необходимости в отчет могут быть включены сведения о реконструкциях, ремонтах и данные предыдущих испытаний.

При контрольных испытаниях следует составлять лишь протокол с результатами сопоставления.

Требования к исполнителю и к организации производства услуг.

2.3. Требования к организации:

- Исполнитель обязан обеспечить выполнение требований в соответствии с требованиями РД 34.45-51.300-97 п. 3.13, РД 34.45.309-92;

- РД 153-34.0-03.301-00 Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

- СО 34.20.501-2003. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

-  №116-ФЗ. Федеральный закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов.

III. Требования к исполнительной организации:

3.1. Общие требования:

-   опыт работы по проведению тепловых испытаний ТГ-2 и ТГ-3 не менее 3 лет;

- работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований;

- Наличие Свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски для производства работ не требуются.

3.2. Специальные требования:

- персонал должен знать принцип действия и особенности обслуживаемого оборудования;

- персонал должен иметь все необходимые для технического обслуживания оборудование;

- персонал должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации.