ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

экспертизе промышленной безопасности наружных газопроводов

ГРП (газорегуляторный пункт) и котлов

(номер закупки по ГКПЗ 1117/6.42-3626,

ОКВЭД 40.11.51, ОКДП 7422090)

Выборгской ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

I. Общие требования.

1.1 Требования к месту выполнения услуг:

Санкт-Петербург, ул. Жукова, д. 26, ТЭЦ-17

Ответственный за составление технического задания:
 Начальник ПТО Чусов Николай Витальевич тел. 8 (812) 901-46-65;

Начальник КТЦ Моисеев Николай Евгеньевич тел. 8 (812) 901-46-80;

1.2 Период выполнения услуг:

Начало:                    сентябрь 2015 г,

Окончание:              октябрь 2015г.

1.3. Расчетная (максимальная) цена закупки- 350 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 175 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 175 тыс. руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к оказанию услуг.

2.1. Цель выполнения услуг:

2.1.1. Экспертиза промышленной безопасности наружных газопроводов ГРП и котлов:

- высокого давления от границы балансовой принадлежности между ТЭЦ и газоснабжающей организацией задвижки 1Г до ГРП;

- газопроводов ГРП;

- распределительного газопровода;

- газопровода К-1, газопровода К-2, газопровода К-3, газопровода К-4, газопровода К-5, газопровода К-6, газопровода ПВК-1, газопровода ПВК-3, газопровода ПВК-4, газопровода ПВК-5.

2.1.2. Определение соответствия текущего состояния вышеперечисленного газового оборудования требованиям промышленной безопасности;

2.1.3. Оформление экспертного заключения на газопроводы содержащего сведения о допустимых сроках и условиях её дальнейшей эксплуатации, согласованного в Ростехнадзоре и включение в государственный реестр.

2.2. Характеристика наружных газопроводов ГРП и котлов:

| № п/п | Наименование, ст.№ | Год ввода в эксплуатацию | Рабочее давление, Мпа | Характеристика | Диаметр / длина, мм/м | Возможность доступа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРП | 1986 | 1,2/0,1 | Надземный | 720х8мм / 12м | С земли |
|  |  |  |  | Надземный | 530х8мм / 120м | С земли |
|  |  |  |  | Надземный | 325х6мм / 25м | С земли |
|  |  |  |  | Надземный | 273мм / 12м | С лесов |
|  |  |  |  | Надземный | 219мм / 15м | С земли |
| Наружные газопроводы |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Газопровод ВД от изолирующего фланца задвижки 1Г до ГРП | 1986 | 1,2 | Надземный | 530х8мм / 305м | С эстак., с лесов |
| 3 | Газопровод распределительный до котлов | 1965 | 0,1 | Надземный | 820х11мм / 73м | С эстак., с лесов |
|  |  |  |  |  | 720х9мм /63м | С эстак., с лесов |
|  |  |  |  |  | 630х8мм/130м | С эстак., с лесов |
|  |  |  |  |  | 529х8мм/131м | С эстак., с лесов |
|  |  |  |  |  | 426х7мм /23м | С эстак., с лесов |
|  |  |  |  |  | 325х8мм /10м | С эстак., с лесов |
| Газопроводы котлов |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Газопровод котла ст.№1. | 1981 | 0,1 | Внутренний | 377х10мм / 6м | С площадок, с лесов |
|  |  |  |  |  | 325х9мм / 25м |  |
|  |  |  |  |  | 273х9мм / 19м |  |
|  |  |  |  |  | 159х6мм / 54м |  |
|  | Техн. устройства газопроводов котла №1 |  |  |  | 34 шт. |  |
| 5 | Газопровод котла ст.№2. | 1976 | 0,1 | Внутренний | 325х8мм / 30м | С площадок, с лесов |
|  |  |  |  |  | 159х4,5мм / 34м |  |
|  | Технические устройства газопроводов котла №2 |  |  |  | 19 шт. |  |
| 6 | Газопровод котла ст.№3. | 1973 | 0,1 | Внутренний | 325х8мм / 18м | С площадок, с лесов |
|  |  |  |  |  | 219х7мм / 48м |  |
|  | Технические устройства газопроводов котла №3 |  |  |  | 8 шт. |  |
| 7 | Газопровод котла ст.№4. | 1968 | 0,1 | Внутренний | 529х7мм / 29м | С площадок, с лесов |
|  |  |  |  |  | 377х10мм / 55м |  |
|  |  |  |  |  | 325х9мм / 25м |  |
|  |  |  |  |  | 159х4,5мм / 56м |  |
|  |  |  |  |  | 133х4,5мм / 9м |  |
|  | Технические устройства газопроводов котла №4 |  |  |  | 24 шт. |  |
| 8 | Газопровод котла ст.№5. | 1969 | 0,1 | Внутренний | 529х7мм / 29м | С площадок, с лесов |
|  |  |  |  |  | 377х10мм / 55м |  |
|  |  |  |  |  | 325х9мм / 25м |  |
|  |  |  |  |  | 219х9мм / 56м |  |
|  |  |  |  |  | 159х4,5мм / 9м |  |
|  | Технические устройства газопроводов котла №5 |  |  |  | 47 шт. |  |
| 9 | Газопровод котла ст.№6. | 1970 | 0,1 | Внутренний | 530х7мм / 29м | С площадок, с лесов |
|  |  |  |  |  | 377х10мм / 46м |  |
|  |  |  |  |  | 273х9мм / 9м |  |
|  |  |  |  |  | 159х4,5мм / 29м |  |
|  |  |  |  |  | 133х4,5мм / 80м |  |
|  | Технические устройства газопроводов котла №6 |  |  |  | 27 шт. |  |
| 10 | Газопровод котла ПТВМ-100 ст.№1. | 2008 | 0,1 | Внутренний | 630х8мм / 33м | С площадок, с лесов |
|  |  |  |  |  | 426х7мм / 47м |  |
|  |  |  |  |  | 325х6мм / 25м |  |
|  |  |  |  |  | 219х4,5мм / 26м |  |
|  |  |  |  |  | 89х3мм / 170м |  |
|  |  |  |  |  | 57х3мм / 100м |  |
|  |  |  |  |  | 32х3мм / 100м |  |
|  | Технические устройства газопроводов котла ПТВМ-100 №1 |  |  |  | 40 шт. |  |
| 11 | Газопровод котла ПТВМ-100 ст.№3. | 1976 | 0,1 | Внутренний | 426х7мм / 13м | С площадок, с лесов |
|  |  |  |  |  | 237х8мм / 20м |  |
|  |  |  |  |  | 219х7мм / 6м |  |
|  |  |  |  |  | 89х4мм / 160м |  |
|  |  |  |  |  | 57х3мм / 20м |  |
|  |  |  |  |  | 32х3мм / 32м |  |
|  | Технические устройства газопроводов котла ПТВМ-100 №3 |  |  |  | 57 шт. |  |
| 12 | Газопровод котла ПТВМ-100 ст.№4. | 1998 | 0,1 | Внутренний | 377х9мм / 3м | С площадок, с лесов |
|  |  |  |  |  | 325х6мм / 23м |  |
|  |  |  |  |  | 219х6мм / 25м |  |
|  |  |  |  |  | 159х4,5мм / 25м |  |
|  |  |  |  |  | 89х4мм / 103м |  |
|  |  |  |  |  | 57х3мм / 154м |  |
|  | Технические устройства газопроводов котла ПТВМ-100 №4 |  |  |  | 81 шт. |  |
| 13 | Газопровод котла ПТВМ-100 ст.№5. | 1997 | 0,1 | Внутренний | 377х9мм / 5м | С площадок, с лесов |
|  |  |  |  |  | 325х6мм / 23м |  |
|  |  |  |  |  | 219х6мм / 25м |  |
|  |  |  |  |  | 159х4,5мм / 23м |  |
|  |  |  |  |  | 89х3мм / 144м |  |
|  |  |  |  |  | 57х3мм / 138м |  |
|  | Технические устройства газопроводов котла ПТВМ-100 №5 |  |  |  | 81 шт. |  |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объёмов услуг

по экспертизе промышленной безопасности наружных газопроводов ГРП и котлов

ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ технической документации ГРП (2 комплекта.), наружных газопроводов (1 комплект), газопроводов котлов с техническими устройствами (8 комплектов). | комплект | 13 |
| 2. | Составление плана и программы проведения обследования газопроводов. | комплект | 13 |
| 3. | Наружный осмотр. | комплект | 13 |
| 4. | Визуальный и измерительный контроль. | комплект | 13 |
| 5. | Проверка состояния металла сварных соединений. | комплект | 13 |
| 6. | Определение толщины стенки газопровода неразрушающим методом контроля. | комплект | 13 |
| 7. | Проверка на прочность. | комплект | 13 |
| 8. | Проверка на герметичность. | комплект | 13 |
| 9. | Проверка состояния изоляционного (защитного) покрытия и подверженность коррозионной опасности. | комплект | 13 |
| 10. | Проведение анализа повреждений. | комплект | 13 |
| 11. | Расчёт остаточного срока службы. |  |  |
| 12. | Оформление результатов диагностирования технического состояния и заключения экспертизы промышленной безопасности. | комплект | 13 |

III. Требования к исполнителю и к организации оказания услуг.

Наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право проведения работ по экспертизе промышленной безопасности на виды работ в соответствии с частью 2 статьи 12 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», переоформленной в соответствии с требованиями п. 6.1. статьи 22 ФЗ № 99-ФЗ от 04.05.2011;

Наличие свидетельства СРО не требуется;

3.1. Требования к организации оказания услуг и их качеству:

3.1.1. При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов:

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997. № 30 ст. 3588, с изменениями на 4 марта 2013 года);

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности";

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления";

- Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления;

- РД 153-39.1-059-00. Методика технического диагностирования газорегуляторных пунктов;

- РД 34.17.421-92. Типовая инструкция по контролю и продлению срока службы металла основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций;

- РД 03-606-03. Инструкция по визуальному и измерительному контролю.

3.1.2. В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

- СО 34.03.201-97 – Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) – Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

-  СО 34.03.702-99 – Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

3.1.3. Специальные требования:

3.1.3.1. -исполнитель должен быть готов заключить договор по форме, принятой у Заказчика;

3.1.3.2. -услуги выполняются силами и средствами исполнителя, обученным и аттестованным персоналом;

3.1.3.3. - обязательное наличие однотипной спецодежды с названием и логотипом подрядной организации;

3.1.3.4. - персонал исполнителя должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной и промышленной безопасности;

3.1.3.5. - исполнитель должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации.