ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по экспертизе промышленной безопасности трубопроводов ХЦ (химический цех) Выборгской ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1117/6.42-575)

код по ОКВЭД 40.11.51,

код по ОКДП 7422090

I. Общие требования.

1.1 Требования к месту выполнения услуг:

Санкт-Петербург, ул. Жукова, д. 26, ТЭЦ-17

Ответственный за составление технического задания:
 Начальник ПТО Чусов Николай Витальевич тел. (812) 901-46-65;

Начальник ХЦ Рыжова Марина Олеговна тел. (812) 901-46-88.

1.2 Период выполнения услуг:

Начало:                   январь 2016 г,

Окончание:             март 2016 г.

1.3. Расчетная (максимальная) цена закупки- 450 тыс. руб. без учета НДС;

1-й квартал – 450 тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2. Требования к оказанию услуг.

2.1. Цель выполнения услуг:

Экспертиза промышленной безопасности проводится с целью определения соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, возможности и сроков его дальнейшей эксплуатации.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

по экспертизе промышленной безопасности трубопроводов ХЦ

2.2. Подготовка (зачистка) трубопроводов к проведению экспертизы промышленной безопасности.

| № п/п | Наименование услуг | Характеристика | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трубопровод водного раствора гидразин гидрата | Уст. в 1968 г., Д1=32×3мм, Lобщ=8 м, Рном= - 0,8 кгс/см2 | 1 |
| 2. | Трубопровод аммиачной воды | Уст. в 1968 г., Д1=50×3,5мм, Д2=32×3мм, Lобщ=16 м, Рном= - 0,8 кгс/см2 | 1 |
| 3. | Трубопровод водного раствора гидразин гидрата и аммиачной воды | Уст. в 1968 г., Д1=50×3,5мм, Д2=32×3мм, Lобщ=510 м, Рном= 6 кгс/см2 | 1 |
| 4. | Трубопровод подачи серной кислоты для кислотной промывки котлов | Уст. в 1968 г. Д2=32×3мм, Lобщ=150 м, Рном= 6 кгс/см2, частичная замена в 2015 г. 65 м | 1 |
| 5. | Трубопровод приема серной кислоты | Уст. в 1968 г., Д1=60×4мм, Lобщ=15м, Рном= - 0,8 кгс/см2 | 1 |
| 6. | Трубопровод перекачки серной кислоты из баков хранения № 1, 2 в баки-мерники | Уст. в 1968 г., Д1=50×3,5мм, Д2=15×2мм, Lобщ=57м, Рном= - 0,8 кгс/см2 | 1 |
| 7. | Трубопровод раствора серной кислоты | Уст. в 1968 г., Д1=150×5мм, Д2=100×4мм, Д3=80×3,5мм, Lобщ=148м, Рном=6 кгс/см2 | 1 |
| 8. | Трубопровод приема едкого натра | Уст. в 1968 г., Д1=60×4мм, Lобщ=15м, Рном= - 0,8 кгс/см2 | 1 |
| 9. | Трубопровод перекачки едкого натра из баков хранения № 1, 2 в баки-мерники | Уст. в 1968 г., Д1=50×3,5мм, Д2=25×3мм, Lобщ=55 м, Рном= - 0,8 кгс/см2 | 1 |
| 10. | Трубопровод раствора едкого натра | Уст. в 1968 г., Д1=100×4мм, Д2=80×4мм, Д3=50×3,5мм, Lобщ=104 м, Рном=6 кгс/см2 | 1 |
| 11. | Трубопровод агрессивных вод | Уст. в 2001-2014 г., Д1= 159х3,5мм, Lобщ=120 м, Рном= - 0,8 кгс/см2 | 1 |
| 12. | Трубопровод транспортировки раствора гидразин-гидрата и аммиачной воды линии 1 | Уст. в 1968 г., Д1=57×3,5мм, Д2=32×3мм, Lобщ=372 м, Рном= 6 кгс/см2 | 1 |
| 13. | Трубопровод транспортировки раствора гидразин-гидрата и аммиачной воды линии 2 | Уст. в 1968 г., Д1=57×3,5мм, Д2=32×3мм, Lобщ=372 м, Рном= 6 кгс/см2 | 1 |

2.3. Оформление экспертного заключения на трубопроводы содержащего сведения о допустимых сроках и условиях её дальнейшей эксплуатации, согласованного в Ростехнадзоре и включение в государственный реестр.

3. Требования к исполнителю и к организации оказания услуг.

3.1. Требования к организации производства услуг и их качеству:

При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов:

3.1.1. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997. № 30 ст. 3588, с изменениями на 4 марта 2013 года);

- РД 03-421-03 «Методические указания по проведению диагностирования технического состояния и определению остаточного срока службы сосудов и аппаратов»;

3.1.2. Правила безопасности химически опасных производственных объектов от 21.11.2013г. №559;

3.1.3. РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю»;

3.1.4. Правила безопасности при производстве работ СНиП 12-03-2001;

3.1.5.  СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

3.2. Требования к исполнительной организации:

3.2.1.   Общие требования:

3.2.1.1. Опыт работы по производству данного вида услуг не менее 3 лет;

3.2.1.2. Иметь лицензию Ростехнадзора на проведение экспертизы промышленной безопасности, переоформленные по новым правилам, согласно изменениям, в ФЗ от 04.05.2011 г. №99-ФЗ и в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 23.06.2014 г. №260;

3.2.1.3. Для проведения услуг не требуется наличие свидетельства о членстве в СРО;

3.2.1.4. Исполнитель должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и при оказании услуги соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации;

3.2.1.5.  Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

3.2.1.6. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

3.2.2.  Специальные требования:

3.2.2.1. Исполнитель должен быть готов заключить договор по форме, принятой у Заказчика;

3.2.2.2. Услуги выполняются силами и средствами исполнителя, обученным и аттестованным персоналом;

3.2.2.3. Обязательное наличие однотипной спецодежды с названием и логотипом подрядной организации;

3.2.2.4. Персонал исполнителя должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной и промышленной безопасности;

3.2.2.5. Исполнитель должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации.