ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по сервисному обслуживанию программно-технических комплексов АСУ ТП ТА ст.№ 4 (ПТК «Апогей»); АСУ ТП общестанционного оборудования 1 очереди; АСУ ТП общестанционного оборудования 2 очереди (ПТК «Апогей»).

(номер закупки по ГКПЗ 1117/6.42-578, код по ОКВЭД 40.11.51, код по ОКДП 7422090)

Выборгской ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

1. Общие требования.

1.1 Требования к месту выполнения услуг:

Санкт-Петербург, ул. Жукова, д. 26, ТЭЦ-17

Должность и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ЦТАИ Валуйкин Игорь Станиславович тел. 8 (812)901-46-85.

1.2 Период выполнения услуг:

Начало:                    январь 2016 г,

Окончание:              декабрь 2016 г.

1.3. Расчетная (максимальная) цена закупки- 700 тыс. руб. без учета НДС;

1-й квартал – 175 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 175 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 175 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 175 тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2. Требования к оказанию услуг.

2.1. Цель выполнения услуг:

Обеспечение технической исправности программно-технических комплексов (далее ПТК) АСУ ТП ТА ст.№ 4; АСУ ТП общестанционного оборудования 1 очереди; АСУ ТП общестанционного оборудования 2 очереди путем выполнения сервисного обслуживания данного оборудования.

2.2. Описание и основные технические характеристики: «Нижний» уровень ПТК АСУ ТП ТА ст.№4 выполнен базе контроллеров Siemens S7-400 и Omron; «нижний» уровень ПТК АСУ ТП общестанционного оборудования 1 очереди и ПТК АСУ ТП общестанционного оборудования 2 очереди выполнен на базе контроллеров Siemens S7-400.

В состав систем АСУ ТП для обслуживания в рамках настоящего технического задания так же входят: сервера; операторские станции; сетевое оборудование связи (MOXA и т.п.), лазерные принтеры.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

по сервисному обслуживанию программно-технических комплексов АСУ ТП ТА ст.№ 4 (ПТК «Апогей»); АСУ ТП общестанционного оборудования 1 очереди; АСУ ТП общестанционного оборудования 2 очереди (ПТК «Апогей»).

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тестирование и при наличии замечаний настройка систем резервирования ПТК (контроллеры; сервера; сетевое оборудование и т.п.) АСУ ТП. | система | 3 |
|  | Тестирование и при наличии замечаний настройка систем архивирования АСУ ТП. | система | 3 |
|  | Тестирование и при наличии замечаний – устранение данных замечаний, в части линий связи от системных блоков до мониторов и манипуляторов АСУ ТП. | система | 3 |
|  | Тестирование и при наличии замечаний настройка системы единого времени АСУ ТП | система | 3 |
|  | Устранение замечаний к работе систем питания ПТК АСУ ТП | система | 3 |
|  | Тестирование и при наличии замечаний настройка (устранение замечаний) сетей АСУ ТП | система | 3 |
|  | Тестирование совместимости и установка обновлений Windows (по мере выхода обновлений) в АСУ ТП общестанционного оборудования 1 очереди. | система | 1 |
|  | Тестирование совместимости и установка обновлений антивирусного программного обеспечения (по мере выхода обновлений). | система | 3 |
|  | Консультация Заказчика (в том числе по телефону) по техническим вопросам к работе систем АСУ ТП, указанных в данном техническом задании. | система | 3 |
|  | Аварийные выезды на объект в течении 4 часов с момента подачи заявки Заказчиком (не более 2-х раз в квартал). | система | 3 |
|  | Снятие и передача Заказчику резервных копий контроллеров и серверов АСУ ТП | система | 3 |
|  | По окончанию выполненных работ, составление технического отчета, с указанием результатов работ, выводов, а так же рекомендаций к эксплуатации и обслуживанию систем АСУ ТП. | система | 3 |

3. Требования к исполнителю и к организации оказания услуг.

3.1. Требования к организации производства услуг и их качеству:

3.1.1. Все услуги, невозможные для выполнения на работающем оборудовании, должны быть выполнены в период текущих остановов оборудования;

3.1.2. При выполнении диагностики должны использоваться аппаратные средства и тестовое программное обеспечение входящего в состав ПТК АСУ ТП. Допустимо использование технических средств общего применения при условии их точности, превышающей точность технических средств АСУ ТП, поверенных в установленном порядке;

3.1.3. До начала услуг Исполнитель должен в соответствии с требованиями Регламента обеспечения аутентификации и авторизации в АСУ ТП ОАО «ТГК-1, направить Заказчику перечень пользователей АСУ ТП;

3.1.4. При выполнении услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов (НТД):

3.1.4.1. СО 34.20.501-2003. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

3.1.4.2. СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97). Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

3.1.4.3. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №328н от 24 июля 2013 года);

3.1.4.4. Политика информационной безопасности АСУ ТП ОАО «ТГК-1»;

3.1.4.5. Регламент обеспечения аутентификации и авторизации в АСУ ТП ОАО «ТГК-1»;

3.1.4.6. Правила пожарной безопасности на энергетических предприятиях.

3.1.4.7. Проектной и рабочей документации обслуживаемых АСУ ТП.

3.1.4.8. Эксплуатационной документации на оборудование и программное обеспечение входящего в состав обслуживаемых АСУ ТП.

3.2. Требования к исполнительной организации:

3.2.1.   Общие требования:

3.2.1.1. Опыт работы по производству данного вида услуг не менее 3 лет;

3.2.1.2. Для проведения услуг не требуется наличие свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски;

3.2.1.3. Услуги должны выполняться сертифицированными специалистами, прошедшими обучение в группе компаний Siemens или ООО «Ракурс-инжиниринг» и допущенными к самостоятельному выполнению работ в программно-технических комплексах Siemens и Omron. В составе заявки должны быть приложены сертификаты Авторизованного учебного центра фирмы «OMRON» и Учебно-консультационного центра ООО «Ракурс-инжиниринг»;

3.2.1.4. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1», представлять сметную документацию в форме “А0”;

3.2.1.5. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

3.2.1.6. Работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

3.2.1.7. Работники Исполнителя до начала услуг должны быть ознакомлены с Политикой информационной безопасности АСУ ТП ОАО «ТГК-1»;

3.2.1.8. Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

3.2.1.9. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1. Исполнитель должен быть готов заключить договор по форме, принятой у Заказчика;

3.2.2.2. У персонала, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

3.2.2.3. Персонал, должен досконально знать принцип действия и особенности обслуживаемого оборудования;

3.2.2.4. Персонал, должен иметь все необходимые для технического обслуживания инструменты и специальные приспособления;

3.2.2.5. Персонал, должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации;

3.2.2.6. Персонал, должен обеспечить выполнение услуг в соответствии с согласованным графиком услуг.

4. Запасные части и материалы:

Расходные материалы необходимые для выполнения услуг по сервисному обслуживанию ПТК АСУ ТП приобретаются Исполнителем.